住房和城乡建设部备案号：                                          DB

重庆市工程建设标准

DBJ50/T-036-2012

重庆市

建筑智能化系统工程设计文件

编制深度规范

2012- xx-xx 发布                                   2012- xx-xx实施

重庆市城乡建设委员会   发布

重庆市工程建设标准

重庆市

建筑智能化系统工程设计文件

编制深度规范

DBJ50/T-036-2012

主编单位:重庆市建设技术发展中心

中国医药集团重庆医药设计院

批准部门:重庆市城乡建设委员会

施行日期:2012年XX月XX日

2012    中国. 重庆

重庆市城乡建设委员会文件

渝建发[20xx]xx号

重庆市城乡建设委员会

关于修订发布《重庆市建筑智能化系统工程设计文件编制深度规范》的

通知

各区县（自治县）城乡建委、有关单位：

现批准《重庆市建筑智能化系统工程设计文件编制深度规范》为我市工程建设推荐性标准，编号为 DBJ--/--2012；自2012年xx月xx日起实施，原《重庆市建筑智能化系统工程设计文件编制深度的规定》作废。

本规定由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆市建设技术发展中心、中国医药集团重庆医药设计院负责技术解释。

重庆市城乡建筑委员会

二○一二年xx月xx日

前    言

根据重庆市城乡建筑委员会2011年下达的计划项目合同要求，重庆市建设技术发展中心和中国医药集团重庆医药设计院在认真总结实践经验,充分征求意见的基础上,对《重庆市建筑智能化系统工程设计文件编制深度的规定》DBJ50-036-2004 进行了修订，并将标准名称修改为《重庆市建筑智能化系统工程设计文件编制深度规范》。

本次修订在内容上进行了技术提升和补充完善，使本规定的应用能使设计达到全面、科学、合理，更有效地满足各类建筑智能化系统工程设计的需要，并能达到按图施工的要求。

本规程共有五章，内容包括总则、术语、方案设计、初步设计、施工图设计。

在本规范修订过程中，参考了国内外有关技术规定，经多方征求意见，反复讨论和修改，并得到重庆市各大设计院、科研单位的许多专家的支持和指导，在此一并致以衷心感谢！

在实施本规定的过程中，希望各单位注意收集资料、总结经验，并将需要修改，补充的意见和有关资料交重庆市建设技术发展中心，以便今后修订时参考。

本规范由重庆市城乡建筑委员会负责管理，重庆市建设技术发展中心负责具体解释。在本标准的实施、应用过程中，希望各单位注意收集资料，总结经验，并将需要修改、补充的意见和有关资料交重庆市建设技术发展中心标准科（重庆市渝中区上清寺路69号7楼，邮编400015，电话63601374，传真63861277），以便今后修订时参考。

- 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家

主 编 单 位： 重庆市建设技术发展中心

中国医药集团重庆医药设计院

参 编 单 位： 重庆市电信规划设计院有限公司

主要 起草人： 赵  辉  谢厚礼  张  鹏  姚加飞  陈  宏  冉  奇  洪  余

冷艳锋  王永合  陈红霞  唐绍伟  汪国柱  黄常伟  胡家昶

薛大金

审 查 专 家：

目    录

1 总则	8

2 术语	11

3 方案设计	12

4 初步设计	14

4.1设计说明书	14

4.2 各子系统初步设计	15

I 通信系统	15

Ⅱ 计算机网络系统	16

Ш 综合布线系统	16

Ⅳ 卫星接收及有线电视系统	17

Ⅴ 公共广播系统	18

Ⅵ 信息引导及发布系统	18

Ⅶ 会议系统	18

Ⅷ 建筑设备监控系统	19

Ⅸ 能耗监测计量系统	19

Ⅹ 楼宇对讲系统	20

Ⅺ 智能家居系统	20

Ⅻ 入侵报警系统	20

ⅩШ 视频监控系统	21

ⅩⅣ 门禁系统	21

ⅩⅤ 车库管理系统	21

ⅩⅥ 巡更管理系统	22

ⅩⅦ 一卡通系统	22

ⅩⅧ 信息化应用系统	23

ⅩⅨ 智能化集成系统	23

ⅩⅩ 其它子系统	23

ⅩⅩⅠ 机房工程	24

ⅩⅩⅡ 防雷与接地	24

4.3   概算书	25

4.4  设备一览表	27

4.5  设计图纸	27

5  施工图设计	28

5.1  图纸目录	28

5.2  设计及施工说明	28

5.3设备、材料表	29

5.4  设计图纸	29

5.5  计算书	31

附录A：初步设计封面	32

附录B：扉页	33

附录C：目录	34

附录D  图纸目录	35

附录E：设备一览表	36

附录F：主要设备、材料表	37

附录G：概算书封面	38

附录H：施工图设计 封面	39

附录I：施工图设计 扉页	40

条文说明	41

# 1   总则

1.0.1为加强对智能化系统工程设计文件编制工作的管理，保证设计质量，特制定本规定。

1.0.2本规定适用于重庆市内新建、扩建和改建的所有智能化系统工程设计。

1.0.3 设计阶段的划分

智能化系统工程设计文件一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个设计阶段。对于技术要求相对简单的工程，经主管部门同意，且合同中没有做初步设计的约定，可在方案设计审批后直接进入施工图设计；对于技术上复杂而又缺乏设计经验的工程，经主管部门指定，或由设计部门自行确定，可增加技术设计阶段。

1.0.4 编制设计文件的指导思想及质量要求

设计文件的编制，必须惯彻执行国家有关工程建设的政策和法规，应符合国家现行的建筑工程建设标准和设计规范，遵守设计工程程序。

各阶段设计文件应完整、齐全，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸应表达清晰、准确，整个文件必须经过严格校审，避免“错、漏、碰、缺”。

1.0.5 资料的收集

在设计前，应进行调查研究，收集与工程设计相关的设计基础资料。如：

1 运营商的线路引入方向、位置及线路形式；

2 机房及中央控制室的承重要求、位置、周围环境状况；

3 弱电竖井、设备间的设置及分布情况；

4 业主对智能化各子系统的需求；

5 建筑、总图（综合管网、绿化）、给排水、电气、暖通等等所有专业的图纸；

6 如为扩建或改建工程时，原有系统形式、容量、扩展能力。

1.0.6  方案设计文件的内容和深度

1 方案设计的组成内容

方案设计文件由设计说明书、工程估算等组成，其编制的顺序为：

1）封面：列出项目名称、设计单位、设计单位工程设计证书编号、编制年月，并加盖设计单位印章，可参照初步设计封面（附录一）；

2）扉页：列出项目名称、设计单位工程设计证书编号、项目编号（工程号）、文件编号（库号），项目经理（设计负责人）、专业负责人、设计人、校核人、审核人名单，并加盖设计单位设计文件出图授权章，可参照初步设计扉页（附录二）；

3） 方案设计文件；

4） 设计说明书。

2 方案设计深度应满足的要求

1）确定设计范围；

2）经过比选，确定设计方案；

3）应满足编制初步设计文件的需要。

1.0.7  初步设计文件的内容和深度

1 初步设计的组成内容

初步设计文件由设计说明书、工程概算书、设备一览表、设计图纸等四部分组成，其编制的顺序为：

1）封面：列出项目名称、设计单位、设计单位工程设计证书编号、编制年月，并加盖设计单位印章，参照附录一；

2）扉页：列出项目名称、设计单位工程设计证书编号、项目编号（工程号）、文件编号（库号），项目经理（设计负责人）、专业负责人、设计人、校核人、审核人名单，并加盖设计单位设计文件出图授权章，参照附录二；

3）初步设计文件目录（参照附录三）；

4）设计说明书；

5）设备一览表；

6）工程概算书（封面参照附录七）；

7）图纸（初步设计图纸目录参照附录四）。

2 初步设计深度应满足的要求

1）确定设计范围；

2）经过比选，确定设计方案；

3）据以进行主要设备的定货准备；

4）确定工程造价，据以控制工程投资；

5）据以编制施工图设计；

6）据以进行施工准备。

1.0.8施工图设计文件的内容和深度

施工图设计应根据已批准的初步设计文件进行编制，其内容以图纸为主。

1施工图设计文件的组成内容

1）封面（参照附录八）；

2）图纸目录；

3）设计说明；

4）主要设备、材料表；

5）图纸；

6）预算。

2施工图设计深度应满足的要求

1）据以编制施工图预算；

2）据以安排材料、设备的定货；

3）非标准设备的制作；

4）据以进行安装施工。

1.0.9在设计中，应因地制宜地积极推广和正确选用国家、部、地方的标准设计，并在文件的图纸目录中注明图集名称，页次。

1.0.10设计文件中图纸的绘制，应按国家现行的有关制图标准执行。图例符号及文字代号均应尽量利用国标符号，无国标图例符号的需在工程中自行定义，但在总说明或当前页图纸中加以说明。

1.0.11同一工程的各单体图例符号及文字代号应一致。

1.0.12绘制图纸应清晰整洁，要求主、次分明，应突出本专业的设备、元器件及线路。

1.0.13比例尺的规定

1 绘制单体平面图时宜采用1:100，但面积虽大，而能表达清楚时也可采用1:150或1:200；

2 绘制室外智能化系统总平面图时宜采用1:500，但面积虽大，而能表达清楚时也可采用1:1000、1:2000；

3 绘制剖面图时，复杂者宜采用1:50、1:25、1:10等，局部剖面可采用1:5等；

4 绘制系统图时可不采用比例尺，但应保证能表达清楚。

# 2 术语

2.0.1 初步设计

根据批准的可行性研究报告或设计任务书而编制的设计文件。

2.0.2 施工图设计

根据批准的初步设计或技术设计文件，综合各专业设计要求，深入了解材料、施工技术、设备等条件，把满足工程施工的各项具体要求反映在图纸上，满足施工要求的设计文件。

# 3   方案设计

3.0.1 设计说明书是方案设计文件的重要组成部分之一，是对整个工程智能化系统方案设计的文字叙述，其内容应包括工程概况、设计依据、设计范围、总体设计目标、方案设计等内容。

3.0.2工程概况

1 项目总体情况：可以列出项目名称、建设地点、建设规模、行业类别等。

2 建筑概况：应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等。

3 项目建设性质，应说明是新建或改建、扩建项目。

3.0.3设计依据

1 已批准的文件

2 设计遵循的主要规范和标准

3 依据性资料中与专业设计有关的内容

4 建设单位的要求及提供的资料

3.0.4设计范围

1 拟设置的子系统。根据业主的需求及项目性质的实际情况，列出本工程拟设置的子系统；

2 总体建设任务和分期建设任务；

3 如本工程为扩建或改建工程时，应说明原有系统与新建系统的相互关系和所提供的设计资料；如为分期建设，应说明在建、待建工程的情况。

3.0.5总体设计目标

1 设计原则。根据业主的需求及建筑功能要求，提出本工程设计的指导思想、遵守的原则。

2 设计目标。根据业主的需求及建筑功能要求，提出系统设计的基本思想、方法，达到的设计目标。

3.0.6方案设计

1子系统设计

1）阐述需求分析；

2）说明系统的功能作用；

3）说明系统的组成及特点。

2 机房设计

1）机房的类型；

2）机房设置位置；

3）各机房的面积

3系统供电设计

4防雷接地设计

5节能措施

# 4   初步设计

## 4.1设计说明书

4.1.1设计说明书是初步设计文件的重要组成部分之一，是对整个工程智能化系统设计的文字叙述，其内容应包括工程概况、设计依据、设计范围、总体设计、子系统设计、存在问题及建议、计算书等。

4.1.2工程概况

主要阐述如下等内容：

1 项目总体情况：可以列出项目名称、建设地点、建设规模、行业类别等；

2 建筑概况：应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等；

3 项目建设性质，应说明是新建或改建、扩建项目；

4 机房及中央控制室的设置情况。

4.1.3设计依据

1 已批准的文件

2 设计遵循的主要规范和标准

3 相关专业提供给本专业的工程设计资料

4 建设单位设计任务书及设计要求

4.1.4设计范围

1 根据设计任务要求和有关设计资料说明本专业的内容和分工；

2 列出本工程拟设置的子系统；

3 如本工程为扩建或改建工程时，应说明原有系统与新建系统的相互关系和所提供的设计资料；如为分期建设，应说明在建、待建工程的情况。

4.1.5总体设计

1设计原则。根据业主的需求及建筑功能要求，提出本工程设计的指导思想、遵守的原则。

2设计目标。根据业主的需求及建筑功能要求，提出系统设计的基本思想、方法，达到的设计目标。

3 总体设计构架。根据业主的需求及建筑功能要求，结合项目技术特点，设计系统总体构架体系。

4.1.6子系统设计。

4.1.7 存在问题及建议。按实际情况说明设计存在问题并提出建议。

4.1.8 计算书

1有线电视系统主要指标计算；

2公共广播系统功率计算；

3会议系统功放功率计算；

4楼控系统的空调、新风机组冷/热睡、蒸汽调节阀流通能力CV(KV)计算；

5视频监控系统存储容量计算；

6智能化系统供电负荷计算；

7机房不间断电源UPS容量计算；

8机房空调制冷量计算；

9机房新风量计算；

10初步设计阶段所进行的各种工程计算书，其主要数据和计算结果列入设计说明书的相关部分。

## 4.2 各子系统初步设计

### I 通信系统

4.2.1系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成及特点。

4.2.2 电话信息插座的设置

1 根据业主的需求及建筑功能要求，确定电话信息点位的设置原则。

2 布置及统计电话信息插座数量，电话系统可与计算机网络系统的信息点位在综合布线系统统计（以列表方式为宜）。

4.2.3 电话机房设计（有电话交换机时）

1电话机房初期设计机线容量与终局容量的确定，扩展容量的考虑原则。

2若系调度电话站，应说明调度方式。

3若系融合（统一）通信，应说明通信方式。

4机房的确定，交换机的选择和中继方式及数量的确定。

5电话机房总配线架容量的选择和确定。

6交、直流供电方案，电源设备容量的计算及确定。

7电话机房的接地。

8电话机房内建筑标准的确定以及对土建、电气、暖通、给排水等专业的设计要求（此条亦可作为向各专业提供设计条件资料用）。

4.2.4 系统主要设备指标及参数。

4.2.5 电话线路网络设计

1通信接入。电话中继线线路容量的确定，市话网引入位置、线路敷设方式等。

2用户配线网络。电话配线形式，网络分配情况及室内外线路的敷设方式等。

### Ⅱ 计算机网络系统

4.2.6  系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成及特点。

4.2.7  网络设计原则。

4.2.8  网络信息插座的设置

1根据业主的需求及建筑功能要求，确定网络信息点位的设置原则。

2布置及统计网络信息插座数量，网络系统可与电话通信系统的信息点位在综合布线系统统计（以列表方式为宜）。

4.2.9  网络拓扑选择。

4.2.10 设备选型及配置。

4.2.11 网络协议选择。

4.2.12 网络安全设计。

4.2.13 网管平台设计。

4.2.14 网络接入设计：接入方式、线路引入位置。

4.2.15 网络机房设计：网络机房位置、面积及环境要求。

4.2.16 系统主要设备指标及参数。

4.2.17 系统供电与接地。

### Ш 综合布线系统

4.2.18 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成及特点。

4.2.19 综合布线的设置标准。

4.2.20 信息插座的设置（以列表方式为宜）。

4.2.21 工作区子系统设计。

4.2.22 水平布线子系统设计：水平布线线缆的类型、保护管、敷设方式。

4.2.23 垂直干线子系统设计：垂直干线光、电缆的类型、保护管、敷设方式。

4.2.24 管理子系统设计：配线间的设置位置，配线架的类型、型号规格、安装方式等。

4.2.25 设备子系统设计：设备间的设置位置，配线架的类型、型号规格、安装方式等。

4.2.26 建筑群子系统设计：建筑物之间线缆的类型、敷设方式。

4.2.27 进线间子系统设计：外部网络接入方式及接入位置等。

4.2.28 系统主要设备指标及参数。

4.2.29 系统供电与接地。

### Ⅳ 卫星接收及有线电视系统

4.2.30 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成及特点。

4.2.31 确定有线电视的节目源。

4.2.32 确定系统的基本模式。

4.2.33 接收天线种类的确定，说明其安装位置、安装方式；天线放大器的选择和安装。

4.2.34 前端机房的设计：机房位置、面积、技术用房、层高、温湿度要求、照度要求等阐述。

4.2.35 前端的主要技术指标计算，说明。

4.2.36 干线传输：主要技术指标、线路放大器的设置和干线网络的确定，干线线缆选择。

4.2.37 用户分配网络：分配网络形式，主要技术指标的计算与说明。

4.2.38 用户终端插座的设置

1根据业主的需求及建筑功能要求，确定电视信息点位的设置原则。

2布置及统计电视信息插座数量，可与电话及网络系统的信息点位在综合布线系统统计（以列表方式为宜）。

4.2.39 系统主要设备指标及参数。

4.2.40 部件、设备安装：安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.41 线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.42 系统供电。

4.2.43 防雷、接地与安全防护：

1防直接雷、感应雷和雷电波入侵的措施；

2接地的形式及要求；

3系统的其它安全防护措施。

### Ⅴ 公共广播系统

4.2.44 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成及特点。

4.2.45 前端扬声器或音箱的设置（以列表方式为宜）。

4.2.46 音源、主机设备的设计。

4.2.47 系统主要设备指标及参数。

4.2.48 设备安装：扬声器或音箱、电源等设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.49 公共广播与紧急广播系统的关系、切换控制。

4.2.50 线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.51 系统供电与接地。

### Ⅵ 信息引导及发布系统

4.2.52 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成及特点。

4.2.53 终端信息点的设置

1 根据业主的需求及建筑功能要求，确定网络信息点位的设置原则。

2 布置及统计网络信息插座数量（以列表方式为宜）。

4.2.54 网络结构设计。

4.2.55 系统设备配置：根据工程的具体情况进行设备配置。

4.2.56 系统主要设备指标及参数。

4.2.57 设备安装：设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.58 线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.59 系统供电与接地。

### Ⅶ 会议系统

4.2.60 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成及特点。

4.2.61 会议系统设置的内容

1 根据业主的需求及会议室功能要求，确定设置会议系统的设置原则。

2 确定、统计会议室的数量及位置，并确定各会议室设置会议子系统的内容（以列表方式为宜）。

4.2.62 会议室管理控制方式。

4.2.63 系统设备配置：根据工程的具体情况进行设备配置。

4.2.64 系统主要设备指标及参数。

4.2.65 设备安装：设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.66 线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.67 系统供电与接地。

### Ⅷ 建筑设备监控系统

4.2.68 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.69 统计工程中需要监控的机电设备。

4.2.70 建筑设备的监控方法及控制功能。

1 阐述无控制的机电设备控制方式及监控方法。

2 计算调节阀的流通能力CV（KV）值。

3 阐述自带控制的机电设备控制方式及监控方法。

4 机电设备的监控点表及现场控制器配置：根据工程中机电设备的种类、数量、设置位置等具体情况列出监控点表，确定现场控制器所监控的机电设备，并配置所有控制器组成（列出控制器的配置）。

5 设备安装：现场控制器、工作站、电源等设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

6 线缆及保护管选择，线路敷设。

7 系统供电与接地。

### Ⅸ 能耗监测计量系统

4.2.71 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.72 数据采集器的设置（以列表方式为宜）。

4.2.73 系统配置：根据工程的具体情况进行系统设备配置。

4.2.74 系统的技术参数，特别应说明计量系统的精度。

4.2.75 设备安装：数据采集器、集中器（上级管理机）、电源等设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.76 线缆及保护管选择，线路敷设。

4.2.77 系统供电与接地。

### Ⅹ 楼宇对讲系统

4.2.78 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.79 室内分机及室内报警设施的布置（以列表方式为宜）。

4.2.80 系统配置：根据工程的具体情况进行设备配置。

4.2.81 设备安装：设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.82 线路敷设。

4.2.83 系统供电与接地。

### Ⅺ 智能家居系统

4.2.84 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.85 室内控制设施的布置（以列表方式为宜）。

4.2.86 系统配置：根据工程的具体情况进行设备配置。

4.2.87 设备安装：设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.88 线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.89 系统供电与接地。

### Ⅻ 入侵报警系统

4.2.90 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.91 系统前端设置

1 根据业主的需求及建筑功能要求，确定前端探测器的设置原则。

2 布置及统计前端探测器数量（以列表方式为宜）。

4.2.92 系统配置：根据工程的具体情况进行设备配置。

4.2.93 设备安装：探测器和报警控制器的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.94 线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.95系统供电与接地。

### ⅩШ 视频监控系统

4.2.96 系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.97确定系统形式。

4.2.98 系统前端设置

1根据业主的需求及建筑功能要求，确定前端摄像机的设置原则。

2 布置及统计前端摄像机数量（以列表方式为宜）。

4.2.99 传输形式的确定。

4.2.100控制、图像处理与显示的确定。

4.2.101确定图像存储时间、方式，计算存储容量。

4.2.102系统配置：根据工程的具体情况进行设备配置。

4.2.103设备安装：摄像机的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.104线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.105系统供电与接地。

4.2.106说明与公安联网的形式。

### ⅩⅣ 门禁系统

4.2.107系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.108确定系统形式。

4.2.109系统前端设置

1 根据业主的需求及建筑功能要求，确定门禁的设置原则。

2 布置及统计门禁数量（以列表方式为宜）。

4.2.110系统配置：根据工程的具体情况进行设备配置。

4.2.110设备安装：门禁控制器、读卡器、锁具的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.111线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.112系统供电与接地。

### ⅩⅤ 车库管理系统

4.2.113系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点（包括车位引导系统及反向寻车系统）。

4.2.114阐述车库出入口数量、管理方式。

4.2.115系统配置：根据工程的具体情况进行系统设备配置。

4.2.116设备安装：安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.117线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.118系统供电与接地。

### ⅩⅥ 巡更管理系统

4.2.119系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.120确定系统形式。

4.2.121巡更站的设置。

4.2.122系统配置。

4.2.123设备安装。

### ⅩⅦ 一卡通系统

4.2.124系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.125确定集成一卡通的子系统。

4.2.126确定系统总体架构和技术方案。

4.2.127一卡通系统平台及发卡中心设计。

4.2.128数据库的设计。

4.2.129各子系统功能模块的设计。

4.2.130与其余子系统关系及接口设计。

4.2.131卡设计：卡的选型、组成、内容及文件结构。

4.2.131系统配置。

4.2.132设备安装。

4.2.133线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.134系统供电与接地。

### ⅩⅧ 信息化应用系统

4.2.135系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.136确定信息化应用的子系统，并对其处理能力、存储能力和传输能力提出量化指标。

4.2.137系统设计原则及建设目标。

4.2.138确定系统总体架构及技术架构。

4.2.139应用开发工具的设计。

4.2.140数据库的设计。

4.2.141各子系统功能模块的设计。

4.2.142系统配置。

### ⅩⅨ 智能化集成系统

4.2.143系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.144确定智能化集成的子系统。

4.2.145系统设计原则及建设目标。

4.2.146确定系统结构形式。

4.2.147集成系统平台设计。

4.2.148数据库的设计。

4.2.149各子系统功能模块的设计。

4.2.150系统配置。

### ⅩⅩ 其它子系统

4.2.151系统概述：阐述需求分析，说明系统的功能作用、组成、原理及特点。

4.2.152各个系统控制点的布置（以列表方式为宜）。

4.2.153系统配置：根据工程的具体情况进行系统的设备配置。

4.2.154设备安装：系统设备的安装位置、安装方式、安装高度等。

4.2.155线缆及保护管的选择，线路敷设。

4.2.156系统供电与接地。

### ⅩⅩⅠ 机房工程

4.2.157工程概述及需求分析。

4.2.158机房工程设计原则。

4.2.159确定机房类型、数量、设置的位置及机房标准的等级。

4.2.160确定机房工程包括的内容，并划分与主体建筑各专业的界面。

4.2.161机房工程子系统设计

1 机房装修。机房主要装修工程包括吊顶安装工程、墙面装饰工程、隔断墙安装工程、防水防潮防尘工程、防静电活动地板安装工程等等。

2 供配电及照明。阐述机房交、直流供电方案，计算智能化系统供电的负荷容量。

3 不间断电源。UPS电源设备容量的计算及确定。

4 空气调节及新风系统。阐述空调形式及空气调节及新风系统，计算空调制冷量及新风风量。

5 消防系统。说明报警、消防联动及气体灭火形式及方案。

6 机柜系统。机柜的选择，各子系统设备的布置。

7 综合布线系统。机房内综合布线线缆选择，敷设要求。

8 机房环境监控系统。环境监控系统内容的确定，系统形式的确定，设备选择、安装方式，线缆选择及敷设要求。

9 机房防雷接地系统。机房内电源及信号防雷形式的确定，接地方式的确定，接地电阻值的确定；机房内防雷接地的配置；接地用线缆、保护管的选择及敷设要求。

4.2.162阐述机房工程的节能控制的形式及效果（也可在机房配电、照明及空调子系统中说明）。

### ⅩⅩⅡ 防雷与接地

4.2.163工程概述。

4.2.164确定智能化系统防雷的类型、内容及等级。

4.2.165智能化系统防雷措施及实施方案。

4.2.166智能化系统的接地形式及接地电阻值。

4.2.167智能化系统接地的实施方案。

## 4.3   概算书

4.3.1  工程投资概算说明

4.3.2  主要材料用量

4.3.3  采用定额、价格依据及有关说明

4.3.4  概算表

1 综合概算表，其形式如下：

综合概算表

| 序号 | 工程或子系统 费用名称 | 估算价值 |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备费 | 安装费 | 其他费用 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

2 子系统安装工程概算表，其形式如下：

安 装 工 程 概 算 表

工程项目名称                            概算号：                              价值：

定额及价格依据：                       工程总量：                             技术经指标：

| 序号 | 定额 编号 | 设备安装工程名称 | 单位 | 数量 | 单 位 价 值（元） |  |  |  | 总 价 值（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费 | 材料费 | 安 装 工 程 |  | 设备费 | 材料费 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中工资 |  |  | 总计 | 其中工资 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4  设备一览表

4.4.1应分系统罗列各系统的设备材料的选型规格、数量、品牌。

## 4.5  设计图纸

4.5.1 各个子系统的系统图

应按照工程实际情况绘制原理图和系统图。

1 系统图应清楚绘制出各种设备和部件的安装楼栋、楼层位置。

2 应清楚表达系统结构的逻辑关系和连接关系。

3 应清楚标注设备和部件的型号规格、数量等。

4 应清楚标注线路型号规格。

4.5.2 机房设备平面布置图

根据各个子系统控制台（柜）的实际尺寸按比例绘制设备平面布置图，标注设备及通道尺寸。

4.5.3中心控制室内各设备连接系统图（系统简单可与2.4.1系统图合并）。

4.5.4各子系统点位平面布置图

4.5.5各子系统室外设备布置及综合管线总平面布置图

1 总平面图中应示意出建筑物名称或编号、标高、坐标等。

2 设备布置位置（坐标或设备间距离）。

# 5  施工图设计

## 5.1  图纸目录

5.1.1图纸目录应包含序号、图纸名称、图幅、图纸库号（图号）、备注等内容。

5.1.2先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。

5.1.3图纸排列顺序宜按：设计及施工说明，设备材料表，各子系统的系统图，各子系统的平面图，剖面图，大样图，弱电总平面图等。

## 5.2  设计及施工说明

5.2.1工程概况

阐述工程的类别、性质、组成、建筑面积、占地面积、建筑物层数、建筑高度以及机房的位置。

5.2.2设计依据

1 已批准的文件；

2 设计规范、标准；

3 建设单位设计任务委托书及提供的相关资料；

4 相关专业提供的设计资料。

5.2.3设计范围

根据设计任务委托书要求及相关资料确定子系统的组成及内容。如为扩建或改建工程时，应说明原有系统与新建系统的相互关系；如为分期建设，应说明近期、远期工程的情况。

5.2.4设计施工说明

施工的主要注意事项、施工要求、设备安装方式及高度等（亦可写在相关图纸上）

1 有定货及安装特殊要求的设备应加以说明；

2 设备的安装方式及高度等；

3 电缆桥架或线槽的安装方式及要求，固定支架间距(水平方向、垂直方向)；

4 管线的型号及敷设方式；

5 对管线穿越防爆区与非防爆区、不同级别防爆区之间的隔离密封要求及做法进行说明；

6 对管线穿越洁净区与非洁净区之间的隔离密封要求及做法进行说明；

7 对管线穿越防火分区之间的要求及做法进行说明；

8 对管线跨越建筑物伸缩缝的处理要求及做法进行说明；

9 对管线穿越温差较大的区域之间的防冻要求及做法进行说明；

10智能化系统供电的说明；

11控制室防雷说明（电源防雷、信号防雷）；

12系统接地说明（单独接地或联合接地、接地电阻值要求）；

13机房环境要求。

5.2.5标准图选用

本工程选用标准图图集编号、页号

5.2.6图例说明

图例列表说明，亦可写在相关图纸上。

## 5.3设备、材料表

5.3.1列出主要设备材料名称、型号规格、数量、单位、备注等。

5.3.2每个子系统宜分别列出，先设备后线缆、管材，再其它材料等顺序。

## 5.4  设计图纸

5.4.1 绘制图纸要求主、次分明，应突出本专业的设备、元件及线路。

5.4.2 各子系统的系统图

应按照本工程实际情况绘制、不能只绘制原理图或示意图。先绘制单体建筑的各子系统的系统图；再绘制整体建筑群的总体系统图，清楚表达各建筑单体之间的逻辑关系和连接关系。

1 应清楚绘制出各设备和部件的安装楼栋和楼层位置。

2 应清楚表达系统的逻辑关系和连接关系。

3 应说明各子系统的控制要求及各子系统之间的联动控制要求(此条文字说明或图表)。

4 应标注设备部件的型号规格及数量。

5 应标注线路型号、规格、保护管及敷设方式。

6 楼控系统中被控制设备的监控点位不同均应单独绘制其控制原理图，控制原理图中应标明DDC控制器输入输出信号类型（AI、AO、DI、DO）、传感器及执行调节机构的编号、数据采集的内容及控制调节的功能，DDC控制器至传感器及执行调节机构的线路型号规格。

5.4.3各子系统的平面布置图

1 平面图中应有建筑物门窗、轴线、主要尺寸，主要房间名称，标明特殊环境的区域及级别；

2 单体建筑物应标示进线的位置（定位尺寸）、型号规格、敷设方式、保护管径、引自地点；

3 绘制各单体建筑物及其楼层所有设备、部件(所有控制器、部件)的平面位置。楼宇控制平面图应绘制各单体建筑物及其楼层所有DDC控制器、部件(包括所有传感器及执行调节机构)的平面位置、编号，所有控制器、部件的编号应与控制原理图及监控点表一致。

4 标注所有设备安装方式及高度。有关本专业的设备部分，应标出或说明编号、型号、安装方式、距地（板）高度等 (简单者可用文字说明)。

5 标注管线型号规格、敷设方式。

1）线路部分宜标注导线的编号、型号、导线对数、线缆截面、保护管的型号规格、线路的敷设方式和敷设部位等。

2）应清楚、完整地标注所有线路。如：线路分支处，应标注所有分支线路，再标注分支前的线路。

6 各子系统的供电平面布置图。

7 各个子系统的接地平面布置图

5.4.3 机房图纸

1 根据各个子系统控制台（柜）的实际尺寸按比例绘制设备平面布置图，标注设备及通道尺寸。

2 线路的型号、规格，标注同平面图。

3 各设备出线端子外部接线图（比较简单的系统或设备可不出）。

4 设备供电系统图（含电源防雷）及配电平面图。

5 机房防雷、接地（等电位联结）及安装大样图等。

6 机房装饰、空调、新风、UPS及消防平面图。

5.4.4 其它。非标设备原理图、控制方式图、安装大样图。

5.4.5 弱电总平图

室外设备布置及综合管线总平面布置图：

1 应标示出建筑物名称、编号、室外标高、主要点的坐标。

2 设备布置（坐标或定位尺寸）。

3 线路路由（标注电缆、管线规格、敷设方式）。每段线路的电缆数量和规格不同时均应单独标注，进出各建筑的线路均应单独标注。

4 室外排管或电缆沟均应有采用等高线表示管道和人、手孔的剖面图、人手孔大样图。

5 室外设备防雷、防浪涌保护及接地。

6 室外设备安装大样图。

## 5.5  计算书

5.5.1各部分的计算书经校审并签字，作为技术文件归档。计算书不对外。

# 附录A：初步设计封面

X X 工程

初步设计

XXXXX设计院

设计单位工程设计证书编号

- 年  月编制

# 附录B：扉页

项目编号（工程号）

文件编号（库号）

X X 工程

初步设计

项目经理（设计负责人）

专业负责人

设计

概算

校核

审核

XXXXX设计院

设计单位工程设计证书编号

20  年  月编制

# 附录C：目录

X X 工程

初步设计文件目录

  - 设计说明书

  - 概算书

  - 设备一览表

  - 设计图纸

# 附录D                        图纸目录

X X 工程

初步设计图纸目录

| 序号 | 图幅 | 图纸名称 | 图纸库号（图号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录E：                     设备一览表

工程名称                       设计号                    库号                  共    页，第     页

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录F：                     主要设备、材料表

工程名称                      设计号                   库号                     共    页，第     页

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 性能指标（参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录G：概算书封面

项目编号（工程号）

文件编号（库号）

X X 工程

初步设计

概算书

XXXXX设计院

设计单位工程设计证书编号

20    年  月编制

# 附录H：施工图设计 封面

X X 工程

（  单项工程名称  ）

施工图设计

项目编号（工程号）

文件编号（库号或图号）

专    业

单项工程名称

XXXXX设计院

设计单位工程设计证书编号

20    年  月编制

# 附录I：施工图设计 扉页

X X 工程

（  单项工程名称  ）

施工图设计

项目编号（工程号）

文件编号（库号）

专    业

项目经理（设计负责人）

专业负责人

设计

校核

审核

XXXXX设计院

设计单位工程设计证书编号

20    年  月编制

重庆市工程建设标准

重庆市建筑智能化系统工程设计文件编制深度规范

DBJxx-xxx-2012

# 条文说明

2012 重庆

目 次

1 总则	43

3 方案设计	44

4 初步设计	45

4.1 设计说明书	45

Ⅷ 建筑设备监控系统	45

ⅩⅦ 一卡通系统	45

ⅩⅩⅠ 机房工程	45

4.5  设计图纸	440

1 总则

1.0.5 资料的收集

5 建筑、总图（综合管网、绿化）、给排水、电气、暖通等等所有专业的图纸；

[条文说明] 特别是建筑设备监控系统，涉及专业多（空调、冷热源、给排水、电气、消防、设备等），应收集各专业的设备数量、分布位置、管道的位置及规格、流量等参数的详细资料。

1.0.12绘制图纸应清晰整洁，要求主、次分明，应突出本专业的设备、元器件及线路。

[条文说明] 本条规定为建筑智能化系统工程设计的基本要求。应避免图纸表达不清、图面不整洁，非本专业需要的内容宜合理体现在平面图上。

3   方案设计

3.1.3设计依据

1 已批准的文件

2 设计遵循的主要规范和标准

[条文说明] 设计应正确引用现行的国家、行业及地方标准，引用的标准和规范与设计的子系统相关。应避免引用过时的、与本工程子系统无关的、或者是其它省市的地方标准。

3 依据性资料中与专业设计有关的内容

4 建设单位的要求及提供的资料

4 初步设计

4.1 设计说明书

Ⅷ 建筑设备监控系统

4.2.70 建筑设备的监控方法及控制功能。

2 计算调节阀的流通能力CV（KV）值。

[条文说明] 组合式空调机组、新风机组的冷热水调节阀口径应根据阀门的流通能力进行选择。根据流过空调机组调节阀的流量（制冷量、水温差）、调节阀前后压差计算调节阀的流通能力CV或KV值，再根据CV或KV值选择调节阀口径，若简单按照暖通管道或空调机组预留接管口径选择调节阀，极易导致调节阀口径过大，使调节阀经常在小开度下工作，造成系统不稳定和振荡，同时起不到调节作用，达不到节能效果。

ⅩⅦ 一卡通系统

4.2.130与其余子系统关系及接口设计。

[条文说明] 与其与子系统关系如在总体设计阐述，本章节可不写。

ⅩⅩⅠ 机房工程

4.2.162阐述机房工程的节能控制的形式及效果（也可在机房配电、照明及空调子系统中说明）。

[条文说明]机房是耗能较大的单项工程，应积极采用新技术、新方法，减少机房能源消耗。

4.5  设计图纸

4.5.1 各个子系统的系统图

应按照工程实际情况绘制原理图和系统图。

1 系统图应清楚绘制出各种设备和部件的安装楼栋、楼层位置。

2 应清楚表达系统结构的逻辑关系和连接关系。

3 应清楚标注设备和部件的型号规格、数量等。

4 应清楚标注线路型号规格。

[条文说明]系统图是采用图例符号及线路来表达系统结构的逻辑关系和连接关系，是工程中各种设备数量、位置及连接的体现。因此，应绘制各种设备与控制中心设备之间的连接关系。

4.5.2 机房设备平面布置图

根据各个子系统控制台（柜）的实际尺寸按比例绘制设备平面布置图，标注设备及通道尺寸。

[条文说明]标注尺寸后便于审查人员、施工人员确认设备安装后操作通道、维护通道是否满足规范要求的最小距离要求，机房面积是否满足使用要求。