UDC

中华人民共和国国家标准         GB

P                                     GB ×××××-2009

重晶石防辐射混凝土

应用技术规范

Technical Specification for Radiation

Shielding Barite Concrete

（征求意见稿）

200x-xx-xx 发布 200x-xx-xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

重晶石防辐射混凝土应用技术规范

Technical Specification for Radiation Shielding Barite Concrete

GB×××××-××××

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：200×年××月××日

中国建筑工业出版社

200×  北  京

# 前  言

本规范是根据住房和城乡建设部“关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）》的通知”（建标[2008]102号文）的要求，由湖南省第六工程有限公司和湖南省第四工程有限公司会同有关设计、施工、高等院校、科研单位共同制订而成。

本规范是我国首次编制的重晶石防辐射混凝土技术规范。在制订过程中，规范编制组开展了各类专题研究和试验验证，调查总结了国内外有关重晶石防辐射混凝土的应用情况和实践经验，与相关的标准规范进行了协调，参考了国外相关标准和国内相应的技术规范，考虑了我国的经济条件和工程实践，对我国已完成的部分同类工程的研究成果、设计和施工方法进行总结、提炼，并在全国范围内广泛征求了有关施工、设计、科研、教学、核能应用等单位以及职业病防治部门的意见，经反复讨论、修改、充实和试验验证，最后经审查定稿。

本规范共7章1个附录，内容包括总则、术语和符号、材料、配合比及混凝土性能、设计、施工、检测和验收。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由湖南省第六工程有限公司负责组织具体技术内容的解释。为了提高规范质量，请各单位在执行本规范过程中，结合工程实践，认真总结经验，如发现本规范存在需要修改和补充之处，请将意见和建议寄湖南省第六工程有限公司（湖南省长沙市劳动西路296号，邮编：410015）。

本标准的主编单位：湖南省第六工程有限公司、湖南省第四工程有限公司。

参编单位：湖南省建筑工程集团总公司、中南大学、湖南大学、湖南省建筑材料研究设计院有限公司、湖南省劳动卫生职业病防治所、湖南科创高新工程检测有限公司、湖南建工混凝土有限公司、中广核工程有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、西南交通大学、长沙理工大学、中建三局建设工程股份有限公司、湖南省第二工程有限公司、湖南省电力勘测设计院、南华大学。

本规范主要起草人：(略)

本规范主要审查人员：(略)

# 目  次

1 总则 ···················································································································1

2 术语和符号 ········································································································ 2

2.1 术语 ············································································································· 2

2.2 符号 ············································································································· 2

3 材料 ···················································································································4

3.1一般规定 ········································································································ 4

3.2 重晶石粗细骨料 ······························································································ 4

3.3 其他材料 ······································································································· 5

4 配合比及混凝土性能 ·························································································· 7

4.1 配合比设计 ····································································································7

4.2 混凝土性能要求 ······························································································8

5 设计 ·················································································································· 10

5.1 防辐射设计 ····································································································10

5.2 结构设计 ·······································································································10

5.3构造要求·································································································10

6 施工 ·················································································································14

6.1 一般规定 ······································································································14

6.2 混凝土制备 ···································································································14

6.3 混凝土场外运输 ·····························································································15

6.4 模板及钢筋工程 ·····························································································15

6.5 混凝土工程··························································································15

7 检测和验收 ·······································································································17

附录A 重晶石防辐射混凝土检验批质量验收记录 ··················································18

本规范用词说明 ····································································································20

引用标准名录 ·······································································································21

附：条文说明 ·········································································································22

# Contents

1 General Rules ······································································································1

2 Technical Terms and Symbols ·······················································································2

2.1 Technical Terms ······························································································2

2.2 Symbols ·········································································································2

3 Materials··············································································································4

3.1 General Provisions····························································································4

3.2 Coarse and Fine Aggregate of Barite ·······································································4

3.4 Other Materials·································································································5

4 Mix Proportion and Performance of Batire Concrete ········································7

4.1 Design of Mix Proportion of Barite Concrete···············································································7

4.2 Requirements of Barite Concrete Performance ································································8

5 Design ·················································································································10

5.1 Design of Radiation Shielding···············································································10

5.2 Structural Design ······························································································10

5.3 Detailing Requirements ·····································································10

6 Construction ······································································································14

6.1 General Provisions···························································································14

6.2 Preparation of Barite Concrete ···················································································14

6.3 Transportation of Barite Concrete ················································································15

6.4 Formworks and Steel Bars ···························································15

6.5 Construction of Barite Concrete ···································································15

7 Inspection and Acceptance ·················································································17

Appendix A Quality Inspection and Acceptance Records for Radiation Shielding Barite Concrete

···············································································································································18

Explanation to Words in the Technical Specification ·························································20

List of standard cited in the Technical Specification ··························································21

Annex：Explanation of Provisions······························································································22

# 1 总  则

1.0.1 为规范重晶石防辐射混凝土设计、施工与质量验收，做到安全适用、经济合理、质量可靠、技术先进，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业、农业、医疗、人防、科研试验等方面的现浇重晶石防辐射混凝土防护结构的设计、施工和质量验收，不适用于环境温度超过80℃的工程结构。

1.0.3 未经技术鉴定或设计许可，不得改变重晶石防辐射混凝土结构用途和使用环境。

1.0.4 重晶石防辐射混凝土的设计、施工与质量验收，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术   语

2.1.1 重晶石  barite

以硫酸钡为主要矿物成分的矿石。本规范所指重晶石为硫酸钡质量含量不少于85%的矿物材料。

2.1.2 重晶石细骨料  fine aggregate of barite

由重晶石矿石经破碎、筛分而得的，硫酸钡质量含量不少于85%，公称粒径不大于5.00 mm的重晶石颗粒。

2.1.3 重晶石粗骨料  coarse aggregate of barite

由重晶石矿石经破碎、筛分而得的，硫酸钡质量含量不少于85%，公称粒径大于5.00mm的重晶石颗粒。

2.1.4 重晶石粉  barite powder

重晶石骨料中粒径小于0.080mm的颗粒，其硫酸钡质量含量不少于80%。

2.1.5 重晶石防辐射混凝土  radiation shielding barite concrete

重晶石骨料占骨料总质量的70%及以上，表观密度达到2800kg/m3及以上，用于屏蔽各种射线的混凝土。

2.1.6 化合水  combined water

参与物质分子组成，以H﹢、OH﹣基和H2O分子形式存在于物质中的水，包括结构水和结晶水。

2.1.7 混凝土表观密度  apparent density of barite concrete

混凝土拌合物捣实后的单位体积质量。

2.1.8 重晶石防辐射混凝土结构  structure of radiation shielding barite concrete

以重晶石防辐射混凝土为主要材料建造的、满足辐射防护设计要求的工程结构。

## 2.2 符   号

f bcu,0——重晶石防辐射混凝土配制强度；

f bcu,k——重晶石防辐射混凝土立方体抗压强度标准值；

WC——混凝土水灰比；

f ce——水泥28d抗压强度实测值；

f bck——重晶石防辐射混凝土的轴心抗压强度标准值；

f btk——重晶石防辐射混凝土的轴心抗拉强度标准值；

f bc——重晶石防辐射混凝土的轴心抗压强度设计值；

f bt——重晶石防辐射混凝土的轴心抗拉强度设计值；

E bc——重晶石防辐射混凝土的弹性模量；

σb——重晶石防辐射混凝土强度标准差。

# 3 材  料

## 3.1 一般规定

3.1.1 重晶石防辐射混凝土所用重晶石粗细骨料宜选用同一矿床或同一产地的重晶石。

3.1.2 重晶石防辐射混凝土中的粗细骨料可全部采用重晶石，也可部分掺入普通砂石和其它相关材料。

3.1.3 对于防中子射线要求较高的结构，宜选用含化合水的重元素矿石骨料或掺加含锂、硼等轻元素的材料。

3.1.4重晶石防辐射混凝土所用原材料除应符合本规范的规定外，尚应满足普通混凝土所用原材料的相关标准要求。

## 3.2重晶石粗细骨料

3.2.1重晶石细骨料宜为中砂，且颗粒级配宜处于现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52规定的Ⅱ级配区，重晶石粗骨料宜为连续级配。

3.2.2 重晶石细骨料的硫酸钡含量应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 重晶石细骨料的硫酸钡含量表

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 硫酸钡（按质量计%） | ≥95 | ≥90 | ≥85 |

3.2.3 重晶石细骨料的其它质量与技术性能指标应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3 重晶石细骨料的其它质量与技术性能指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 有机物 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 泥块含量（按质量计%） | ≤0.3 | ≤0.7 | ≤1.0 |
| 重晶石粉（按质量计%） | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| 其它硫化物（按质量计%） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |

3.2.4 重晶石粗骨料的硫酸钡含量和表观密度应符合表3.2.4 的规定。

表3.2.4 重晶石粗骨料的硫酸钡含量和表观密度表

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 硫酸钡（按质量计%） | ≥95 | ≥90 | ≥85 |
| 表观密度（kg/m3） | ≥4400 | ≥4200 | ≥3900 |

3.2.5 重晶石粗骨料的其它质量与技术性能指标应符合表3.2.5的规定。

表3.2.5 重晶石粗骨料的其它质量与技术性能指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 针片状颗粒（按质量计%） | ≤20.0 | ≤15.0 | ≤10.0 |
| 有机物 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 泥块含量（按质量计%） | 0 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 重晶石粉（按质量计%） | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 压碎指标（%） | ≤30.0 | ≤25.0 | ≤20.0 |
| 其它硫化物（按质量计%） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |

3.2.6重晶石粗细骨料的硫酸钡质量含量应按照现行行业标准《非金属矿物和岩石化学分析方法》JC/T1021.7进行检测。其它性能指标试验应按照现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52中的相关规定进行。

## 3.3 其他材料

3.3.1 重晶石防辐射混凝土所用水泥宜选用通用硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、钡水泥、锶水泥等中低水化热水泥，并应符合国家现行相关标准的要求。

3.3.2 重晶石防辐射混凝土用矿物掺合料宜选用粒化高炉矿渣粉、硅灰、Ⅰ级粉煤灰，并应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736的相关规定。

3.3.3重晶石防辐射混凝土所用混凝土膨胀剂应符合现行国家行业标准《混凝土膨胀剂》JC 476的相关规定。

3.3.4 重晶石防辐射混凝土所用化学外加剂宜选用高效混凝土减水剂和缓凝剂。混凝土表观密度大于3200 kg/m3时宜选用增粘剂等防沉降材料。外加剂必须符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的相关规定。

# 4 配合比设计及混凝土性能

## 4.1 配合比设计

4.1.1 重晶石防辐射混凝土的配合比应根据原材料及对重晶石防辐射混凝土的技术要求进行计算，并经实验室试配、调整后确定最终配合比。

4.1.2 重晶石防辐射混凝土配制强度应按下式进行计算：

f bcu，0 ≥ f bcu，k +1.645σb 							 (4.1.2)

式中： f bcu，0——重晶石防辐射混凝土配制强度(MPa)；

f bcu，k——重晶石防辐射混凝土立方体抗压强度标准值(MPa)；

σb——重晶石防辐射混凝土强度标准差(MPa)。

1 现场条件与实验室条件有显著差异时，应提高重晶石防辐射混凝土的配制强度。

2 重晶石防辐射混凝土强度标准差宜根据同品种、同强度等级重晶石防辐射混凝土的统计资料计算确定，计算时，强度试件组数不应少于25组。当无统计资料计算混凝土强度标准差时，可按表4.1.2的规定确定。

表4.1.2 重晶石防辐射混凝土标准差σb值(MPa)

| 混凝土强度等级 | C20 | C25~C35 | C40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准差σb | 4.5 | 5.5 | 6.5 |

4.1.3 重晶石防辐射混凝土的水灰比可按照下式计算：

（4.1.3）

式中：WC——混凝土水灰比；

f bcu，0——重晶石防辐射混凝土配制强度(MPa)；

fce——水泥28d抗压强度实测值（MPa）。

4.1.4 单位体积重晶石防辐射混凝土的用水量可按表4.1.4的规定确定。泵送重晶石防辐射混凝土的用水量可按表4.1.4中坍落度为90mm的用水量为基础，按坍落度每增大20mm用水量增加5kg，计算出未掺外加剂的混凝土的用水量。掺用外加剂或掺合料时，用水量应相应调整。

表4.1.4 单位体积重晶石防辐射混凝土的用水量(kg/m3)

| 坍落度(mm) | 重晶石粗骨料最大粒径(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 40 |
| 10~30 | 190 | 180 | 175 | 160 |
| 35~50 | 200 | 190 | 185 | 170 |
| 55~70 | 210 | 200 | 195 | 180 |
| 75~90 | 220 | 210 | 205 | 190 |

注：本表用水量系采用重晶石细骨料为中砂时的平均取值。采用重晶石细骨料为细砂时每立方米

重晶石防辐射混凝土用水量增加4 kg ~8kg；采用重晶石细骨料为粗砂时每立方米重晶石防

辐射混凝土用水量减少4 kg ~8 kg。

4.1.5当无统计资料可供参考时，重晶石防辐射混凝土砂率的确定应符合下列规定：

1 坍落度为10mm~60mm的重晶石防辐射混凝土砂率可根据粗骨料粒径及水灰比可按表4.1.5的规定选取。

2 坍落度小于10mm或大于60mm的重晶石防辐射混凝土砂率应经过试验确定。

表4.1.5 重晶石防辐射混凝土的砂率(%)

| 水灰比 (W/C) | 重晶石粗骨料最大粒径(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 40 |
| 0.4 | 33~38 | 32~37 | 31~36 | 29~34 |
| 0.5 | 36~41 | 35~40 | 34~41 | 32~37 |
| 0.6 | 39~44 | 38~43 | 37~42 | 35~40 |

注：1 本表数值系重晶石细骨料为中砂的选用砂率，对重晶石细骨料为细砂或粗砂可相应地减少

或增大砂率；

2 本表中的砂率系指重晶细骨料与重晶石粗细骨料总量的重量比。

4.1.6 重晶石防辐射混凝土配合比的设计宜采用体积法，根据设计的表观密度进行混凝土配合比设计。

4.1.7 重晶石防辐射混凝土应按所计算出的配合比进行试配与调整，其方法可按照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的相关规定。

## 4.2 混凝土性能要求

4.2.1 重晶石防辐射混凝土按表观密度可分为表4.2.1的六个等级。

表4.2.1 重晶石防辐射混凝土表观密度等级

| 密度等级 | 表观密度范围（kg/m3） | 密度等级 | 表观密度范围（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 2800～3000 | Ⅳ | 3400～3600 |
| Ⅱ | 3000～3200 | Ⅴ | 3600～3800 |
| Ⅲ | 3200～3400 | Ⅵ | 3800以上 |

4.2.2 重晶石防辐射混凝土拌合物应具有良好的和易性。泵送重晶石防辐射混凝土入泵坍落度不宜大于180mm，其可泵性应符合现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的要求。

4.2.3 重晶石防辐射混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值f bck、f btk应按表4.2.3取值。

表4.2.3 重晶石防辐射混凝土强度标准值(N/mm2)

| 强度 种类 | 重晶石防辐射混凝土等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 |
| f bck | 11.40 | 14.20 | 17.10 | 19.90 | 22.80 |
| f btk | 1.31 | 1.51 | 1.71 | 1.87 | 2.03 |

4.2.4 重晶石防辐射混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值f bc、f bt应按表4.2.4取值。

表4.2.4 重晶石防辐射混凝土强度设计值(N/mm2)

| 强度 种类 | 重晶石防辐射混凝土等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 |
| f bc | 8.20 | 10.10 | 12.20 | 14.20 | 16.20 |
| f bt | 0.94 | 1.08 | 1.22 | 1.33 | 1.45 |

4.2.5 重晶石防辐射混凝土的受压或受拉的弹性模量Ebc应按照表4.2.5取值。

表4.2.5 重晶石防辐射混凝土的弹性模量（×104N/mm2)

| 强度等级 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹性模量 | 1.75 | 2.00 | 2.15 | 2.25 | 2.30 |

4.2.6当温度在0℃～80℃范围内时，重晶石防辐射混凝土线膨胀系数可按(1.6~2.2)×10-5/℃取值。

4.2.7 重晶石防辐射混凝土的化合水含量应满足工程设计防中子射线的要求。对于防中子射线要求较高的重晶石防辐射混凝土，化合水含量不宜少于5.5%。

# 5 设  计

## 5.1 防辐射设计

5.1.1 辐射屏蔽设计应遵循辐射防护三原则，即实践的正当化、防护的最优化和剂量限值。

5.1.2重晶石防辐射混凝土结构必须进行辐射屏蔽专业设计。辐射屏蔽设计应结合工程项目所使用的辐射源项的类型、射线能量、活度、工作负荷、建筑物的空间尺寸等实际情况，按照国家辐射防护有关标准对剂量限值、剂量约束值、关键居留点的剂量率控制值的规定，确定重晶石防辐射混凝土的表观密度、化合水含量和厚度等性能指标。

## 5.2 结构设计

5.2.1 本规范采用概率极限状态设计法，以可靠指标度量结构构件的可靠度，采用分项系数的设计表达式进行设计。

5.2.2 结构构件设计应根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求，分别对其承载力、变形、抗裂或裂缝宽度和温度应力进行计算和验算，其方法应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和其他相关规范的规定。

5.2.3 对于有抗震设防要求的防辐射混凝土结构，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行结构构件的抗震设计，其抗震构造措施宜提高一度进行抗震设防。已按其他规范要求提高抗震烈度设防的则不应再提高。

5.2.4 结构设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的规定确定。

5.2.5 结构构件的最大裂缝宽度限值不应大于0.2mm，且不得出现沿构件厚度方向的贯通裂缝。

5.2.6 重晶石防辐射混凝土的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

## 5.3 构造要求

5.3.1 重晶石防辐射混凝土结构长度不宜超过表5.3.1的规定。当超过表中的限值时，应采取有效的抗裂措施或设置伸缩缝。伸缩缝的设置宜避开有辐射防护要求的部位。当无法避开时，其构造做法必须符合辐射防护的要求。

表5.3.1 重晶石防辐射混凝土结构伸缩缝最大间距(m)

| 结构类别 |  | 室内或土中 | 露天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙结构 | 现浇 | 40 | 25 |
| 地下室墙壁等 | 现浇 | 25 | — |

5.3.2 重晶石防辐射混凝土结构中钢筋的混凝土保护层应符合下列规定：

1 纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，且应符合表5.3.2的规定。

2 板、墙的分布钢筋的混凝土保护层厚度不应小于表5.3.2中相应数值减10mm，且不应小于12mm。

表5.3.2 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)

| 环境类别 |  | 板、墙 | 梁 | 柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 20 | 25 | 30 |
| 二 | a | 25 | 30 | 30 |
|  | b | 30 | 35 | 35 |
| 三 |  | 35 | 40 | 40 |

注：1 结构中无辐射防护作用的结构构件仍按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定设计；

2 环境类别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定确定；

3 混凝土保护层厚度为钢筋外边缘至混凝土表面的距离；

4 基础（包括底板）中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm，当无垫层时不应小于70mm；

5 迎水面的钢筋保护层厚度不应小于50mm。

5.3.3 重晶石防辐射混凝土结构构件的纵向受力钢筋的最小配筋率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定。

5.3.4 重晶石防辐射混凝土结构中板、梁、柱、墙及节点的基本规定和构造要求，除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定外，尚应符合下列要求：

1 板的上下面层沿纵横两个方向宜双向配筋。板钢筋间距不应大于200mm。当板厚超过1600mm时，沿厚度方向间距不超过800mm应设置一层双向钢筋网片，配筋不宜小于Ф12@200。

2 墙的水平钢筋和竖向钢筋间距均不宜大于200mm。墙的一侧配筋率均不宜小于0.2%。当墙厚超过1200mm时，沿厚度方向间距不超过600mm应设置一层双向钢筋网片，配筋不宜小于Ф12@200。

5.3.5 重晶石防辐射混凝土结构预留孔洞、穿墙管线和施工缝的留设及构造设计要求应符合下列规定：

1 水平施工缝不得留设平缝，应留设成凹凸形式，留设方式可参见图（5.3.5-1）。结构不宜留设垂直施工缝，当需要留设时，应在垂直施工缝中间位置加设钢板带。梁板需要留设水平施工缝时，其接合部位宜预留附加插筋。

2 重晶石混凝土防辐射结构的主要防护墙、板上不得留设穿墙孔洞或线管。次要防护墙、板不宜留设直线型穿墙孔洞或线管，宜采用折线型预留穿墙孔洞或线管，其做法可参照图（5.3.5-2），且折线形式、尺寸应根据孔洞或线管的大小、特征确定，必须使射线在孔洞或线管中不能直接穿过结构构件。预留孔洞或线管的相应部位应进行辐射防护补偿处理。当需要采用直线穿管时，应在套管空隙中填注防辐射材料封堵和采用封板等其他有效的辐射防护措施。

5.3.6 重晶石防辐射混凝土结构的薄弱部位或应力集中部位，应采取增加附加钢筋、暗柱、暗梁等构造加强措施。

5.3.7对温差较大的地区，重晶石防辐射混凝土外露结构面层可增设温度钢筋网片，钢筋网片不宜少于Ф4@200。

# 6 施 工

## 6.1 一般规定

6.1.1 重晶石防辐射混凝土施工前应编制施工组织设计或专项方案，并按程序审查批准后方可进行施工。

6.1.2 重晶石防辐射混凝土制备宜采用搅拌站集中生产，并应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。

6.1.3重晶石防辐射混凝土采用泵送施工时，应按照现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10的相关规定执行，并应针对重晶石防辐射混凝土拌合物容易产生离析和表观密度较大等特点制订施工技术措施。

6.1.4重晶石防辐射混凝土的生产、运输和浇注时，应充分考虑其表观密度较大和重晶石材料性脆易碎等因素，并应加强其后续养护。

## 6.2 混凝土制备

6.2.1 重晶石粗细骨料的贮存应保证均匀性，同时应将不同品种、规格的骨料分別贮存。骨料的贮存地面应为能排水的硬质地面，应避免雨淋。

6.2.2 重晶石防辐射混凝土必须采用强制式搅拌机拌制。搅拌机在使用前应清洗干净，并在使用过程中不得搅拌其他类型混凝土。

6.2.3重晶石防辐射混凝土原材料的计量均应按质量计。原材料的计量允许偏差应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。

6.2.4原材料投料时，宜先投入细骨料、粗骨料、水泥、掺合料，再加入水和外加剂，搅拌时间不应少于30s，不宜大于60s。当采用其他投料顺序时，应经试验确定其搅拌时间，保证搅拌均匀。

6.2.5 重晶石防辐射混凝土搅拌机搅拌出料容量宜控制在搅拌机设计容量的60%～70%。

6.2.6重晶石防辐射混凝土拌合物制备后应检验混凝土性能，每100m3同配合比重晶石防辐射混凝土应随机抽检不少于3次；检测内容应包括混凝土坍落度、坍落度经时损失、表观密度；观察拌合物粘聚性及保水性，不得发生外缘泌浆析水和中心骨料堆积现象；对有抗冻要求的混凝土尚应测定含气量。重晶石混凝土应经检验合格后方可出厂。

## 6.3 混凝土场外运输

6.3.1重晶石防辐射混凝土运输工具应能保持混凝土拌合物的均匀性，宜采用混凝土搅拌运输车。运输量宜控制在运输工具设计装载量的60%～70%。重晶石混凝土搅拌运输车宜符合现行行业标准《混凝土搅拌运输车》JG/T 5094的规定。翻斗车不得用于运送坍落度大于50mm的重晶石防辐射混凝土。使用翻斗车运送重晶石防辐射混凝土时，应保证运送容器不漏浆，并应进行覆盖。

6.3.2 重晶石防辐射混凝土从搅拌出机到施工现场入模使用的间隔时间不宜超过90min。当需运输时间超过90min时，应采取相应的技术措施，并应通过试验验证。

6.3.3重晶石防辐射混凝土到达施工现场浇注前，每100m3同配合比重晶石防辐射混凝土应随机抽检不少于3次，检测内容包括混凝土坍落度、表观密度；观察拌合物粘聚性及保水性，不得发生外缘泌浆析水和中心骨料堆积现象。

## 6.4 模板及钢筋工程

6.4.1重晶石防辐射混凝土模板的设计、制作和安装应按现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162执行，荷载计算时，重晶石混凝土自重应按其设计表观密度取值，荷载组合时，永久荷载分项系数应取1.35，模板及支架自重应按实际情况进行计算。

6.4.2 重晶石防辐射混凝土模板支架系统宜按一次浇捣成型的原则进行设计。当出现下列情况之一时，可按照分层叠合浇捣方式设计模板支架系统。

1 上层重晶石防辐射混凝土结构施工时下层楼板结构不具有承受上层荷载的承载能力；

2 超大、超厚重晶石防辐射混凝土结构采用一次浇捣方式难以保证支模架系统安全性，或可能造成支模架系统装拆施工不便等不利情况。

6.4.3 钢筋工程的原材料、加工、连接、安装和验收，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

## 6.5 混凝土工程

6.5.1重晶石防辐射混凝土宜采用输送泵输送，根据现场施工条件也可采用定型吊斗吊运输送，并应采取措施保证连续施工。

6.5.2 采用泵送重晶石防辐射混凝土时，最大水平泵送距离的确定应根据重晶石防辐射混凝土的表观密度、输送泵功率、配管情况、输出量等进行计算，计算方法应按照现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10的规定执行。

6.5.3 重晶石防辐射混凝土泵送前，应检查确认混凝土泵和输送管中无异物，且混凝土泵和输送管内壁应采用同重晶石混凝土配合比的重晶石砂浆进行润滑。

6.5.4 重晶石防辐射混凝土拌合物的自由倾落高度不应大于1.5m。

6.5.5 浇注重晶石防辐射混凝土水平结构构件时，当构件厚度不大于1m时，宜采用斜面分层连续浇捣；当构件厚度大于1m时，宜分两层以上连续浇捣，分层浇捣界面应留一定技术间歇时间，但不得超过混凝土初凝时间。

6.5.6 重晶石混凝土的振捣应采用插入式振捣器，板面应配合采用平板式振捣器振捣密实。振捣泵送重晶石混凝土时，振动捧移动间距宜为400mm，振捣时间宜以表面出浆为准，宜控制在15s～25s，分层振捣时，振动棒应插入下层50mm。

6.5.7 施工缝处继续浇筑重晶石混凝土时，已浇筑重晶石混凝土的抗压强度不应小于1.2N/mm2。施工前应对结合层重度凿毛、清洗，并应提前24h用水湿润。水平施工缝宜先铺设10mm～15mm同重晶石混凝土配合比的重晶石砂浆，再浇捣后续重晶石混凝土。

6.5.8重晶石防辐射混凝土入模温度宜控制在5℃～25℃之间，当遇炎热、低温、大风或雨雪天气时，必须采取有效的技术措施，使混凝土浇筑质量符合设计和规范要求。

6.5.9 重晶石防辐射混凝土养护持续时间不得少于14d，垂直构件宜采用带模保温保湿方法养护；水平构件浇筑完毕后12h内应采用保温保湿养护。

6.5.10 对具有大体积混凝土特点的重晶石防辐射混凝土养护，应按照普通大体积混凝土施工相关规范规定执行，且混凝土构件内外温差不应超过25℃。

# 7 检测及验收

7.0.1 重晶石防辐射混凝土的粗细骨料应按本规范第3.2.2～3.2.5条的规定进行检验。检验时，当所用重晶石粗细骨料由同一产地和同一矿床的重晶石破碎加工形成时，粗细骨料均应按300t为一批，不足300t时也应作为一批。当所用重晶石粗细骨料不是由同一产地和同一矿床的重晶石破碎加工形成的，应分批进行检验。

7.0.2 重晶石防辐射混凝土的表观密度应按本规范第6.2.6条和6.3.3条的规定，根据现行国家标准《混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080的规定进行检测。

7.0.3 重晶石防辐射混凝土的强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定。

7.0.4 重晶石防辐射混凝土工程质量验收，除应符合本规范的相关规定外，尚应按照现行国家标准《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204的规定执行。其中重晶石防辐射混凝土的原材料及配合比设计检验批和施工检验批分别按附录表A.0.1和表A.0.2的内容检查验收。

7.0.5 重晶石防辐射混凝土结构竣工后，必须委托具备法定检测资质的技术服务机构，按照国家辐射防护相关标准确定的评价规范、检测方法、检测项目和检测仪器，对重晶石防辐射混凝土结构的防辐射水平进行控制效果的检测和评价，合格后方可投入使用。

# 附录A 重晶石防辐射混凝土检验批质量验收记录

表A.0.1 重晶石防辐射混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 重晶石细骨料质量技术指标 |  |  | 第3.2.1条 第7.0.1条 |  |  |  |  |
|  | 2 | 重晶石粗骨料质量技术指标 |  |  | 第3.2.2条 第7.0.1条 |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泥进场检验 |  |  | 第3.3.1条 |  |  |  |  |
|  | 4 | 外加剂质量及应用 |  |  | 第3.3.4条 |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 |  |  | GB50204规范 |  |  |  |  |
|  | 6 | 配合比设计 |  |  | 第4.1节 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 |  |  | 第3.3.2条 |  |  |  |  |
|  | 2 | 拌制混凝土用水 |  |  | GB50204规范 |  |  |  |  |
|  | 3 | 开盘鉴定 |  |  | GB50204规范 |  |  |  |  |
|  | 4 | 依砂、石含水率调整配合比 |  |  | GB50204规范 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表A.0.2 重晶石防辐射混凝土施工检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 混凝土表观密度 |  |  | 第7.0.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  | 第7.0.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 |  |  | GB50204规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 原材料每盘称量的偏差 |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 初凝时间控制 |  |  | GB50204规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土养护 |  |  | 第6.5.9条 第6.5.10条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 施工缝的位置和处理 |  |  | 设计及第6.5.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  | GB50204规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 工作性检查 |  |  | 第6.2.6条 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合······的规定”或“应按······执行”。

# 引用标准名录

建筑结构荷载标准 GB50009

混凝土结构设计规范 GB50010

建筑抗震设计规范 GB50011

建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068

普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080

混凝土强度检验评定标准 GBJ107

电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB18871

混凝土外加剂应用技术规范 GB50119

混凝土质量控制标准 GB50164

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204

建筑材料放射性核素限量 GB6566

通用硅酸盐水泥 GB175

中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥GB200

用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596

混凝土外加剂 GB8076

建筑用砂 GB/T14684

建筑用卵石、碎石 GB/T14685

预拌混凝土 GB/T14902

用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB18046

高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T18736

混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10

普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52

普通混凝土配合比设计规程 JGJ55

混凝土拌合用水标准 JGJ63

建筑施工模板安全技术规范 JGJ162

混凝土搅拌运输车 JG/T5094

非金属矿物和岩石化学分析方法 JC/T1021.7

混凝土膨胀剂 JC476

中华人民共和国国家标准

重晶石防辐射混凝土应用技术规范

Technical Specification for Radiation Shielding Barite Concrete

GB×××××-××××

条 文 说 明

# 目  次

1 总则 ·················································································································24

2 术语和符号 ·······································································································25

2.1 术语 ············································································································25

3 材料 ·················································································································26

3.1一般规定 ·······································································································26

3.2 重晶石粗细骨料 ·····························································································27

3.3 其他材料 ······································································································28

4 配合比及混凝土性能 ·························································································31

4.1 配合比设计 ···································································································31

4.2 混凝土性能要求 ·····························································································32

5 设计 ·················································································································33

5.1 防辐射设计 ···································································································33

5.2 结构设计 ······································································································33

5.3 构造要求·································································································34

6 施工 ·················································································································36

6.1 一般规定 ······································································································36

6.2 混凝土制备 ···································································································36

6.3 混凝土场外运输 ·····························································································37

6.4 模板及钢筋工程 ·····························································································37

6.5 混凝土工程 ··························································································38

7 检测和验收 ·······································································································39

# 1 总  则

1.0.1 由于核工业和核技术的发展和放射性同位素在工业、农业、医疗、人防及科研试验等方面的广泛应用，主要用于屏蔽x、γ和中子射线的重晶石防辐射混凝土应用越来越广泛。目前，对于重晶石防辐射混凝土国内还缺乏相应的执行标准，国外能搜索到的相关资料到目前为止也很少。因此本标准的制订填补了国内这一领域的空白，为重晶石防辐射混凝土的设计、施工和验收等提供执行和评价依据，对促进本领域的技术进步具有现实意义。

1.0.2 根据国防科工委EJ/T 1144标准《混凝土辐射屏蔽》等资料显示，温度上升到80℃以上时，混凝土中的水分会急剧丧失，防辐射混凝土对中子的屏蔽效果将大幅下降。为了确保辐射防护效果，规范规定不适用于环境温度超过80℃的工程结构比较合适。

1.0.3重晶石防辐射混凝土的配合比、设计、施工和验收等与结构的用途、使用条件和环境密切相关。重晶石混凝土在高温等恶劣环境下的防辐射功能如何尚没有充分的理论和试验依据。若任意改变其用途、使用条件和使用环境，可能显著影响其防辐射功能，危及结构的安全性和耐久性。因此，改变前必须经过技术鉴定或设计许可，否则后果的严重性难于预料，故本条作为强制性条文。

1.0.4 我国对于普通混凝土已有较完整的标准体系，重晶石防辐射混凝土与普通混凝土相比主要是在原材料和用途上有较强的特殊性，在其它许多方面具有相同或相似之处。因此，重晶石防辐射混凝土除应符合本规范的相关规定外，尚应满足普通混凝土的相关标准。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1 以硫酸钡为主要成分的矿物称为重晶石矿。通过对全国主要重晶石矿产和重晶石防辐射混凝土工程的普查，硫酸钡含量为85%以上的矿产较为普遍，且使用硫酸钡含量为85%以上的重晶石，对于防辐射混凝土的表观密度指标控制较为有利。因此，将本标准的重晶石硫酸钡含量下限值定为85%。

2.1.4由于重晶石性脆易碎，在重晶石骨料的加工与运输过程中很容易产生一部分粉状颗粒，硫酸钡含量越高的重晶石矿越易成粉，其粉料中的硫酸钡含量也很高。同时在重晶石矿的加工过程中，矿物界面也易成粉，但其硫酸钡含量相对较低。综合调研和试验结果，本标准将重晶石粉的硫酸钡含量下限定为80%。

2.1.7 混凝土的表观密度是影响重晶石防辐射效果的主要因素。目前工程上在测试混凝土表观密度时，通常是测试捣实后的混凝土拌合物单位体积质量。

# 3 材  料

## 3.1 一般规定

3.1.1 重晶石是以硫酸钡为主要成分的化学矿，因成矿年代与环境的不同，不同地区之间的重晶石矿的物理力学性能相差较大，即使是同一地区不同矿床出产的重晶石矿有时也有较明显的差别。为搞好材料选择、检测、验收、质量评定工作，保证工程质量，重晶石粗细骨料应优先选用同一矿床的重晶石。其次，当同一矿床的重晶石数量不能满足要求时应选用同一产地的重晶石，并做好加工均化工作，力求同批次重晶石粗细骨料的基本性质相同。如同种重晶石矿资源较少，受当地条件所限，需不同地区或不同矿床的重晶石矿才能满足工程需要时，应分别对不同矿床的重晶石材料进行相关试验，经相关单位确认符合工程设计要求后，允许用于同一个工程。

3.1.2 重晶石是含硫酸钡的天然矿石，硫酸钡含量越高，矿石的表观密度越大，其压碎指标值越大强度越低，所配混凝土的强度亦越小。全部用重晶石粗细骨料可配表观密度为2800 kg/m3~4000kg/m3，混凝土强度为C20~C40的重晶石防辐射混凝土，难以配制强度更高（大于C40）和表观密度较大的重晶石防辐射混凝土。因此，根据工程实际需要，可选用压碎指标值相对较小的普通砂石代替部分重晶石骨料配制强度较高的重晶石防辐射混凝土，或选用干净的废钢铁块、铁砂、铁矿石骨料代替部分重晶石骨料，以配制强度更高表观密度更大的重晶石防辐射混凝土。根据试验确定其掺入数量。

3.1.3 原子量小的轻元素对防中子射线有利，水是含最轻元素氢最多又易得的材料。尽管混凝土是含一定化合水的物质，能防护一般辐射强度的中子射线，但混凝土所含水的 质量有限，为防护较强中子流的辐射，宜选用含结晶水的矿物骨料或掺加含锂、硼等轻元素的材料，以代替部分重晶石骨料配制重晶石防辐射混凝土。根据防中子射线的要求，以确定含结晶水骨料或含锂、硼元素材料的数量。

3.1.4  重晶石防辐射混凝土的主要材料是重晶石粗细骨料，重晶石的质量最为重要。重晶石粗细骨料除应符合本规程的指标要求外，还应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的其它要求。重晶石防辐射混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的要求。

## 3.2重晶石粗细骨料

3.2.1重晶石防辐射混凝土比普通混凝土易于分层离析，细骨料的级配对混凝土的工作性、强度、匀质性等有重要影响。良好的细骨料级配可制得流动性好、不易离析、泌水少和均匀密实的混凝土，这对防辐射混凝土非常重要。因此，对用于重晶石防辐射混凝土的细骨料级配要求较严。本规范规定重晶石细骨料除粉料外的级配宜为Ⅱ区中砂。粗骨料的间断级配较连续级配易于导致混凝土分层离析。因此，重晶石粗骨料宜采用连续级配的碎石。过大的重晶石粗骨料不利于混凝土拌合物的工作性和匀质性，其最大粒径的选择除考虑钢筋间距外，宜选择偏小的数值，对泵送混凝土更宜如此。

3.2.2～3.2.3重晶石为含硫酸钡的矿物，密度大，化学性质稳定，矿物中主要伴生有石英、方解石、莹石、铁矿石、粘土等。硫酸钡含量越高，表观密度越大，则所配混凝土的密度愈大，防辐射能力愈强。伴生矿物对混凝土的表观密度影响较大，对混凝土的其它性能影响较小。根据对全国大部分重晶石矿点和重晶石防辐射混凝土工程的调研，参考其他行业用重晶石的分级情况，本规范将重晶石防辐射混凝土所用重晶石细骨料分为三个级别。Ⅰ级重晶石硫酸钡含量不低于95%,Ⅱ级重晶石硫酸钡含量不低于90%，Ⅲ级重晶石硫酸钡含量不低于85%。重晶石防辐射混凝土表观密度要求在2800 kg/m3～3100kg/m3的宜选用Ⅲ级，3100 kg/m3～3400kg/m3的宜选用Ⅱ级，3400kg/m3以上的宜选用Ⅰ级。

重晶石细骨料中的有机物检验按比色法确定。

重晶石矿物性脆易碎，在重晶石矿的开采、破碎加工及运输过程中均会产生一定的粉料，这种粉料往往硫酸钡含量高，能增加混凝土浆量，对提高混凝土拌合物的工作性和防止混凝土分层离析有利。因此，细骨料中允许有占质量分数大于8%的粉料。

骨料的泥块含量影响混凝土的需水量、强度、耐久性，也影响混凝土表观密度和重晶石防辐射性能，因此对其含量做了限值。

同普通混凝土对细骨料的要求一样，重晶石细骨料不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块和炉渣等杂物。

重晶石为含钡硫酸盐矿物，化学性质稳定，对混凝土性能没有影响，而除硫酸钡外的硫化物及硫酸盐对混凝土性能有不利影响。因此，本规范规定其它硫化物及硫酸盐含量指标即指除硫酸钡外的硫化物及硫酸盐含量指标。

重晶石细骨料其它质量要求同普通混凝土用砂要求，其检测方法一样。

3.2.4～3.2.5 根据重晶石硫酸钡的含量，将重晶石粗骨料分为3级，Ⅰ级重晶石硫酸钡含量不低于95%，Ⅱ级重晶石硫酸钡含量不低于90%，Ⅲ级重晶石硫酸钡含量不低于85%。重晶石防辐射混凝土表观密度要求在2800 kg/m3～3100kg/m3的宜选用Ⅲ级，3100 kg/m3～3400kg/m3的宜选用Ⅱ级，3400kg/m3以上的宜选用Ⅰ级。

重晶石粗骨料中的有机物检验按比色法确定。

重晶石防辐射混凝土的表观密度和强度主要决定于重晶石粗骨料，由于重晶石性脆易碎，混凝土的破坏首先是粗骨料破坏。硫酸钡含量越高，表观密度越大，性愈脆，压碎指标值愈大。太易碎的重晶石矿不利于混凝土的强度。因此，根据实验结果对重晶石粗骨料和压碎指标值做了限制。

针片状颗粒数量对混凝土质量有不利影响，针片状颗粒多，混凝土工作性差，进而影响混凝土施工，影响混凝土密实性和强度。由于重晶石为斜方晶系的矿物，晶体多呈板状和柱状，因此破碎加工的重晶石碎石较普通碎石有更多的针片状颗粒，且硫酸钡含量越高其碎石中的针片状颗粒数量愈多。参照现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52和相关试验，本规范确定Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级重晶石粗骨料的针片状颗粒的上限值分别为20%、15%、10%。在选择重晶石矿时，宜选择隐晶质重晶石矿，避免选择矿物解理良好的重晶石矿。

重晶石矿物性脆易碎，在加工及运输过程中均会产生一定的粉料，硫酸钡含量越高的重晶石矿物其重晶石粉料越多，因此在粗骨料中容许有一定的重晶石粉料。

本规范规定其它硫化物及硫酸盐含量指标即指除硫酸钡外的硫化物及硫酸盐含量指标。

重晶石粗骨料其它质量要求同普通混凝土用石要求，其检测方法一样。

## 3.3 其他材料

3.3.1 重晶石防辐射混凝土中所用水泥的选择与普通混凝土所用水泥的选择相比应考虑如下特点：配制重晶石防辐射混凝土首先考虑的性能是混凝土的表观密度，其次是混凝土的强度；重晶石防辐射混凝土的强度主要由重晶石粗骨料决定，而水泥强度居于次要位置；重晶石防辐射混凝土一般为大体积混凝土，应考虑水泥水化热对混凝土性能的影响；结合水愈多的水泥对防中子射线愈有利。

显然，水化热较低的水泥，能与水结合较多的水泥，同时强度又较高的水泥是最好的。而水化热较高的水泥宜与较多矿物掺合料配合使用，同时综合考虑其对混凝土强度、表观密度的影响，以满足工程结构和防辐射的要求。镁水泥水化后含结合水较多，但需考虑对钢筋的腐蚀问题。钡水泥和锶水泥能增加混凝土的表观密度，在条件许可的前提下，可选用钡水泥、锶水泥。因此重晶石防辐射混凝土宜选用通用硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、镁水泥、钡水泥、锶水泥。

重晶石防辐射混凝土所用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175和《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB200等的要求。

3.3.2 矿物掺合料有利于改善混凝土工作性能、降低混凝土温升、增加混凝土后期强度、提高混凝土体积稳定性和耐久性、降低材料成本，已被广泛使用。但矿物掺合料的质量密度相对较小，本身不具胶凝性，不利于混凝土的表观密度和早期强度的提高。因此，重晶石防辐射混凝土选用矿物掺合料时宜本着经济、对混凝土表观密度无较大影响和提高其他性能的原则，宜选用磨细高炉矿渣粉、硅灰、Ⅰ级粉煤灰等高活性矿物掺合料，并综合考虑其对混凝土强度、表观密度及其它性能的影响。

在重晶石防辐射混凝土中可掺加提高混凝土强度、降低混凝土温升、增加混凝土表观密度的复合掺合料或其他矿物掺合料，但须综合考虑其对混凝土表观密度、温升、其它性能的影响，经试验确定。

粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB18046的规定，粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596的规定，硅灰、复合矿物掺合料应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736的规定。

3.3.3 混凝土膨胀剂是抵抗混凝土收缩开裂的材料，在地下工程和大体积工程中已普遍使用。重晶石防辐射混凝土要求混凝土密实、匀质、无空洞、无裂缝。且一般设计在地下，大多为大体积混凝土工程。重晶石防辐射混凝土可选用混凝土膨胀剂，但考虑到重晶石防辐射混凝土对表观密度的要求宜选用高效混凝土膨胀剂。所用膨胀剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119和现行行业标准《混凝土膨胀剂》JC476的规定。

3.3.4 高效混凝土减水剂对改善混凝土流动性、泵送性、提高混凝土强度具有重要作用，是当今混凝土的重要组成部分。重晶石防辐射混凝土中由于骨料密度大 、流动性差而易于分层离析，因此宜选用减水率高、流动性好、保坍性好、强度增长快的高效减水剂。

混凝土凝结太快、水化放热大、温升快，不利于混凝土施工，混凝土也易于开裂。因此，重晶石防辐射混凝土宜选用能较长延缓水泥凝结时间、对混凝土其他性能无不良影响的高效缓凝剂。

重晶石防辐射混凝土中由于骨料的密度与其他组成材料的密度相差较大，重晶石骨料易于沉降，混凝土易于离析泌水。在配制流动性好、表观密度要求较大（＞3200kg/m3）的重晶石防辐射混凝土时宜选用增粘剂等防沉降泌水的材料。

# 4 配合比设计及混凝土性能

## 4.1 配合比设计

4.1.1 影响重晶石防辐射混凝土配合比的因素很多，也很复杂。不同的材料性能，不同的施工工艺，混凝土不同的使用要求都会影响到混凝土的配合比。本条规定了重晶石防辐射混凝土配合比设计的基本原则。

4.1.2 在重晶石防辐射混凝土配合比设计时，除了考虑其防辐射的特性外，其强度要求也比较重要。为了使所配制的混凝土在工程使用时，其强度标准值具有不小于95%的强度保证率，配合比设计时的混凝土配制强度应比设计要求的强度标准值高。

1 本条要求现场条件与试验室条件有显著差异时，要提高混凝土的配制强度，规定了配制强度公式中“大于”符号的使用条件。

2 本条提出了计算重晶石防辐射混凝土配制强度所必需的强度标准差的确定原则。当有统计资料时，应采用统计的方法进行标准差的计算。

由于重晶石材料性脆，重晶石混凝土强度离散性比普通混凝土大，根据近几年来重晶石混凝土工程应用的资料统计及试验室针对性的试验，制订表4.1.2，供没有统计资料时参考使用。

4.1.3 重晶石性脆易碎，混凝土的破坏一般首先是粗骨料破坏。因此，重晶石的强度等级比较低，灰水比与混凝土强度的线性关系较好，水灰比的计算公式采用鲍罗米公式。

fce为水泥的28d实际强度。考虑到有时难以取得水泥的实际强度，可根据水泥的强度等级值及具体情况取一富余系数，保证用于计算的数值比实际强度等级有富余。

影响到求混凝土水灰比的鲍罗米公式中的回归系数，根据国内外相关资料及实验室的验证，分别取为：0.55与0.45。

4.1.4 本条文规定了重晶石防辐射混凝土用水量选择原则。根据设计要求的坍落度及重晶碎石最大粒径选择重晶石防辐射混凝土的用水量。本用水量表格是在普通混凝土用水量表的基础上，根据试验进行了相应的调整。若重晶石粗骨料最大粒径太大，重晶石防辐射混凝土离析严重，工程上应用较少，本表只提供了重晶石碎石最大粒径为16mm、20mm 、25mm和40mm时重晶石防辐射混凝土所需的用水量。

4.1.5 砂率对混凝土的和易性影响很大，砂率太低，混凝土粘性不够；砂率太高，混凝土粘性太强，生产成本增加，而且也没必要。因此，合适的砂率是重晶石防辐射混凝土设计的一个重要指标。根据实验室的试验结果，对坍落度在10mm~60mm之间的重晶石防辐射混凝土给出了推荐的砂率范围。坍落度大于60mm及小于10mm的混凝土砂率应根据试验确定。特别是泵送重晶石防辐射混凝土，应根据配合比试验确定其合理砂率。

4.1.6 防辐射性能是重晶石防辐射混凝土有别于其它混凝土的主要特征，而其表观密度是决定重晶石防辐射混凝土防辐射能力的重要指标。因此采用体积法，根据设计的表观密度，直接计算出骨料的用量，设计出的配合比能够比较好的符合设计要求。

4.1.7 重晶石防辐射混凝土的试配与调整与普通混凝土的方法相同，因此可参照普通混凝土的试配与调整方法。

## 4.2 混凝土性能要求

4.2.1重晶石防辐射混凝土的表观密度越大，其防辐射性能越好，本条将重晶石防辐射混凝土的表观密度分为六个等级，有利于对重晶石防辐射混凝土防辐射能力的设计。

4.2.2 本条文是为了保证重晶石防辐射混凝土具有良好的施工性能。

4.2.3～4.2.4 根据试验结果，重晶石防辐射混凝土的立方体抗压强度与轴心抗压强度的比值比普通混凝土小，约为普通混凝土的0.8倍。

4.2.5 重晶石防辐射混凝土的弹性模量根据相关资料和配制相应强度等级的混凝土进行试验所得出。对比数据，同强度等级的重晶石防辐射混凝土的弹性模量比普通混凝土的弹性模量要小20%～30%，由于重晶石骨料的脆性较大，造成弹性模量减小。在计算和设计中要充分认识到这一特性。

4.2.6重晶石防辐射混凝土的抗冻性差，热膨胀系数比较大。根据试验结果，重晶石防辐射混凝土的热膨胀系数比普通重混凝土大0.8倍左右。

4.2.7水是最易得又最经济的抗中子射线的材料，重晶石防辐射混凝土中含有3%左右的化合水。一定厚度的重晶石混凝土能屏蔽一般辐射强度的中子射线，但还不足以屏蔽较强辐射的中子射线。参考国内外相关资料，中子的透射曲线都是对应于含水量为5.5%的混凝土得到的。混凝土化合水（结晶水）含量大小的测定可通过混凝土配合比进行理论计算和对相关物质化合水（结晶水）检测的方法进行测定。在混凝土含水量低于5.5%的情况下，可以通过修正因子对失水造成的屏蔽效能减弱进行调整。一般在重晶石防辐射混凝土中加入含结晶水的矿石材料，使其中的化合水含量达到5.5%的要求，保证重晶石防辐射混凝土满足防中子射线的要求。

# 5 设  计

## 5.1 防辐射设计

5.1.1 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871中提出了辐射防护的三原则，即实践的正当化、防护的最优化和剂量限值。因此，在重晶石防辐射混凝土的设计中，应当遵循辐射防护的要求。

在本标准关于重晶石防辐射混凝土结构的设计过程中，必须要考虑防护的最优化，即对于来自一项实践中的任一特定源的照射，应使防护与安全最优化，使得在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照射的人数及受照射的可能性均保持在合理达到的尽量低水平；这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件。

对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的。

5.1.2由于辐射防护的特殊性，辐射屏蔽计算方法的多样性，需要考虑的因素的复杂性，作为一般的建筑工程设计人员，很难深入准确掌握辐射防护领域的各项要求，需要在从事辐射防护的专业人员的协助下才可能完成辐射屏蔽设计。针对不同的辐射源项和有关标准中不同的防护要求，确定重晶石防辐射混凝土的表观密度、化合水的含量，采取相应的辐射屏蔽计算方法，计算出相应的屏蔽厚度。

## 5.2 结构设计

5.2.1 本规范对重晶石防辐射混凝土结构的设计原则基本上采用与普通混凝土结构相同的基本设计规定。本规范按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068采用荷载分项系数、材料性能分项系数（为简便，以材料强度设计值直接表达）和结构重要性系数进行设计。荷载分项系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取用。

5.2.2 对结构构件承载能力极限状态计算规定和正常使用极限状态的验算规定，均应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。由于重晶石防辐射混凝土结构的使用特性基本不涉及须进行疲劳验算的使用工况，因此本规范未包括疲劳验算的设计规定的内容。

5.2.3 对有抗震设计设防要求的重晶石防辐射混凝土结构，应按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行抗震设计。考虑到重晶石防辐射混凝土结构为辐射防护结构，地震破坏产生的后果较严重，且修复难度较大，按照抗震设计的基本原则，建议抗震构造措施宜提高一度抗震设防。地震烈度为九度的则不再提高, 在其他规范中已经对抗震烈度作出提高一度规定的也不应再提高。

5.2.4 按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的规定，重晶石防辐射混凝土结构设计使用年限根据其特性和重要性，普通房屋建筑和构筑物设计使用年限为50年，特别重要的建筑结构为100年。

5.2.5 现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定了裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值，本规范对最大裂缝宽度限值的要求，既要满足钢筋混凝土结构因钢筋锈蚀影响的裂缝宽度限值，还要考虑裂缝对防辐射的不利影响。因受力产生的正常结构裂缝，会造成辐射屏蔽的一定削弱，而目前已用的工程和国外的相关资料均未对防辐射混凝土结构的抗裂要求作特殊规定。综合上述因素，本条款对最大裂缝宽度限值作了比普通混凝土结构更为严格的规定。由于沿结构构件厚度方向的贯通裂缝对辐射防护非常不利，增加了沿结构构件厚度方向不得出现贯通裂缝的严格限制条文。贯通裂缝指结构构件平行于射线方向出现连贯穿透的裂缝。

## 5.3构造要求

5.3.1 重晶石防辐射混凝土结构伸缩缝的设置参照了现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010关于伸缩缝设置的要求，由于重晶石防辐射混凝土结构一般为剪力墙结构，墙、板厚度较大，本规范对部分内容作了略为严格的要求。当超过表5.3.1的限制须采取抗裂措施时，可采用留设后浇带、添加膨胀剂或其他有效的抗裂措施。

5.3.2根据重晶石防辐射混凝土结构的板、墙厚度尺寸和配筋均较大的特点，参考现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010及搜集到的相关工程实例的实际数据，将板、墙结构构件的保护层厚度要求进行了合并，并比普通混凝土的保护层厚度取值作了适当提高。同时考虑到重晶石防辐射混凝土的强度等级在C20～C40间，比较集中，故未分等级表示，进行了统一。本条款规定不适用于四、五类环境类别。

5.3.3 重晶石防辐射混凝土结构构件的纵向受力钢筋的最小配筋率参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《建筑抗震设计规范》GB50011的规定未作调整，根据重晶石防辐射混凝土中主要骨料重晶石的脆性特征，宜适当提高纵向受力钢筋的最小配筋率值，以改善其脆性特征；而重晶石防辐射混凝土主要结构构件因防辐射要求均为大尺寸构件，其配筋量多由最小配筋率控制，根据实际受力情况，可适当降低最小配筋率，综合两种调整情况，最小配筋率未做调整。

5.3.4 重晶石防辐射混凝土结构中板、梁、柱、墙及节点的基本规定和构造要求包括截面尺寸、配筋设计、节点连接、构造措施等内容均按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定执行。

5.3.5 由于重晶石防辐射混凝土结构中起防辐射作用的结构构件板、墙等，在防辐射中所起的作用和重要性不同，本条款对其留设孔洞、线管和套管的做法和要求进行了分别说明和图解。

5.3.6 防护结构相对薄弱部位是指构件截面突变处、应力集中处、预留孔洞周边等。本条强调对这些部位应进行构造加强处理的相关技术措施。

# 6 施 工

## 6.1 一般规定

6.1.1 单位工程全部为重晶石防辐射混凝土结构时应编制施工组织设计，如单位工程的一部分为重晶石防辐射混凝土结构时应对该部分单独编制专项施工方案。

6.1.2 针对重晶石防辐射混凝土对表观密度和匀质性要求非常严格的特点，采用搅拌站集中生产的供应，有利于保证配合比计量准确，搅拌均匀。

## 6.2 混凝土制备

6.2.1为了消除由于骨料含水率变化导致重晶石防辐射混凝土质量波动，也考虑到细骨料含有的粉料遇水容易结块，故应对骨料的贮存采取仓储或加屋顶遮盖的方法。

6.2.2 通常情况下，与配制普通混凝土相比，重晶石防辐射混凝土单位质量重或砂率较高，为了确保新拌重晶石防辐射混凝土的匀质性，应使用强制式搅拌机拌制。在制备重晶石防辐射混凝土过程中，考虑材料的配料仓要求，应避免制备其他混凝土，以免混凝土混杂，确保混凝土质量。

6.2.3 本条规定了原材料的计量方法及原材料计量允许偏差值。计量方法如受设备工艺限制或有其他特殊要求时，水和液体外加剂的计量可按体积计。特别是骨料的计量偏差直接影响到混凝土的表观密度应作为关键控制。

6.2.4考虑重晶石表观密度大且易碎的特点，搅拌时间过长会破坏骨料和增加混凝土中粉料的含量，也不宜过短，过短搅拌不均匀。现根据调研和工程实际应用资料显示，生产重晶石防辐射混凝土的搅拌时间一般都控制在30s~50s，最佳时间应以重晶石防辐射混凝土搅拌均匀为准，应使水泥有可能裹住所有骨料。

6.2.5 本条是考虑重晶防辐射石混凝土比普通混凝土在相同体积时重量要大，并考虑重晶石易碎的特点作出的规定。生产时应充分考虑搅拌机的承受能力，避免设备超负荷运转。

6.2.6 由于重晶石防辐射混凝土的质量控制较普通混凝土更严格，本身具有表观密度大的特点，其匀质性要求又高，所以根据经验增加对重晶石防辐射混凝土拌合物的检验频率。

## 6.3 混凝土场外运输

6.3.1 本条是考虑重晶石防辐射混凝土表观密度大及重晶石易碎的特点而做出的规定。为了满足不同工程条件，考虑了混凝土搅拌运输车和翻斗车两种运输工具及其适用的范围。翻斗车仅限用于运送坍落度不大于50mm的混凝土拌合物，这个指标是经过工程应用实践得出的。为避免重晶石防辐射混凝土离析，一般情况应避免采用翻斗车。

6.3.2 本条规定了重晶石防辐射混凝土场外运输时间。混凝土尽量以近似搅拌结束时的状态进行运输、浇筑至关重要。运输必须快捷，应控制从搅拌开始到运至现场的时间，根据现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定，在外界气温低于25℃时，采用搅拌车运输，小于C30的混凝土不宜大于120min，大于C30的混凝土不宜大于90min；超过25℃时，小于C30的混凝土不宜大于90min，大于C30的混凝土不宜大于60min。现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902中规定采用搅拌运输车运送的混凝土，宜在1.5h内卸料；采用翻斗车运送的混凝土，宜在1.0h内卸料；当最高气温低于25℃时，运送时间可延长0.5h。规定90min是考虑到时间越长混凝土的坍落度损失就会越大，不能保证混凝土的工作性。通常采用掺加有缓凝效果的外加剂，延长混凝土凝结时间等技术措施。

6.3.3 为了保证重晶石防辐射混凝土到达现场后的工作性能，要求其具有较小的坍落度经时损失。当性能不能满足要求时，可以在试验验证的基础上通过加入外加剂进行调整，不允许加水。调整后应充分搅拌并应检验合格。抽检坍落度是为了保证混凝土质量满足设计要求。

## 6.4 模板及钢筋工程

6.4.1 考虑重晶石防辐射混凝土表观密度较大的特点，设计支模体系时，对永久荷载分项系数取值1.35，并强调应按实际设计表观密度取混凝土自重值。鉴于重晶石防辐射混凝土的楼板模板及支架系统较一般混凝土的更加复杂，所以不应按现行国家标准JGJ162《建筑施工模板安全技术规范》规范上的表取模板及支架系统自重值，而应按实际情况计算。

6.4.2 本条文一是强调为了保证重晶石防辐射混凝土结构整体质量，模板支架系统设计宜按照一次浇捣成型要求，不宜留设施工缝；二是提出遇到特殊情况时，可按分层叠合浇捣方式，由先期浇筑混凝土构件承受部分荷载，以减轻支模系统承受的荷载，保证施工安全。

## 6.5混凝土工程

6.5.1 重晶石防辐射混凝土输送方式宜选用泵送入模，连续施工，但应详细考虑现场实际情况，做好施工组织准备工作，必要时制定预备应急方案，同时提出当施工条件不利于布管、浇筑点距离太远等的情况下宜采用定型吊斗运输方式。

6.5.2 本条提出了泵送时最大水平泵送距离的确定依据，与普通混凝土泵送方式相比，应充分考虑重晶石防辐射混凝土的表观密度和重晶石易离析的特点。

6.5.4 考虑重晶石防辐射混凝土密度大、易离析的特点，本条比普通混凝土规定的2m的要求更严格，落距大于1.5m时可采用串筒、溜槽等方式下料。

6.5.5 针对特殊结构特点并考虑重晶石防辐射混凝土密度大，且必须保证浇捣的连续性，不产生混凝土冷缝。规定合理的重晶石防辐射混凝土浇捣方式，并提出利用一定的技术间歇时间完成重晶石防辐射混凝土自然下沉保证重晶石防辐射混凝土密实性要求。

6.5.6 本条文强调了板面的振捣要求，通过平板式振捣器振捣板面，有利于保证构件表面平整、密实，减少表面收缩裂缝。与普通混凝土相比，重晶石混凝土最长振捣时间减少5s，主要是考虑重晶石混凝土密度大且骨料易碎、易产生离析而作的规定。

6.5.8 本条文明确规定了重晶石防辐射混凝土入模温度限值，以防止混凝土温度过高或过低。同时指出了在特殊气候条件下施工时，一定要采取切实可行的技术措施，如：天气炎热时，通过风冷、加冰、拌合水降温等措施来降低混凝土入模温度；低温天气时，通过采用热水拌合，加热骨料来提高混凝土入模温度等。

6.5.9 本条提出应充分考虑通过保温保湿养护措施，如带模养护，覆盖塑料薄膜、麻袋、阻燃保温被等，严格控制混凝土内外温差值、表面与环境温差值，达到混凝土强度正常增长、防止有害裂缝发生的目的。

# 7 检测及验收

7.0.1 重晶石防辐射混凝土最关键的性能是表观密度，而影响表观密度的最重要的因素就是重晶石的硫酸钡含量。因此，应对重晶石的硫酸钡含量进行检测是否达到设计要求。至于采用300t为一批，则是参照了现行国家标准《建筑用砂》GB/T14684和《建筑用卵石、碎石》GB/T14685的相关规定。其他需要说明的问题请参阅3.1.1的条文说明。

7.0.2 本条提出了重晶石防辐射混凝土表观密度的检测依据。表观密度是重晶石防辐射混凝土是否能够达到防辐射效果的最重要的指标之一，必须达到设计要求。其余参阅2.1.7的条文说明。

7.0.3 我国现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107对混凝土的取样，试件的制作、养护和试验以及强度的评定做了详细的规定，同样适用于重晶石防辐射混凝土的强度评定。

7.0.4 重晶石防辐射混凝土与普通混凝土的最基本区别是其密度比较大，有其共性也有其特殊性。鉴于重晶石防辐射混凝土其他大部分性能与普通混凝土类似，因此应按照现行国家标准《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204的规定进行工程质量的检验和验收。对于重晶石防辐射混凝土的原材料及配合比设计检验批和施工检验批应分别按附录表A.0.1和表A.0.2的内容进行检查验收。