UDC

GB

中华人民共和国国家标准

P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   GB *****－****

室外作业场地照明设计标准

#### Standard for lighting design of outdoor work places

#### (征求意见稿)

****—**—** 发布　　　　    　　             ****—**—** 实施

中华人民共和国住宅和城乡建设部

联合发布

国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

室外作业场地照明设计标准

#### Standard for lighting design of outdoor work places

GB *****－****

主编部门：中华人民共和国住宅和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住宅和城乡建设部

施行日期：****年**月**日

中国建筑工业出版社

2009   北　京

国家标准《室外作业场地照明设计标准》编制组声明

1．本标准（征求意见稿）著作权为住房和城乡建设部所有。本标准尚未正式发布，任何单位不得以任何形式出版发行。任何单位或个人以经营为目的，以各种形式复制本标准（征求意见稿）的任何部分，必须事先征得国家标准《室外作业场地照明设计标准》编制组（以下简称本标准编制组）的书面同意。任何单位或个人将本标准（征求意见稿）的任何部分上传至网络用于传播，必须事先征得本标准编制组的书面同意。

2．本标准编制组原则上不反对本标准中含有专利，但该专利应是本标准中难以替代的技术，且不存在其他拒绝涉及该专利的实质性理由。此处所称专利是指依据《中华人民共和国专利法》获得授权且处于保护期内的发明创造。

本标准（征求意见稿）的内容不涉及任何参与本标准编制的组织或个人的专利。本标准（征求意见稿）编制过程中，本标准编制组尚未识别出涉及专利的内容。参与本标准编制的组织或个人知晓如下义务：对其所知悉的相关专利，应及时向本标准编制组提供专利信息及相应的证明材料。

若认为本标准（征求意见稿）的某些内容可能涉及专利（含处于专利申请阶段尚未获得授权的发明创造），请将本标准中有关专利的内容和支持性文件送达本标准编制组。本标准编制组将请专利权利人做出书面的专利实施许可声明。本标准编制组不对本标准（征求意见稿）所涉及专利的真实性、有效性、合法性进行鉴别。

本标准编制组联系方式：

100044，中国建筑科学研究院建筑物理研究所(北京西外车公庄大街19号)

E-mail：zhjpcabr@gmail.com

电  话：010-88386916    传  真：010-88386960

3．本标准（征求意见稿）仅作为交流、讨论、修改用，不应作为工程设计和施工依据。

国家标准《室外作业场地照明设计标准》编制组

二○○九年九月

前　　言

根据原建设部建标[2007]125号文件要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能措施、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和一个附录组成。主要规定了机场、铁路站场、港口和码头、造船厂、石油化工企业、加油站、动力、电力和热力工厂、建筑工地、停车场、水和污水处理厂等室外作业场地的照明标准值和照明质量等。

本标准将来可能局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本标准由住宅和城乡建设部负责管理，中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如发现需修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送中国建筑科学研究院建筑物理研究所（北京市车公庄大街19号，邮编：100044）。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人名单。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院

参  编  单  位：中国民航机场建设集团公司规划设计总院

中铁工程设计院有限公司

中交水运规划设计院有限公司

中国船舶工业第九设计研究院

中国石化工程建设公司

北京国电华北电力工程有限公司

飞利浦（中国）投资有限公司

深圳高力特通用电气有限公司

栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司

（以上排名不分先后）

主 要 起 草 人：赵建平  张绍纲

参 加 起 草 人：何未如、李丽霄、张云青、周宁、葛三敏、高小平、姚梦明、许东亮、高京泉、罗  涛、王书晓、张  滨（以上排名不分先后）

目　 次

1　总　则…………………………………………………………………………………………1

2　术　语…………………………………………………………………………………………2

3　一般规定………………………………………………………………………………………6

3.1　照明方式和照明种类……………………………………………………………………6

3.2　照明光源及其附件选择……………………………………………………………… 7

3.3　照明灯具选择………………………………………………………………………………10

4　照明数量和质量……………………………………………………………………………12

4.1  照度………………………………………………………………………………………12

4.2　照度均匀度………………………………………………………………………………14

4.3　眩光限制…………………………………………………………………………………14

4.4　光源颜色…………………………………………………………………………………15

4.5　光污染的限制……………………………………………………………………………15

5　照明标准值…………………………………………………………………………………17

5.1　机场……………………………………………………………………………………17

5.2　铁路站场…………………………………………………………………………………18

5.3　港口和码头……………………………………………………………………………19

5.4　造船厂…………………………………………………………………………………20

5.5　石油化工企业…………………………………………………………………………20

5.6　加油站…………………………………………………………………………………21

5.7　动力、电力、热力工厂………………………………………………………………22

5.8　建筑工地………………………………………………………………………………23

5.9　停车场…………………………………………………………………………………23

5.10水和污水处理厂………………………………………………………………………24

6  照明节能措施…………………………………………………………………………………25

7　照明配电及控制……………………………………………………………………………27

7.1　照明电压………………………………………………………………………………27

7.2　照明配电系统………………………………………………………………………27

7.3　导体选择………………………………………………………………………………28

7.4　照明控制…………………………………………………………………………29

8  照明管理与监督……………………………………………………………………………31

8.1　维护与管理………………………………………………………………………………31

8.2　实施与监督………………………………………………………………………………31

附　录A　眩光值（GR）………………………………………………………………………33

本标准用词说明……………………………………………………………………35

条文说明………………………………………………………………………………………

1  总   则

1.0.1 为了在室外作业场地的照明设计中，贯彻国家的法律、法规和技术经济政策，符合室外作业场地功能，有利于视觉作业、视觉舒适和提高工作效率，做到技术先进、经济合理、使用安全、维护管理方便，实施绿色照明，制订本标准。

〔条文说明〕

制订本标准的目的和原则。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的机场、铁路站场、港口和码头、造船厂、石油化工企业、加油站、动力、电力和热力工厂、建筑工地、停车场、水和污水处理等室外作业场地的照明设计。

〔条文说明〕

本标准的适用范围。

1.0.3 室外作业场地的照明设计除应遵守本标准外，尚应符合国家现行有关强制性标准和规范的规定。

〔条文说明〕

本标准与其它标准和规范的关系。

2  术   语

2.0.1 绿色照明  green lights

绿色照明是节约能源、保护环境，有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量，保护身心健康的照明。

2.0.2 视觉作业　visual task

在工作和活动中，对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。

2.0.3 光通量　luminous flux

根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。对于明视觉有：

Φ=Κmo∞dΦe(λ)dλ ⋅ V(λ) dλ            　 　     （2.0.3）

式中　dΦe（λ）/dλ ——辐射通量的光谱分布；

V（λ）——光谱光（视）效率；

Km　——辐射的光谱（视）效能的最大值，单位为流明每瓦特（lm/W）。在单色辐射时，明视觉条件下的Km值为683lm/W（λm＝555nm时）。

该量的符号为Φ，单位为流明（lm），1lm＝1cd·1sr。

2.0.4 发光强度　luminous intensity

发光体在给定方向上的发光强度是该发光体在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元所得之商，即单位立体角的光通量，其公式为：

I=dΦdΩ　　　　　　　　　　　　　（2.0.4）

该量的符号为I，单位为坎德拉（cd），1cd=1lm/sr。

2.0.5 亮度　luminance

由公式L=dΦ/（dA·cosθ·dω）定义的量，即单位投影面积上的发光强度。

式中　dΦ——由给定点的束元传输的并包含给定方向的立体角dΩ内传播的光通量；

dA——包括给定点的射束截面积；

θ——射束截面法线与射束方向间的夹角。

该量的符号为L，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

2.0.6 照度　illuminance

表面上一点的照度是入射在包含该点的面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA所得之商，即

E =                                  　　 （2.0.6）

该量的符号为E，单位为勒克斯（lx）,1 lx=1 lm/m2。

2.0.7 维持平均照度  maintained average illuminance

规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度。

2.0.8 参考平面　reference surface

测量或规定照度的平面。

2.0.9 作业面　working plane

在其表面上进行工作的平面。

2.0.10 亮度对比　luminance contrast

视野中识别对象和背景的亮度差与背景亮度之比，即

C=ΔLLb                                  （2.0.10）

式中　C —— 亮度对比；

ΔL —— 识别对象亮度与背景亮度之差；

Lb —— 背景亮度。

2.0.11 维护系数　maintenance factor

照明装置在使用一定周期后，在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

2.0.12 一般照明　general lighting

为照亮整个场地而设置的均匀照明。

2.0.13 分区一般照明　localized lighting

对某一特定区域，如进行工作的地点，设计成不同的照度来照亮该一区域的一般照明。

2.0.14 局部照明　local lighting

特定视觉工作用的、为照亮某个局部而设置的照明。

2.0.15 混合照明　mixed lighting

由一般照明与局部照明组成的照明。

2.0.16 高杆照明  high mast lighting

一组灯具安装在高度为20m（含20m）以上的灯杆上进行大面积照明的方式。

2.0.17 半高杆照明  semi-high mast lighting

一组灯具安装在高度为15～20m(不含20m)的灯杆上进行照明的意中方式，亦称“中杆照明”。

3.3.18 泛光照明  floodlighting

通常由投光灯来照射某一情景或目标，使其照度比其周围照度明显高的照明。

2.0.19 正常照明　normal lighting

在正常情况下使用的室内外照明。

2.0.20 应急照明　emergency lighting

因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。

2.0.21 疏散照明　escape lighting

作为应急照明的一部分，用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。

2.0.22 安全照明　safety lighting

作为应急照明的一部分，用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。

2.0.23 备用照明　stand-by lighting

作为应急照明的一部分，用于确保正常活动继续进行的照明。

2.0.24 值班照明　on-duty lighting

非工作时间，为值班所设置的照明。

2.0.25 警卫照明　security lighting

用于警戒而安装的照明。

2.0.26 障碍照明　obstacle lighting

在可能危及航行安全的建筑物或构筑物上安装的标志灯。

2.0.27光源的发光效能  luminous efficacy of a source

光源发出的光通量除以光源功率所得之商，简称光源的光效。单位为流明每瓦特（lm/W）。

2.0.28 灯具效率　luminaire efficiency

在相同的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比，也称灯具光输出比。

2.0.29 照度均匀度　uniformity ratio of illuminance

规定表面上的最小照度与平均照度之比。

2.0.30 眩光　glare

由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。

2.0.31 直接眩光　direct glare

由视野中，特别是在靠近视线方向存在的发光体所产生的眩光。

2.0.32 眩光值　glare rating（GR）

它是度量室外体育场和其它室外场地照明装置对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量，其值可按CIE眩光值公式计算。

2.0.33 反射眩光　glare by reflection

由视野中的反射引起的眩光，特别是在靠近视线方向看见反射像所产生的眩光。

2.0.34 光幕反射　veiling reflection

视觉对象的镜面反射，它使视觉对象的对比降低，以致部分地或全部地难以看清细部。

2.0.35 一般显色指数　general colour rendering index

八个一组色试样的CIE 1974特殊显色指数的平均值，通称显色指数。符号为Ra。

2.0.36 相关色温度　Correlated colour temperature

当某一种光源（气体放电光源）的色品与某一温度下的完全辐射体（黑体）的色品最接近时完全辐射体（黑体）的温度，简称相关色温。符号为Tcp，单位为开（K）。

2.0.37 光通量维持率　luminous flux maintenance

灯在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。

2.0.38 光污染　light pollution

指干扰光或过量的光辐射（含可见光、紫外光和红外光辐射）对人和生态环境造成的负面影响的总称。

2.0.39 干扰光  obtrusive light

由于光的数量、方向或光谱特性，在特定场合中引起人的不舒适、分散注意力或视觉能力下降的溢散光。

2.0.40 溢散光　spill light , spray light

照明装置发出的光线中照射到被照目标范围外的那部分光线。

2.0.41 上射光通量比　upward light output ratio（ULOR）

当灯具安装在规定的设计位置时，灯具发射到水平面以上的光通量与灯具中全部光源发出的总光通量之比。

〔条文说明〕

本章编列了本标准引用的术语，共41条，绝大多数术语引自行业标准—《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008。

3　一般规定

3.1　照明方式和照明种类

3.1.1 应按下列要求确定照明方式：

1 室外作业场地通常应设一般照明；

2 同一场地内的不同区域有不同照度要求时，应采用分区一般照明；

3 对于部分作业场地照度要求较高，只采用一般照明不合理的场地，宜采用混合照明；

4 特殊条件下亦可采用局部照明；

5 面积较大的场地可设高杆照明或半高杆照明。

〔条文说明〕

3.1.1 本条规定了确定照明方式的原则。

1 为照亮整个工作场地，通常应设一般照明，一般照明用电量较大；

2 同一场地的不同区域有不同照度要求时，为节约能源，贯彻照度该高则高和该低则低的原则，应采用分区一般照明；

3 对于部分作业面照度要求高，但作业面密度又不大的场地，若只装设一般照明，会大大增加安装功率，因而是不合理的，应采用混合照明方式，即增加局部照明来提高作业面照度，以节约能源，这样做在技术经济方面是合理的；

4 在一个工作场地内，如果只设局部照明往往形成亮度分布不均匀，从而影响视觉作业，故不应只设局部照明。在特殊工作地点，可设局部照明，也有利于节约能源；

5 在需要大面积照射的场地，采用高杆照明或半高杆照明更能满足照明的需要。

3.1.2 按下列要求确定照明种类：

1 作业场地均应设置正常照明；

2 作业场地下列情况应设置应急照明：

1）正常照明因故障熄灭后，需确保正常作业或活动继续进行的场地，应设置备用照明；

2）正常照明因故障熄灭后，需确保处于潜在危险之中的人员安全的场地，应设置安全照明；

3）正常照明因故障熄灭后，需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。

3 有警卫任务的场地，应根据警戒范围的要求设置警卫照明；

4 大面积场地应设置值班照明；

5 危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据航行要求设置障碍照明。

〔条文说明〕

3.1.2 本条规定了确定照明种类的原则。

1 所有室外工作场地在正常情况下均应设置照明；

2 本条规定了应急照明的种类和设计要求：

1）备用照明是在当正常照明因故障熄灭后，可能会造成爆炸、火灾和人身伤亡等严重事故的场地，或停止工作将造成很大影响或经济损失的场地而设的继续工作用的照明，或在发生火灾时为了保证消防能正常进行而设置的照明；

2）安全照明是在正常照明发生故障，为确保处于潜在危险状态下的人员安全而设置的照明，如使用圆盘锯等作业场地；

3）疏散照明是在正常照明因故障熄灭后，为了避免发生意外事故，而需要对人员进行安全疏散时，在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和照亮疏散通道而设置的照明。

3 在重要的厂区、库区等有警戒任务的场地，为了防犯的需要，应根据警戒范围的要求设置警卫照明；

4 值班照明是在非工作时间里，为需要值班设置的照明。它对照度要求不高，可以利用工作照明中能单独控制的一部分，也可利用应急照明，对其电源没有特殊要求；

5 在飞机场周围建设的建筑物、烟囱、水塔等，对飞机的安全起降可能构成威胁，应按民航部门的规定，装设障碍标志灯。

船舶在夜间航行时航道两侧或中间的建筑物、构筑物或其他障碍物，可能危及航行安全，应按交通部门有关规定，在有关建筑物、构筑物或障碍物上装设障碍标志灯。

3.2　照明光源及其附件选择

3.2.1 选用的照明光源应符合国家现行相关标准的有关规定。

〔条文说明〕

3.2.1对于照明光源国家制订了一些安全、能效、寿命等方面的标准，选用时一定要满足有关标准的规定。

3.2.2 选择光源时，应在满足显色性、启动时间等要求条件下，根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格在进行综合技术经济分析比较后确定。

〔条文说明〕

3.2.2 在选择光源时，不单是比较光源价格，更应进行全寿命期的综合经济分析比较，因为一些高效、长寿命光源，虽价格较高，但使用数量减少，运行维护费用降低，经济上和技术上可能是合理的。

3.2.3 照明设计时可按下列条件选择光源：

1 室外作业场地一般应选用高压钠灯、金属卤化物灯、无极灯或发光二极管（LED），亦可采用稀土三基色荧光灯或大功率节能灯；

2 一般照明场地不宜采用荧光高压汞灯，不应采用自镇流荧光高压汞灯；

3 一般情况下，室外作业场地照明不应采用普通照明用白炽灯；在特殊情况下需采用时，其额定功率不应超过100W；

4 有条件时，亦可采用可再生能源；

5 采用的光源应符合该产品的国家能效标准。

〔条文说明〕

3.2.3

1 金卤灯具有光效高、寿命长等优点，因而得到普遍应用；而高压钠灯光效更高，寿命更长，价格较低，但其显色性差，可用于辨色要求不高的场地；无极灯、发光二极管（LED）是近年来发展很快的光源，寿命长、显色性好，也可广泛应用在室外工作场地；

2 和其他高强气体放电灯相比，荧光高压汞灯光效较低，寿命也不长，显色指数也不高，故不宜采用。自镇流荧光高压汞灯光效更低，故不应采用；

3 因白炽灯光效低和寿命短，为节约能源，一般情况下，不应采用普通照明白炽灯，如普通白炽灯泡或卤钨灯等；在特殊情况下需采用时，应采用100W及以下的白炽灯；

4 节约能源，实施可持续发展，可再生能源是非常好的一种方式，应大力推广；

5 国家制订了一些光源产品的能效标准，从节能角度出发，应满足这些标准的规定。

3.2.4 应急照明应选用快速点燃的光源。

〔条文说明〕

3.2.4 应急照明采用白炽灯、卤钨灯、荧光灯，因在正常照明断电时可在几秒内达到标准流明值；对于疏散标志灯还可采用发光二极管（LED）。而采用高强度气体放电灯达不到上述的要求，除非增加快速启动的装置。

3.2.5 应根据识别颜色要求和场地特点，选用相应显色指数的光源。

〔条文说明〕

3.2.5 显色要求高的场地，应采用显色指数高的光源；显色指数要求低的场地，可采用显色指数较低而光效更高、寿命更长的光源。

3.2.6 照明设计时应按下列选择镇流器：

1 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器；

2 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器；在电压偏差较大的场地，宜配用恒功率镇流器；功率较小者可配用电子镇流器；

3 采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。

〔条文说明〕

3.2.6 本条说明选择镇流器的原则：

1 采用电子镇流器，使灯管在高频条件下工作，可提高灯管光效和降低镇流器的自身功耗，有利于节能，并且发光稳定，消除了频闪和噪声，有利于提高灯管的寿命，目前我国的自镇流荧光灯大部分采用电子镇流器；T8直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，不应配用功耗大的传统电感镇流器，以提高能效；T5直管形荧光灯通常都采用电子镇流器；

2 当采用高压钠灯和金属卤化物灯时，宜配用节能型电感镇流器，它比普通电感镇流器节能；这类光源的电子镇流器尚不够稳定，暂不宜普遍推广应用，对于功率较小的高压钠灯和金属卤化物灯，可配用电子镇流器，目前市场上有这种产品。在电压偏差大的场地，采用高压钠灯和金属卤化物灯时，为了节能和保持光输出稳定，延长光源寿命，宜配用恒功率镇流器。

3 采用的镇流器应符合该镇流器的国家能效标准的规定。如：荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯镇流器的能效因数的规定。

3.2.7 高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应符合产品的规定要求。

〔条文说明〕

3.2.7 高强度气体放电灯的触发器，一般是与灯具装在一起的，但有时由于安装、维修上的需要或其它原因，也有分开设置的。此时，触发器与灯具的间距越小越好。当两者间距大时，触发器不能保证气体放电灯正常启动，这主要是由于线路加长后，导线间分布电容增大，从而触发脉冲电压衰减而造成的，故触发器与光源的安装距离应符合制造厂家对产品的要求。

3.3　照明灯具选择

3.3.1 选用的照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定。

〔条文说明〕

3.3.1对于照明灯具国家制订了一些光学、电气安全、防护等级等方面的标准，选用时一定要满足这些标准的规定。

3.3.2 在满足眩光限制和配光要求下，应选用效率高的灯具，并应符合下列规定：

1 荧光灯灯具效率不应低于表3.3.2-1的规定。

表3.3.2-1   荧光灯灯具效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透 明 | 磨砂、棱镜 |
| 灯具效率 | 75% | 65% | 55% |

2 高强度气体放电灯灯具效率不应低于表3.3.2-2的规定。

表3.3.2-2    高强度气体放电灯灯具效率

| 灯具出口形式 | 开 敞 式 | 透光罩 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 75% | 60% |

〔条文说明〕

3.3.2 本条规定了荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的最低效率值，以利于节能。这些值是根据我国现有灯具效率制订的。在调查的荧光灯灯具中，带反射器开敞式的灯具效率大于75%的占84.6%；带透明罩的效率大于65%的占80%；带磨砂棱镜罩的灯具效率大于55%的占86%；带格栅的效率大于60%的占58%。对于高强气体放电灯灯具，带反射器开敞式的效率大于75%的占80%；带透光罩的效率大于60%的占62%。

3.3.3 根据室外场地的环境条件，分别选用下列灯具：

1 在潮湿的场地，应采用相应防护等级的防水灯具；

2 在有腐蚀性气体的场地，宜采用防腐蚀密闭式灯具。若采用开敞式灯具，各部分应有防腐蚀措施；

3 在有尘埃场地，应按防尘的相应防护等级选择适宜的灯具；

4 在震动、摆动较大场地使用的灯具，应有防震和防脱落措施；

5 在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财物损失的场地使用的灯具，应有防护措施；

6 在有爆炸或火灾危险场地使用的灯具，应符合国家现行相关标准和规范的有关规定。

〔条文说明〕

3.3.3 本条为几种照明场地，分别规定了应采用的灯具，其依据是：

1在有潮气场地，当灯泡点燃时由于温度升高，在灯具内产生正压，而灯泡熄灭后，由于灯具冷却，内部产生负压，将潮气吸入，容易使灯具内积水。因此，规定在潮湿场地应采用相应等级的防水灯具，至少也应采用带防水灯头的开敞式灯具；

2 在有腐蚀性气体和蒸汽的场地，因各种介质的危害程度不同，所以对灯具要求不同。若采用密闭式灯具，应采用耐腐蚀材料制作，若采用带防水灯头的开敞式灯具，各部件应有防腐蚀或防水措施；

3 在有尘埃的场地，应按防尘等级选择适宜的灯具；

4 在铁路编组站、大型桥式吊车等震动和摆动较大的场地，由于震动对光源寿命影响较大，甚至可能使灯泡自动松脱掉下，既不安全，又增加了维修工作量和费用，因此，在此种场地应采用防震型软性连接的灯具或防震的安装措施，并在灯具上加保护网，以防止灯泡掉下；

5 光源可能受到机械损伤或自行脱落，而导致人员伤害和财物损失的，应采用有保护网的灯具；

6 在有爆炸和火灾危险的场地使用的灯具，应符合国家现行相关标准和规范等的有关规定，如《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》。

4　照明数量和质量

4.1　照  度

4.1.1 照度标准值应按3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000lx分级。

〔条文说明〕

4.1.1 本条规定了常用照度标准值分级，该分级与CIE标准《室外工作场地照明》（S 015/E-2005）的分级大体一致。在主观效果上明显感觉到照度的最小变化，照度差大约为1.5倍。为了适合我国情况，照度分级向低延伸到3lx。

4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类作业场地的维持平均照度值应符合第5章的规定。

〔条文说明〕

4.1.2 本条规定照度标准值是指维持平均照度值，即规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，这是为确保工作时视觉安全和视觉功效所需要的照度。

4.1.3 符合下列条件之一及以上时，作业面或参考平面上的照度，可按照度标准值分级提高一级。

1 视觉要求高的作业时；

2 视觉作业或操作人员移动时；

3 作业产生差错会造成很大损失时；

4 对于精确性和生产效率要求很高时；

5 操作人员的视力低于正常视力时；

6 视觉作业细部非常小，或者有很低的亮度对比（＜0.3）时；

7 视觉作业持续时间特别长时。

〔条文说明〕

4.1.3 本条规定了在特殊情况下，可对作业面或参考平面上的照度进行提高一级，但不论符合几个条件，只能提高一级。

4.1.4 符合下列条件之一及以上时，作业面或参考平面的照度，可按照度标准值分级降低一级。

1 视觉对象特别大或有很高的对比（＞0.7）时；

2 偶尔发生的视觉作业。

〔条文说明〕

4.1.4 本条规定了在特殊情况下，可对作业面或参考平面上的照度进行降低一级，但不论符合几个条件，只能降低一级。

4.1.5 作业面邻近周围区域的照度可低于作业面照度，但不宜低于表4.1.5的数值。

表4.1.5　作业面邻近周围区域照度

| 作业区域照度值（lx） | 作业面邻近周围区域照度值（lx） |
| --- | --- |
| ≥500 300 200 150 50~100 ＜50 | 100 75 50 30 20 不做规定 |

〔条文说明〕

4.1.5 作业面邻近周围区域（指作业面外至少2.0m范围之内）的照度与作业面的照度有关，若作业面周围照度分布迅速下降，会引起视觉困难和不舒适，为了提供视野内亮度（照度）分布的良好平衡，邻近周围的照度不得低于表4.1.5的数值。此表与CIE标准《室外工作场地照明》（S 015/E-2005）的规定完全一致。

4.1.6 在照明设计时，维护系数应根据室外环境污染特征和灯具擦拭次数选取为0.7～0.8。

〔条文说明〕

4.1.6 为使照明场地的实际照度水平不低于规定的维持平均照度值，照明设计计算时，应考虑因光源光通量的衰减、灯具的污染引起的照度降低。通常应根据室外环境污染特征和灯具擦拭次数选取0.7～0.8。

4.1.7 在一般情况下，设计照度值与照度标准值相比较，可有－10%～＋10%的偏差。

〔条文说明〕

4.1.7 考虑到照明设计时布灯的需要和光源功率及光通量的变化不是连续的这一实际情况，根据我国国情，规定了设计照度值与照度标准值比较，可有-10%～＋10%的偏差。

4.2　照度均匀度

4.2.1 室外作业场地的照度均匀度不应低于第5章的规定。

〔条文说明〕

4.2.1 本条规定照度均匀度参照与CIE标准《室外工作场地照明》（S 015/E-2005）的规定制定的。

4.2.2作业区邻近区域的照度均匀度不应低于0.10。

〔条文说明〕

4.2.2 本条规定照度均匀度完全与CIE标准《室外工作场地照明》（S 015/E-2005）的规定一致。

4.3　眩光限制

4.3.1 室外作业场地的直接眩光应采用眩光值（GR）评价，按附录A计算，各工作场地的最大允许值宜符合第五章的规定。

〔条文说明〕

4.3.1 室外作业场地的眩光采用眩光值（GR）评价，GR值按附录A计算，此计算方法采用CIE 112号出版物《室外体育和区域照明的眩光评价系统》（1994）的公式。

4.3.2 可用下列方法防止或减少光幕反射和反射眩光：

1 合理的布灯和设置工作场地；

2 采用漫反射的地面材料；

3 限制灯具亮度；

4 增加灯具的发光面积。

〔条文说明〕

4.3.2 由特定表面产生的反射而引起的眩光，通常称为光幕反射和反射眩光。它将会改变作业面的可见度，往往是有害的，可采取以下的措施来减少光幕反射和反射眩光。

1 从灯具和作业面的布置方面考虑，避免将灯具安装在干扰区内，如将灯具安装在工作位置的正前上方40度以外区域；

2 采用低光泽度的地面材料；

3 从灯具亮度方面考虑，应限制灯具表面亮度不宜过高

4 增加灯具发光面积，以降低眩光。

4.4　光源颜色

4.4.1 室外作业场地的照明光源可按其相关色温分为三组，光源相关色温宜按表4.4.1确定。

表4.4.1　光源色表分组

| 色表分组 | 色表特征 | 相关色温Tcp（K） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 暖 | ＜3300 |
| Ⅱ | 中间 | 3300～5300 |
| Ⅲ | 冷 | ＞5300 |

〔条文说明〕

4.4.1 本条是根据CIE标准《室外工作场地照明》（S 015/E-2005）的规定制订的。光源的颜色外貌是指灯发射的光的表观颜色（灯的色品），即光源的色表，它用光源的相关色温来表示。色表的选择是心理学、美学问题，它取决于照度、气候环境和应用场地条件等因素。通常在低照度场地宜用暖色表，中等照度用中间色表，高照度用冷色表；另外在温暖气候条件下喜欢冷色表；而在寒冷条件下喜欢暖色表；一般情况下，采用中间色表。

4.4.2 各类室外作业场地的显色指数不应小于第5章的规定。

〔条文说明〕

4.4.2 本条是参照CIE标准《室外工作场地照明》（S 015/E-2005）的规定制订的。

4.4.3 必须易于识别安全色，其照明光源的显色指数应大于20。

〔条文说明〕

4.4.3 本条是根据CIE标准《室外工作场地照明》（S 015/E-2005）的规定制订的。

4.5　光污染的限制

4.5.1 应将室外工作场地的照明设施产生的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光，超出被照区域的溢散光不应超过15%。

〔条文说明〕

4.5.1 依据CIE出版物《限制室外照明设施产生的干扰光影响指南》№.150（2003），并与《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163—2008）一致。

4.5.2 灯具的上射光通量比最大值不应大于表4.5.2的规定。

表4.5.2　灯具上射光通量比最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低亮度区 |  | 中亮度区 | 高亮度区 |
| 上射光通量比 | 灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％） | 5 |  | 15 | 25 |
| 示 例 |  | 如乡镇的工业及住宅区 | 如郊区的工业及住宅区 |  | 如城镇中的工业及商业区 |

〔条文说明〕

4.5.2 上射光通过大气散射使夜天空发亮，妨碍天文观测，另一方面也是为了使光充分照在被照场地上，有利于节能。室外作业场地灯具的上射光通量比是根据CIE《防止天空发亮指南》№126和CIE《限制室外照明设施产生干扰光影响指南》№150出版物制定的。

5　照明标准值

5.1.1　机场室外场地照明标准值应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 机场室外场地照明标准值

| 场地名称 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） |  | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平 | 垂直 |  |  |  |
| 飞机机位 | 地面 | 30 | 30 | 0.25 | 50 | ＞20 |
| 专机机位 | 地面 | 30* | 30* | 0.30* | 50* | ＞20* |
| 机坪工作区 | 地面 | 15 | － | 0.25 | 50 | ＞20 |
| 飞机维修处 | 地面 | 200** | 200** | － | 45** | 60** |
| 注：1 表中所示照度值为平均维持值，维护系数取0.70； 2 垂直照度是指飞机在机位滑行道行驶方向，离地2m高垂直面的照度； 3 表中 * 表示专机机位上迎送人员、车辆交会区的照明； 4 表中 ** 表示采用可移动辅助照明； 5 飞机机位：机坪上用以停放飞机的一块特定场地； 6 机坪工作区：机坪上供飞机停泊、进行地面作业的区域及其邻近的区域。 |  |  |  |  |  |  |

〔条文说明〕

5.1.1

1.机场室外场地照明标准值只列出了机坪区域的照明标准值，机场其它区域的照明标准值应遵循《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006、《室外工作区照明指南》CIENo.68、《城区照明指南》CIENo.136等照明标准的相关要求。飞行区助航灯光系统的照明标准值执行现行的ICAO标准和民航行业标准。未将机场其它室外场地照明标准值列入本标准的原因是：各机场规模、繁忙程度相差悬殊，使用要求也相差甚远，如果统一要求势必造成不必要的投资浪费。

2.机场室外场地照明标准值的确定参照了CIE《室外工作场地照明标准》CIE SO 15/E2005、《国际民用航空公约附件十四》、《民用机场飞行区技术标准》MH5001-2006中的各相应场地的照度标准并结合我国机场的实际情况制定而成。

5.1.2机坪安全照明的照度值不应低于15 lx, 必要时可增加辅助照明。

〔条文说明〕

5.1.2泛光照明应为机坪工作区的安全监控提供必要的照明，其照度应足以辨认出机坪工作区内人员和物体的存在。

5.1.3眩光限制：机坪照明应使对在飞行中的和地面上的航空驾驶员、机场和机坪管制人员以及在机坪上的其他人员的眩光降至最低。

〔条文说明〕

5.1.3

1.应避免泛光灯具发出的直射灯光照射塔台和着陆飞机；泛光灯的投射方向宜背向塔台和着陆飞机的方向。

2.为限制直接和间接眩光，灯杆的位置、高度及灯的投射方向应符合以下要求：

1）  泛光灯的安装高度应不小于经常使用该机位的飞机驾驶员最大眼高（眼轮高度）的2倍；

2） 泛光灯最大光强瞄准方向与灯杆的夹角不应超过65°。

3） 应选择合理配光的灯具，并仔细地调整泛光灯的方向，必要时还应采用遮光的方法来限制眩光。

5.1.4泛光灯的布置和朝向应使得每个机位能从两个或更多方向受光以尽量减少阴影。

〔条文说明〕

5.1.4采用多个泛光灯从不同方向为飞机机位提供照明，可以减少阴影，提供良好的照明环境。

5.2.1　铁路站场室外场地照明标准值应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2 铁路站场室外场地照明标准值

| 场地名称 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） |  | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水平 | 垂直 |  |  |  |
| 站前广场 |  | 地面 | 5 | － | 0.25 | － | － |
| 客运 | 有棚站台、有棚天桥 | 地面 | 75 | － | 0.40 | 45 | 40 |
|  | 无棚站台、无棚天桥 | 地面 | 50 | － | 0.25 | 45 | 20 |
| 货运 | 有棚货物站台、货棚、装卸作业区、货物洗刷台 | 地面 | 20 | － | 0.40 | 45 | 20 |
|  | 无棚货物站台 | 地面 | 10 | － | 0.25 | 50 | 20 |
|  | 集装箱堆场 | 标记处 | 15 | 10 | 0.25 | 50 | 20 |
|  | 货物露天堆放区 | 地面 | 5 | － | 0.15 | 50 | 20 |
|  | 衡器计量处、机械化上冰台 | 距地面0.75m | 50 | － | 0.40 | 45 | 40 |
|  | 国际换装台 | 地面 | 50 | － | 0.40 | 45 | 40 |
| 到发线、道岔咽喉区、牵出线 |  | 轨面 | 3 | － | 0.25 | － | 20 |
| 编组线、编发场道岔区（尾端） |  | 轨面 | 5 | － | 0.25 | 50 | 20 |
| 编发场驼峰顶（50～60米范围） |  | 轨面 | 30 | 50 | 0.40 | 50 | 20 |
| 编组线、编发场道岔区（首端） |  | 轨面 | 10 | － | 0.25 | 50 | 20 |
| 有人看守道口，站、段、场（厂）主要道路，露天油罐区 |  | 地面 | 10 | － | 0.40 | 45 | 20 |
| 维修、维护 |  | 地面 | 20 | － | 0.25 | 40 | 40 |
| 室外配电装置 |  | 地面 | 10 | － | 0.40 | 40 | 40 |
| 注：“维修、维护”场地包括：存轮场、客车整备线、机车整备台位、列检作业场地、转车盘等；上述场地可增加低眩光的局部照明。 |  |  |  |  |  |  |  |

〔条文说明〕

5.2.1　表中照度标准是根据对我国铁路场站室外作业场地的照明调查，参考《建筑照明设计标准》GB50034-2004和《铁路电力设计规范》TB10008-2006、《铁路照明照度标准》TB/494-1997中各相应场地的照度标准，以及一些国家相应场地的照度标准，经综合分析后而制定。照度均匀度主要依据TB/494-1997《铁路照明照度标准》而制定。眩光值（GR）和显色指数（Ra）是参照CIE标准《室外工作场地照明》CIE S015/E2005，并结合我国的实际情况而制定。

5.3.1　港口和码头室外场地照明标准值应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 港口和码头室外场地照明标准值

| 场地名称 |  | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头 | 件杂货 | 地面 | 15 | 0.40 | 50 | 20 |
|  | 钢材木材 | 地面 | 15 | 0.40 | 50 | 20 |
|  | 大宗干散货 | 地面 | 10 | 0.25 | 50 | 20 |
|  | 液体散货 | 地面 | 15 | 0.25 | 50 | 20 |
|  | 集装箱 | 地面 | 20 | 0.40 | 50 | 20 |
| 堆场 | 件杂货 | 地面 | 15 | 0.40 | 50 | 20 |
|  | 大宗干散货 | 地面 | 5 | 0.25 | 60 | 20 |
|  | 集装箱 | 地面 | 20 | 0.40 | 50 | 20 |
|  | 油罐区 | 地面 | 5 | 0.25 | 50 | 20 |
|  | 集装箱大门 | 地面 | 100 | 0.60 | 40 | 20 |
| 道路 | 主要道路 | 地面 | 10 | 0.40 | 50 | 20 |
|  | 次要道路 | 地面 | 5 | 0.40 | 50 | 20 |
|  | 铁路作业线 | 地面 | 15 | 0.40 | 50 | 20 |
| 注： 1作业繁忙的大型沿海集装箱港口有需要时可适当提高照度标准； 2 自动化程度高、无人现场值班的区域可根据设计要求适当降低照明照度值； 3 石油化工码头的装卸区和油罐区的照明设置应符合防火、防爆的规定。 |  |  |  |  |  |  |

〔条文说明〕

5.3.1根据对国内各类港口的调查，近年许多港口照明设计照度偏高，有的港口仅需开启一半照明就能满足正常生产要求。为适应我国目前经济发展水平和照明需要，本着贯彻安全生产、节能减排的精神，参照相关国内、国际标准制定本条。由于沿海港口与内河港口作业方式及繁忙程度的差异，其对照明的要求也会有所不同，因此，对作业繁忙的大型沿海集装箱港口可根据需要适当提高照度标准；对自动化程度高、无人现场值班的区域可适当降低照度标准，以适应国家节能减排政策的的要求。

5.4.1　造船厂室外场地照明标准值应符合表5.1.4的规定。

表5.4.1 造船厂室外场地照明标准值

| 场地名称 | 参考平面及高度 | 水平照度标准值（lx） |  | 照度均匀度 |  | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 作业区 | 非作业区 | 作业区 | 非作业区 |  |  |
| 船坞 | 坞底 | 15 | 3 | 0.25 | 0.25 | - | 20 |
| 码头 | 地面 | 10 | 5 | 0.25 | 0.25 | - | 20 |
| 登船塔及下坞人行阶梯 | 台阶面 | 20 | - | 0.25 | 0.25 | - | 20 |
| 室外装焊平台 | 地面 | 10 | 5 | 0.25 | 0.25 | - | 20 |
| 横移区 | 轨面 | 5 | - | 0.25 | 0.25 | - | 20 |
| 钢料堆场 | 地面 | 10 | 5 | 0.25 | 0.25 | - | 20 |
| 分段堆场 | 地面 | 5 | - | 0.25 | 0.25 | - | 20 |
| 主要道路 | 地面 | 10 | - | 0.4 | - | 50 | 20 |
| 次要道路 | 地面 | 5 | - | 0.4 | - | 50 | 20 |
| 栈桥 | 地面 | 10 | - | 0.4 | - | - | 20 |
| 厂前区广场 | 地面 | 10 | - | 0.4 | - | 50 | 20 |
| 注：1. 坞底、室外装焊平台、分段堆场阴影区照度标准值可下降为3 lx； 2. 作业区可采用装设在起重机等移动设备上的照明灯具，以提高作业区的照度。 |  |  |  |  |  |  |  |

〔条文说明〕

5.4.1本表中照度标准是参考GB50034-2004《建筑照明设计标准》、GB50034-92《工业企业照明设计标准》、JBJ6-96《机械工厂电力设计规范》、CIE标准《室外工作场所照明》CIE S015/E2005中的有关内容，并结合对我国大型现代化造船室外作业场地的照明实测调研结果而制定。

5.5.1　石油化工企业室外场地照明标准值应符合表5.5.1的规定。

表5.5.1 石油化工企业室外场地照明标准值

| 场地名称 |  |  | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | 管架下泵区、阀门、总管 |  | 地面 | 50 | 0.4 | - | 20 |
|  | 控制盘、操作站 |  | 作业面 | 200 | 0.4 | - | 20 |
|  | 换热器 |  | 所在平面 | 30 | 0.4 | - | 20 |
|  | 一般平台 |  | 所在平面 | 10 | 0.4 | - | 20 |
|  | 操作平台 |  | 所在平面 | 50 | 0.4 | - | 20 |
|  | 冷却水塔 |  | 地面 | 50 | 0.25 | - | 20 |
|  | 一般爬梯、楼梯 |  | 所在平面 | 10 | 0.4 | - | 20 |
|  | 常用爬梯、楼梯 |  | 所在平面 | 50 | 0.4 | - | 20 |
|  | 指示表盘 |  | 作业面 | 50 | 0.4 | - | 20 |
|  | 仪表设备 |  | 作业面 | 50 | 0.4 | - | 20 |
|  | 压缩机厂房 |  | 所在平面 | 200 | 0.4 | - | 20 |
|  | 工业炉 |  | 所在平面 | 30 | 0.4 | - | 20 |
|  | 分离器 |  | 坝顶 | 50 | 0.4 | - | 20 |
|  | 一般区域 |  | 地面 | 10 | 0.25 | - | 20 |
| 空分空压装置 |  |  | 地面 | 50 | 0.4 | - | 20 |
| 罐区 |  | 爬梯、楼梯 | 所在平面 | 5 | 0.4 | - | 20 |
|  |  | 监测区 | 地面 | 10 | 0.4 | - | 20 |
|  |  | 人孔 | 所在平面 | 5 | 0.4 | - | 20 |
| 变配电所 |  | 户外开关设备 | 地面 | 20 | 0.4 | - | 20 |
| 水池区 |  | 循环水场 | 地面 | 10 | 0.25 | - | 20 |
|  |  | 污水处理场 | 地面 | 10 | 0.25 | - | 20 |
|  |  | 废水池、雨水池 | 地面 | 10 | 0.25 | - | 20 |
| 装卸站 |  | 一般区域 | 地面 | 50 | 0.25 | - | 20 |
|  |  | 罐车、装卸点 | 作业面 | 100 | 0.4 | - | 20 |
| 厂区道路 |  | 主要道路 | 地面 | 10 | 0.25 | - | 20 |
|  |  | 次要道路 | 地面 | 5 | 0.25 | - | 20 |
| 栈桥 |  |  | 地面 | 20 | 0.25 | - | 20 |

5.6.1 加油站室外场地照明标准值应符合表5.6.1的规定。

表5.6.1 加油站室外场地照明标准值

| 场地名称 | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罩棚 | 地面 | 50 | 0.4 |  |  |
| 加油岛 | 地面 | 50 | 0.4 |  |  |
| 加油机 | 作业面 | 150 | - |  |  |
| 读表区 | 作业面 | 150 | - | 45 | 40 |
| 油罐区 | 地面 | 20 | 0.25 |  |  |
| 卸油点 | 作业面 | 100 | - |  |  |
| 站内道路出入口 | 地面 | 50 | 0.4 | 45 | 20 |
| 停车和存储场地 | 地面 | 5 | 0.25 | 50 | 20 |
| 空气压力和水箱检测点 | 作业面 | 150 | - | 45 | 40 |

〔条文说明〕5.5.1、5.6.1

石油化工企业和加油站的照度标准值是参考API（American Petroleum Institute）标准、《石油化工企业照度设计标准》SH/T3027-2003和CIE标准《室外工作场地照明》CIE S015/E2005，并结合我国的实际情况经综合分析研究后制订的。照度值体现了以人为本，安全第一的原则，细分了人员巡检、维护、操作、攀爬的室外各类场地：

1 根据实际情况，将平台分为一般平台和操作平台两类，操作平台是指人员需要进行工艺操作的平台，与人员安全和设备运行关系大。本标准定为50lx；

2 室外控制盘、操作站的视觉要求高，需要读取数据，观察状态指示及操作，与设备的安全运行关系较大。本标准定为200lx；

3 根据实际情况，将爬梯和楼梯分为一般和常用两类，常用爬梯、楼梯与巡检人员的安全关系很大，需要单独提出照度要求。本标准定为50lx；

4 压缩机厂房内的设备繁多复杂，管线布置分散交错，平台多，现场操作要求高，综合考虑各种因素并参考国外标准后定为200lx；

5 厂区内道路车流量远小于城市道路，照度均匀度较低，同时石油化工企业的灯具维护系数较低，综合考虑各种因素，厂区内的道路没有按城市道路的照度标准取值。

5.7.1　动力、电力、热力工厂室外场地照明标准值应符合表5.7.1的规定。

表5.7.1 动力、电力、热力工厂室外场地照明标准值

| 场地名称 | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外配电装置、变压器瓦斯继电器、油位指示器、隔离开关断口、断路器的排气指示器 | 作业面 | 15 | — | — | — |
| 变压器和断路器的引出线、电缆头、避雷器、隔离开关和断路器的操作机构、断路器的操作箱 | 作业面 | 10 | — | — | — |
| 屋外成套配电装置（GIS） | 地面 | 10 | — | — | — |
| 卸煤作业区 | 地面 | 15 | — | — | — |
| 储煤场 | 地面 | 3 | — | — | — |
| 露天油库 | 地面 | 5 | — | — | — |
| 装卸码头 | 地面 | 10 | — | — | — |
| 视觉要求较高的站台 | 地面 | 10 | — | — | — |
| 卸油卸货站台及一般站台 | 地面 | 5 | — | — | — |
| 水位标尺、水箱标尺、闸门位置指示器 | 作业面 | 3 | — | — | — |
| 机力塔步道平台 | 作业面 | 15 | — | — | — |
| 厂区主干道 | 地面 | 5 | — | — | — |
| 厂区次干道 | 地面 | 3 | — | — | — |
| 厂前区 | 地面 | 10 | — | — | — |
| 注：1.各场地的眩光值不作具体要求，但应现场调整灯具的安装角度和高度，尽可能使眩光值在较小的范围。 2.各场地的显色指数均应大于20。 |  |  |  |  |  |

〔条文说明〕

5.7.1  本条是DL/T 5390-2007《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》中表8.0.1-3火力发电厂和变电站厂区露天场地及交通运输线上的照明标准值的规定。

5.8.1　建筑工地照明标准值应符合表5.8.1的规定。

表5.8.1 建筑工地照明标准值

| 场地名称 | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清扫、挖掘、装卸 | 地面 | 20 | 0.25 | 55 | 20 |
| 施工现场、 | 地面 | 50 | 0.40 | 50 | 20 |
| 排水管道安装 | 地面 | 50 | 0.40 | 50 | 20 |
| 辅助和存储着作业区 | 地面 | 50 | 0.40 | 50 | 20 |
| 结构构件的拼装 | 操作面 | 100 | 0.40 | 45 | 40 |
| 电线、电缆安装 | 操作面 | 100 | 0.40 | 45 | 40 |
| 建筑构件的连接 | 操作面 | 200 | 0.50 | 45 | 40 |
| 要求严格的电力、机械、管道安装 | 操作面 | 200 | 0.50 | 45 | 40 |
| 交通道路 | 地面 | 30 | 0.40 | 50 | 20 |

〔条文说明〕

5.8.1表中照度标准值是根据对我国建筑工地室外作业场地的照明调查，参考《建筑照明设计标准》GB50034和CIE标准《室外工作场地照明》CIE S015/E2005，并结合我国的实际情况而制定。

5.9.1　停车场照明标准值应符合5.9.1的规定。

表5.9.1 停车场照明标准值

| 场地名称 | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量小的交通，如：公寓、小型商店的停车场 | 地面 | 5 | 0.25 | 55 | 20 |
| 流量中等的交通，如：写字楼、中等规模的商店、体育场地、多功能设施的停车场 | 地面 | 10 | 0.25 | 50 | 20 |
| 流量大的交通，如：学校、大型商店、体育场地、多功能设施的停车场 | 地面 | 20 | 0.25 | 50 | 20 |

〔条文说明〕

5.9.1表中照度标准值是根据对我国停车场室外作业场地的照明调查，参考《建筑照明设计标准》GB50034和CIE标准《室外工作场地照明》CIE S015/E2005，并结合我国的实际情况而制定。

5.10.1 水和污水处理厂照明标准值应符合表5.10.1的规定。

表5.10.1 水和污水处理厂照明标准值

| 场地名称 | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | 水平照度均匀度 | GR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修工具搬运 | 地面 | 50 | 0.4 | 45 | 20 |
| 使用手动制动阀门；发动机开关 | 地面 | 50 | 0.4 | 45 | 20 |
| 化学物质的搬运、检测泄露 | 地面 | 100 | 0.4 | 45 | 40 |
| 一般维修工作、读取仪表 | 地面 | 100 | 0.4 | 45 | 40 |
| 发动机和电器元件的维修 | 地面 | 200 | 0.5 | 45 | 60 |

〔条文说明〕

5.10.1表中照度标准值是根据对我国水和污水处理厂室外作业场地的照明调查，参考《建筑照明设计标准》GB50034和CIE标准《室外工作场地照明》CIE S015/E2005，并结合我国的实际情况而制定。

- 照明节能措施

6.1.1 应根据照明场地的使用功能，视觉作业的识别对象尺寸大小，并按本标准第5章有关条款规定，合理选定照明标准值。

6.1.2 应合理选择场地照明的照明方式。

6.1.3 选用高光效、长寿命的光源其能效指标应符合国家现行有关能效标准规定的节能评价值。

6.1.4 气体放电光源应采用电子镇流器或节能型电感镇流器。当采用电感镇流器时，应设置电容器无功补偿装置。

6.1.5 应选用高效率的灯具及性能稳定的附件，选用灯具的效率应符合本标准3.3.2条的规定。

6.1.6 应选择合理的照明控制方式，并应采用可靠度高和一致性好的控制设备。宜采用集中控制，并按使用条件宜采取分区、分组的控制措施，应采用光控和时控为最佳。

6.1.7 在有条件的场地，可采用太阳能光伏照明。

6.1.8 照明设计时，应提出多个符合照明标准要求的设计方案，进行综合经济分析比较，从中选出技术先进，经济合理又节约能源的最佳方案。

6.1.9 应建立切实有效的维护和管理机制。

条文说明

6.1.1 应按第5章各行业的条款所列作业项目合理确定照明标准值。

6.1.2 应合理选择作业场地的照明方式，选择何种方式节能详见本标准3.1.1条文说明。

6.1.3 所选用的光源应符合相应光源能效标准，满足光源的节能评价值的规定。

6.1.4 为了节约能源，气体放电光源应优先采用电子镇流器或节能型电感镇流器。采用传统电感镇流器时，通常其功率因素很低，一般仅为0.4～0.5，为此应设置电容器无功补偿装置，以提高功率因数，有利于提高能源的利用效率。

6.1.5 所选用灯具效率应符合本标准3.3.2条所规定的灯具效率值。

6.1.6 选择合理的照明控制方式及具有可靠度高和一致性好的控制设备是一项重要节能措施。控制方式选择合理、控制设备质量可靠、可按须按时开关灯、控制燃点时间，达到节能的目的。可采用集中控制、分区或分组控制方式，采用光控制时最有利于节能。

6.1.7 太阳能是取之不尽，用之不竭的一次能源，变成光伏电能可再生能源。虽一次性投资大，但维护运行费用很低，符合节能环保要求，如技术经济合理，在有条件的场地可采用太阳能作为照明的能源，也是重要的照明节能措施。

6.1.8 照明设计是实现节能设计的关键，照明设计时要同时提出多个方案，进行设计计算，在确定均符合照明标准的规定后，再进行综合经济分析比较，从中选出最佳节能方案。

6.1.9 切实有效的节能维护和管理机制，有利于照明的维护与管理和节约能源。

7　照明配电及控制

7.1 照明电压

7.1.1一般照明光源的电源电压应采用220V，1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用380V。

〔条文说明〕

7.1.1 按我国电力网的标准电压，一般照明光源采用220V电压；对于大功率（1500W及以上）的高强度气体放电灯有220V及380V两种电压者，宜采用380V电压，以降低损耗。

7.1.2 室外照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%，亦不宜低于其额定电压的下列数值：

1 一般工作场地为95%；

2 远离供电电源的场地，难以满足第（1）款要求时，可为90%；

3 应急照明、道路照明、警卫照明为90%。

〔条文说明〕

7.1.2 对照明器具实际端电压的规定。这个规定是为了避免电压偏差过大，因为过高的电压会导致光源使用寿命的降低和能耗的过分增加；过低的电压将使照度过分降低，影响照明质量。本条规定的电压偏差值与国标《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定一致。

7.2 照明配电系统

7.2.1 室外照明电源宜由就近的配电柜引接。室外照明配电宜采用放射式与树干式结合的系统。

〔条文说明〕

7.2.1 配电系统的常规接线方式。从系统合理设置、节约电缆的角度，对室外照明系统做了原则规定。当工程有特殊情况时，可从可靠性高、技术经济合理等多方面综合比较，采用合适的系统设置。

7.2.2 照明干线的各相负荷宜分配平衡。照明主干线连接的照明配电箱不宜超过5个。

〔条文说明〕

7.2.2 合理分配照明负荷，可减少线路损耗，故要求各相负荷宜平衡分配。规定干线连接照明箱不宜超过5个，是从压降不能太大、电缆不要过粗考虑的，以免可靠性低、照明箱接线困难。有些行业标准也有类似规定。

7.2.3 厂区道路照明供电线路，应与其他室外照明线路分开。

〔条文说明〕

7.2.3室外照明有许多场地，要求也各不相同。厂区道路照明是一个较为独立的系统，故规定其供电线路与其他室外照明线路分开，以免相互影响，也便于控制、运行、维护和管理。

7.2.4 对高强气体放电灯的照明回路，每一单相分支回路电流不宜超过30A，并应按启动及再启动特性，选择保护电器与检验线路的电压损失值。

〔条文说明〕

7.2.4 气体放电灯工作电流较大，限制电流不超过30A是GB50034-2004《建筑照明设计标准》的规定，以免故障时影响范围过大。气体放电灯起动时电流更大，选择保护设备时应注意躲开起动电流。

7.2.5 供给气体放电灯的照明回路宜在线路或灯具内设置电容补偿，使得功率因数不低于0.9。

〔条文说明〕

7.2.5 由于气体放电灯配电感镇流器时，通常其功率因数很低，一般仅为0.4～0.5，所以应设置电容补偿，以提高功率因数。有条件时，宜在灯具内装设补偿电容，以降低照明线路电流值，降低线路能耗和电压损失。

7.2.6 配电系统的接地方式、配电线路的保护，应符合国家现行相关标准的有关规定。

〔条文说明〕

7.2.6 配电系统的接地、等电位联结，以及配电线路的保护等要求，均应符合国标《低压配电设计规范》（GB 50054）的有关规定。

7.3 导体选择

7.3.1 照明线路的导线截面应按线路计算电流选择，按允许电压损失、机械强度允许的最小导线截面进行校验，并应与供电回路保护设备相互配合。

〔条文说明〕

7.3.1 选择导线截面的基本条件。

7.3.2 照明配电干线和分支线，应采用铜芯绝缘电线或电缆，分支线截面应大于1.5mm2。

〔条文说明〕

7.3.2 照明线路采用铜芯，有利于保证用电安全、提高可靠性，同时可降低线路电能损耗。

7.3.3 导线或电缆的允许载流量，不应小于回路上熔体的额定电流或自动空气开关脱扣器的整定电流。

〔条文说明〕

7.3.3导体选择中各条款均为选择导线的基本条件。各行业标准中也有相关规定。

7.3.4 主要供给气体放电灯的三相配电线路，其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求，且不应小于相线截面。

〔条文说明〕

7.3.4 气体放电灯及其镇流器均含有一定量的谐波，特别是使用电子镇流器，或者使用电感镇流器配置有补偿电容时，有可能使谐波含量较大，从而使线路电流加大，特别是3次谐波以及3的奇倍数次谐波在三相四线制线路的中性线上叠加，使中性线电流大大增加，所以规定中性线导体截面不应小于相线截面，并且还应按谐波含量大小进行计算。

7.4 照明控制

7.4.1 室外照明回路宜采用分组集中控制，也可根据工程情况采用远方自控或手控。

〔条文说明〕

7.4.1 分组集中控制以及远方自控或手控其主要目的是为了节约能源

7.4.2 集中控制的照明分支回路上不应连接插座和其他电气设备。

〔条文说明〕

7.4.2 连接插座和其他电气设备宜受照明的控制。

7.4.3 港口照明供电宜与动力负荷共用变压器。当电压偏差或波动过大不能保证照明质量和影响照明器寿命时，在技术经济合理的条件下，可采用专用变压器；在电源系统不接地或阻抗接地，电气装置外露导电体就地接地系统的低压电网中，照明负荷应设专用变压器。

〔条文说明〕

7.4.3

7.4.4 室外大面积场地宜采用高杆或高塔照明装置和高效型照明灯具，应能够分组控制灯具，并能够根据生产作业、保安和道路交通的要求，采用光控、定时等自动控制方式或集中控制方式进行控制。

〔条文说明〕

7.4.4 可减少灯具数量，其主要目的是节约能源。

7.4.5 厂区道路照明宜采用双功率镇流器、调压器等节能措施。

〔条文说明〕

7.4.5 厂区道路照明宜采用双功率镇流器、调压器等节能措施可降低后半夜道路照明电能的消耗。

8　照明管理与监督

8.1 维护与管理

8.1.1 应以场地用户为单位计量和考核照明用电量。

〔条文说明〕

8.1.1 以用户为单位分别计量和考核用电，这是一项有效的节能措施。

8.1.2 应建立照明运行维护和管理制度，并符合下列规定：

1 应有专业人员负责照明维修和安全检查并作好维护记录、专职或兼职人员负责照明运行；

2 应建立清洁光源、灯具的制度，根据规定的次数定期进行擦拭；

3 宜按照光源的寿命或点亮时间、维持平均照度，定期更换光源；

4 更换光源时，应采用与原设计或实际安装相同的光源，不得任意更换光源的主要性能参数。

〔条文说明〕

8.1.2 建立照明运行维护和管理制度，是有效的节能措施。有专人负责，按照标准规定清扫光源和灯具。按原设计或实际安装的光源参数定期更换。

8.1.3 重要大型室外作业场地的照明设施，应进行定期巡视和照度的检查测试。

〔条文说明〕

8.1.3 大型、重要的室外作业场地，应定期巡视、测试或检查照度，以确保使用效果和各项节能措施的落实。

8.2 实施与监督

8.2.1 工程设计阶段，照明设计图应由设计单位按本标准自审、自查，并应由指定的法定审图机构审核通过，方可进行施工。

8.2.2 施工阶段由工程监理机构应严格按设计监理。

8.2.3 竣工验收阶段应按本标准规定验收。

〔条文说明〕

8.2.1～8.2.3 设计单位自审自查、法定审图机构按本标准审查设计、施工监理和竣工验收是贯彻实施本标准的四个重要环节。首先设计单位的设计图由本单位指定技术负责人自审；照明施工图提交专门的审图机构审查；施工阶段，由工程监理机构严格监理；竣工验收阶段，由法定检测部门按本标准规定检测后，予以验收。

附录A　眩光值（GR）

A.0.1　室外作业场地的眩光值（GR）计算

1　GR的计算应按A.0.1公式计算：

GR=27+24lg（lv1lve0.9）　　　　　　　　　　（A.0.1）

式中　Lv1——由所有灯具发出的光直接射向眼睛所产生的光幕亮度（cd/m2）；（Lv1= Lv1+ Lv2+……+ Lvn）

Lve——由环境引起直接入射到眼睛的光所产生的光幕亮度（cd/m2）。

2  A.0.1式中的各参数应按下列公式确定：

1）由所有灯具产生的光幕亮度应按A.0.1-1式确定：

Lv1＝10i=1nEeyeiθi2　　　　　　　　　　　　（A.0.1-1）

式中　Eeyei——观察者眼睛上的照度，该照度是在视线的垂直面上，由i个光源所产生的照度（lx）；

θi——观察者视线与i个光源入射在眼睛上方所形成的角度（°）；

n——光源总数。

2）由环境产生的光幕亮度应按A.0.1-2式确定：

Lve=0.035Lav　　　　　　　　　　　　　　（A.0.1-2）

式中　Lav——可看到的水平照射场地的平均亮度（cd/m2）。

3）平均亮度Lav应按A.0.1-3式确定：

Lav＝Ehorav·ρπΩo                     （A.0.1-3）

式中　Ehorav——照射场地的平均水平照度（lx）；

ρ——漫反射时场地区域的反射比；

Ωo——1个单位立体角（sr）。

A.0.2　眩光值（GR）的应用条件

1　本计算方法用于常用条件下，满足照度圴匀度的室外工作场地的各种照明布灯方式；

2　用于视线方向低于眼睛高度；

3　看到的背景是被照场地；

4　眩光值计算用的观察者位置可采用计算照度用的网格位置，或采用标准的观察者位置；

网格形状宜为正方形，长宽比在1~2之间，网格最大尺寸可按下式计算：

ρ=0.2×5logd(m)

式中ρ≤10，当测量区域长宽比小于2时，则d为长边尺寸，反之，则为其短边尺寸。

5　可按一定数量角度间隔（5°……45°）转动选取一定数量以测试区域长边平行方向为0°方向，由节点起始，以45°为间隔放射状选取测试方向。

〔条文说明〕

附 录 A 眩光值（GR）

本附录是根据国际照明委员会（CIE）的112号出版物《室外体育和区域照明的眩光评价系统》（1994）编制的。该出版物的英文名称为“Glare Evaluation System for use wilhin outdoor Sports and Area Lighting”。本附录引用该出版物的GR计算公式及应用条件。

本标准用词说明

1　为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用语说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　标准条文中，“条”、“款”之间承上启下的连接用语，采用“符合下列规定”、“遵

守下列规定”或“符合下列要求”等写法表示。