ICS ×××

×××

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T ×××—200×

超高分子量增强聚乙烯管材

Ultra-high-molecular-weight reinforced Polyethylene pipes

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国建设部 发布

CJ

目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………… Ⅱ

1  范围 ……………………………………………………………………………………………………  1

2  规范性引用文件 ………………………………………………………………………………………  1

3  材料 ……………………………………………………………………………………………  2

- 产品规格…………………………………………………………………………………………………  2

- 要求 ……………………………………………………………………………………………………  4

- 试验方法 ………………………………………………………………………………………………  7

- 检验规则 ………………………………………………………………………………………………  8

- 标志、包装、运输、贮存 ……………………………………………………………………………  10

- 附录A …………………………………………………………………………………………………  11

- 附录B …………………………………………………………………………………………………  12

- 前    言

本标准参考国家标准GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》和行业标准QB/T2668-2004《超高分子量增强聚乙烯管材》

本标准的附录A管材的不圆度；

本标准的附录B砂浆磨损率试验方法。

本标准为第一次制定。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：金德管业集团有限公司  十堰飞纳科科技有限公司

本标准主要起草人：

本标准于200X年XX月XX日首次发布

超高分子量增强聚乙烯管材

- 1范围

本标准规定了以超高分子量聚乙烯树脂为内层，聚乙烯（PE）树脂为外层经复合挤出的管材（以下简称“管材”）的定义、符号和缩略语，材料，产品分类，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存。本标准还规定了原料的基本性能要求，包括分类体系。

本标准适用于输送水、浆体、粉体、颗粒状固体、45℃以下某些腐蚀性化学液体以及低温下的流体。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1－2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB／T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB／T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法

GB／T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法
　　GB/T 6111－2003 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T 6671－2001 热塑性塑料管材  纵向回缩率的测定

GB／T 8804.3-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材

GB／T 8806-1988 塑料管材尺寸测量方法

GB／T 13021-1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法

GB/T 17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB／T 17391-1998 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法

GB／T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB／T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

ISO 11542-1：2001 塑料 超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）模塑和挤出材料 第1部分：命名系统和分类基础

ISO 11542-2：2001 塑料 超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）模塑和挤出材料 第1部分：试样制备和性能测定

- 3材料

3.1本标准中的外层是用混配料生产的，混配料为黑色，基本性能应符合表1要求。对材料性能的要求自管材上取样进行测试。

表1 材料的基本性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑含量，（质量）% | 2.5±0.5 |
| 2 | 炭黑分散 | ≤等级3 |
| 3 | 氧化诱导时间（200），min | ≥20 |
| 4 | 熔体流动速度1）（5kg，190℃），min | 与产品标称值的偏差不应超过±25% |
| 注：1 仅适用于混配料。 |  |  |

3.2本标准中的内层超高分子量聚乙烯树脂是根据ISO11542-1：2001的规定，熔体质量流动速率（MFR，190℃/2.16kg）小于0.1g/10min的聚乙烯树脂。

3.3超高分子量聚乙烯管材材料中应含有必要的添加剂，添加剂应均匀分散。

- 3.4按本标准生产管材时生产的洁净回用料，只要能生产出符合本标准的管材时，可掺入新料中回用。

- 4产品规格

4.1本标准的管材按照期望使用寿命50年设计。

4.2管材的公称压力（PN）与设计应力σs、标准尺寸比（SDR）之间的关系为：

PN=2σs/（SDR－1） ………………………….（1）

式中：

PN与σs的单位均为兆帕。

4.3管材规格表示

管材规格化用公称压力PN、公称外径dn×公称壁厚en表示。

示例：公称压力1.0MPa、公称外径125mm、公称壁厚7.4mm

表示为   PN1.0  125×7.4（mm）

4.4管材的规格与尺寸

管材的公称外径、公称压力以及对应的壁厚应符合表2的规定。

表2　超高分子量增强聚乙烯（PE）管材公称压力和规格尺寸

| 公称外径 dn mm | 公称壁厚en，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准尺寸比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDR26 |  | SDR21 |  | SDR17 |  | SDR13.6 |  | SDR11 |  |
|  | 公称压力，MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1.0 |  | 1.25 |  | 1.6 |  |
|  | en | PE | en | PE | en | PE | en | PE | en | PE |
| 16 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 20 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 25 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 1.2 |
| 32 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 3.0 | 1.5 |
| 40 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 1.5 | 3.7 | 1.9 |
| 50 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 3.7 | 1.9 | 4.6 | 2.3 |
| 63 | 2.5 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 3.9 | 2.0 | 4.7 | 2.4 | 5.8 | 2.9 |
| 75 | 3.0 | 1.5 | 3.8 | 1.9 | 4.5 | 2.3 | 5.6 | 2.8 | 6.8 | 3.4 |
| 90 | 3.7 | 1.9 | 4.3 | 2.2 | 5.4 | 2.7 | 6.7 | 3.4 | 8.2 | 4.1 |
| 110 | 4.2 | 2.1 | 5.3 | 2.7 | 6.6 | 3.3 | 8.1 | 4.1 | 10.0 | 5.0 |
| 125 | 4.8 | 2.4 | 6.0 | 3.0 | 7.4 | 3.7 | 9.2 | 4.6 | 11.4 | 5.7 |
| 140 | 5.4 | 2.7 | 6.7 | 3.4 | 8.3 | 4.2 | 10.3 | 5.2 | 12.7 | 6.4 |
| 160 | 6.2 | 3.1 | 7.7 | 3.9 | 9.5 | 4.8 | 11.8 | 5.9 | 14.6 | 7.3 |
| 180 | 6.9 | 3.5 | 8.6 | 4.3 | 10.7 | 5.4 | 13.3 | 6.7 | 16.4 | 8.2 |
| 200 | 7.7 | 3.9 | 9.6 | 4.8 | 11.9 | 6.0 | 14.7 | 7.4 | 18.2 | 9.1 |
| 225 | 8.6 | 4.3 | 10.8 | 5.4 | 13.4 | 6.7 | 16.6 | 8.3 | 20.5 | 10.3 |
| 250 | 9.6 | 4.8 | 11.9 | 6.0 | 14.8 | 7.4 | 18.4 | 9.2 | 22.7 | 11.4 |
| 280 | 10.7 | 5.4 | 13.4 | 6.7 | 16.6 | 8.3 | 20.6 | 10.3 | 25.4 | 12.7 |
| 315 | 12.1 | 6.1 | 15.0 | 7.5 | 18.7 | 9.4 | 23.2 | 11.6 | 28.6 | 14.3 |
| 355 | 13.6 | 6.8 | 16.9 | 8.5 | 21.1 | 10.6 | 26.1 | 13.1 | 32.2 | 16.1 |
| 400 | 15.3 | 7.7 | 19.1 | 9.6 | 23.7 | 11.9 | 29.4 | 14.7 | 36.3 | 18.2 |
| 450 | 17.2 | 8.6 | 21.5 | 10.8 | 26.7 | 13.4 | 33.1 | 16.6 | 40.9 | 20.5 |
| 500 | 19.1 | 9.6 | 23.9 | 12.0 | 29.7 | 14.9 | 36.8 | 18.4 | 45.4 | 22.7 |
| 560 | 21.4 | 10.7 | 26.7 | 13.4 | 33.2 | 16.6 | 41.2 | 20.6 | 50.8 | 25.4 |
| 630 | 24.1 | 12.1 | 30.0 | 15.0 | 37.4 | 18.7 | 46.3 | 23.2 | 57.2 | 28.6 |

4.5管道系统压力折减系数

当聚乙烯管道系统在20℃以上温度连续使用时，最大工作压力（MOP）应按式（2）计算：

MOP=PN×f1 f2………………………………(2)

式中：

f1------　温度折减系数，在表3中查取。

F2------　介质折减系数，在表4中查取。

对某一材料，只要依据GB/T 18252的分析，认为较小的折减是可行的，则可以使用比表3中数值高的折减系数。

表3　温度的压力折减系数

| 温度，℃ | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力折减系数f1 | 1.0 | 0.87 | 0.74 |

对输送不同介质流体时，建议介质折减系数见表4。

表4　介质的压力折减系数

| 流体名称 | 液体 | 浆体 | 固体颗粒或其他形态（气力输送） | 尖锐的硬质颗粒（气力输送） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质折减系数f2 | 1.0 | 0.8 | 0.67 | ＜0.4 |

- 5 要求

5.1管材的颜色一般为黑色，也可由供需双方协商确定。

- 5.2外观

管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管

端头应切割平整，并与管轴线垂直。

- 5.3管材尺寸

- 5.3.1管材长度

- 5.3.1.1直管长度一般为6m、9m、12m，也可由供需双方商定。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。

5.3.1.2盘管盘架直径应不小于管材外径的18倍。盘管展开长度由供需双方商定。

5.3.2平均外径

管材的平均外径，应符合表5规定。对于精公差的管材采用等级B，标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级A。

表5  平均外径 　              　　　单位：mm

| 公称外径dn | 最小平均外径dem,min | 最大平均外径dem,max |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级A | 等级B |
| 16 | 16.0 | 16.3 | 16.3 |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 20.3 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 25.3 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 32.3 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 40.3 |
| 50 | 50.0 | 50.5 | 50.3 |
| 63 | 63.0 | 63.6 | 63.4 |
| 75 | 75.0 | 75.7 | 75.5 |
| 90 | 90.0 | 90.9 | 90.6 |
| 110 | 110.0 | 111.0 | 110.7 |
| 125 | 125.0 | 126.2 | 125.8 |
| 140 | 140.0 | 141.3 | 140.9 |
| 160 | 160.0 | 161.5 | 161.0 |
| 180 | 180.0 | 181.7 | 181.1 |
| 200 | 200.0 | 201.8 | 201.2 |
| 225 | 225.0 | 227.1 | 226.4 |
| 250 | 250.0 | 252.3 | 251.5 |
| 280 | 280.0 | 282.6 | 281.7 |
| 315 | 315.0 | 317.9 | 316.9 |
| 355 | 355.0 | 358.2 | 357.2 |
| 400 | 400.0 | 403.6 | 402.4 |
| 450 | 450.0 | 454.1 | 452.7 |
| 500 | 500.0 | 504.5 | 503.0 |
| 560 | 560.0 | 565.0 | 563.4 |
| 630 | 630.0 | 635.7 | 633.8 |

5.3.3壁厚及偏差

管材的最小壁厚ey,min等于公称壁厚en。管材任一点的壁厚公差应符合表6的规定。

表6任一点的壁厚公差　              　　　单位：mm

| 最小壁厚ey,min |  | 公差 ty | 最小壁厚ey,min |  | 公差 ty | 最小壁厚ey,min |  | 公差 ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞ | ≤ |  | ＞ | ≤ |  | ＞ | ≤ |  |
| 2.0 | 3.0 | 0.5 | 24.0 | 24.5 | 4.8 | 42.0 | 42.5 | 8.4 |
| 3.0 | 4.0 | 0.6 | 24.5 | 25.0 | 4.9 | 42.5 | 43.0 | 8.5 |
| 4.0 | 4.6 | 0.7 | 25.0 | 25.5 | 5.0 | 43.0 | 43.5 | 8.6 |
| 4.6 | 5.3 | 0.8 | 25.5 | 26.0 | 5.1 | 43.5 | 44.0 | 8.7 |
| 5.3 | 6.0 | 0.9 | 26.0 | 26.5 | 5.2 | 44.0 | 44.5 | 8.8 |
| 6.0 | 6.6 | 1.0 | 26.5 | 27.0 | 5.3 | 44.5 | 45.0 | 8.9 |
| 6.6 | 7.3 | 1.1 | 27.0 | 27.5 | 5.4 | 45.0 | 45.5 | 9.0 |
| 7.3 | 8.0 | 1.2 | 27.5 | 28.0 | 5.5 | 45.5 | 46.0 | 9.1 |
| 8.0 | 8.6 | 1.3 | 28.0 | 28.5 | 5.6 | 46.0 | 46.5 | 9.2 |
| 8.6 | 9.3 | 1.4 | 28.5 | 29.0 | 5.7 | 46.5 | 47.0 | 9.3 |
| 9.3 | 10.0 | 1.5 | 29.0 | 29.5 | 5.8 | 47.0 | 47.5 | 9.4 |
| 10.0 | 10.6 | 1.6 | 29.5 | 30.0 | 5.9 | 47.5 | 48.0 | 9.5 |
| 10.6 | 11.3 | 1.7 | 30.0 | 30.5 | 6.0 | 48.0 | 48.5 | 9.6 |
| 11.3 | 12.0 | 1.8 | 30.5 | 31.0 | 6.1 | 48.5 | 49.0 | 9.7 |
| 12.0 | 12.6 | 1.9 | 31.0 | 31.5 | 6.2 | 49.0 | 49.5 | 9.8 |
| 12.6 | 13.3 | 2.0 | 31.5 | 32.0 | 6.3 | 49.5 | 50.0 | 9.9 |
| 13.3 | 14.0 | 2.1 | 32.0 | 32.5 | 6.4 | 50.0 | 50.5 | 10.0 |
| 14.0 | 14.6 | 2.2 | 32.5 | 33.0 | 6.5 | 50.5 | 51.0 | 10.1 |
| 14.6 | 15.3 | 2.3 | 33.0 | 33.5 | 6.6 | 51.0 | 51.5 | 10.2 |
| 15.3 | 16.0 | 2.4 | 33.5 | 34.0 | 6.7 | 51.5 | 52.0 | 10.3 |
| 16.0 | 16.5 | 3.2 | 34.0 | 34.5 | 6.8 | 52.0 | 52.5 | 10.4 |
| 16.5 | 17.0 | 3.3 | 34.5 | 35.0 | 6.9 | 52.5 | 53.0 | 10.5 |
| 17.0 | 17.5 | 3.4 | 35.0 | 35.5 | 7.0 | 53.0 | 53.5 | 10.6 |
| 17.5 | 18.0 | 3.5 | 35.5 | 36.0 | 7.1 | 53.5 | 54.0 | 10.7 |
| 18.0 | 18.5 | 3.6 | 36.0 | 36.5 | 7.2 | 54.0 | 54.5 | 10.8 |
| 18.5 | 19.0 | 3.7 | 36.5 | 37.0 | 7.3 | 54.5 | 55.0 | 10.9 |
| 19.0 | 19.5 | 3.8 | 37.0 | 37.5 | 7.4 | 55.0 | 55.5 | 11.0 |
| 19.5 | 20.0 | 3.9 | 37.5 | 38.0 | 7.5 | 55.5 | 56.0 | 11.1 |
| 20.0 | 20.5 | 4.0 | 38.0 | 38.5 | 7.6 | 56.0 | 56.5 | 11.2 |
| 20.5 | 21.0 | 4.1 | 38.5 | 39.0 | 7.7 | 56.5 | 57.0 | 11.3 |
| 21.0 | 21.5 | 4.2 | 39.0 | 39.5 | 7.8 | 57.0 | 57.5 | 11.4 |
| 21.5 | 22.0 | 4.3 | 39.5 | 40.0 | 7.9 | 57.5 | 58.0 | 11.5 |
| 22.0 | 22.5 | 4.4 | 40.0 | 40.5 | 8.0 | 58.0 | 58.5 | 11.6 |
| 22.5 | 23.0 | 4.5 | 40.5 | 41.0 | 8.1 | 58.5 | 59.0 | 11.7 |
| 23.0 | 23.5 | 4.6 | 41.0 | 41.5 | 8.2 |  |  |  |
| 23.5 | 24.0 | 4.7 | 41.5 | 42.0 | 8.3 |  |  |  |

5.4静液压强度

管材的静液压强度应符合表7要求。

表7　管材的静液压强度

| 序号 | 项目 | 环向应力，MPa | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃静液压强度（100h） | 12.4 | 不破裂，不渗漏 |
| 2 | 80℃静液压强度（165） | 5.5 | 不破裂，不渗漏 |
| 3 | 80℃静液压强度（1000h） | 5.0 | 不破裂，不渗漏 |

5.5物理性能

管材的物理性能应符合表8要求。当在混配料中加入回用料挤管时，对管材测定的熔体流动速率

（MFR）（5kg,190℃）与对混配料测定值之差，不应超过25%。

表8　管材物理性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断裂伸长率，% | ≥200 |
| 2 | 纵向回缩率（110℃），% | ≤3 |
| 3 | 氧化诱导时间（200℃），min | ≥20 |
| 5 | 砂浆磨损率% | ≤0.4 |

5.6卫生性能

用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

- 6试验方法

6.1试样的状态调节和试验的标准环境

按GB/T 2918的规定，温度为23℃±2℃，状态调节时间为24h.。试验方法标准中有规定的按照试验方法标准。

6.2颜色和外观

用肉眼直接观察。

6.3尺寸测量

6.3.1长度
　　用精确为1mm的钢卷尺测量直管。

6.3.2平均外径
　　按GB/T 8806规定测量平均外径。

6.3.3壁厚及偏差
　　按GB/T 8806规定测量管材的壁厚及偏差。

6.4炭黑含量
　　按GB/T 13021规定进行。

6.5颜料及炭黑分散
　　按GB/T 18251规定进行。采用压片制样方法。
6.6氧化诱导时间
　　按GB/T 17391规定进行。试样应取自管材的内表面。老化后试样应取自被曝晒管材试样的老化表面刮削0.4mm后的表面。

6.7熔体流动速率
　　按GB/T 3682规定进行。

6.8静液压强度
　　按GB/T 6111规定进行。管内外介质均为水。可采用a类型接头或b类型接头，仲裁时，采用a类型接头。

6.9断裂伸长率
　　按GB/T 8804.2规定进行。断裂伸长率试验适用于管材壁厚不大于12mm时。老化后试样应取自管材被曝晒一侧。

6.10纵向回缩率
　　按GB/T 6671.2规定进行。外径大于200mm的管材，可以使用纵向切取的管材样条试验。

试验温度为110℃±2℃。

6.11耐候性
　　应采用公称外径32mm，SDR11的管材。当生产厂的管材规格大于公称外径32mm时，应采用所生产的公称外径最小，SDR最大的管材。按GB/T 3681规定进行曝晒。然后按6.8进行静液压强度试验，按6.9进行断裂伸长率测定，按6.6进行氧化诱导时间测定。

6.12砂浆磨损率

按附录B方法试验。

6.13卫生性能
　　应采用生产厂公称外径最小的管材。按GB/T 17219规定进行。

7 检验规则

检验分出厂检验和型式检验。

- 7.1出厂检验
7.1.1组批
　　同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过100t。生产期7天尚不足100t，则以7天生产量为一批。

7.1.2出厂检验项目为5.1，5.2，5.3，以及5.4中的80℃静液压强度（165h）试验，5.5中的断裂伸长率、氧化诱导时间检验。
7.1.3抽样

5.1，5.2，5.3检验按表9规定，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平1，合格质量水平6.5检验。

表9抽样方案 　　                  　基本单位：根

| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 2 | 3 |
| 281～500 | 20 | 3 | 4 |
| 501～1200 | 32 | 5 | 6 |
| 1201～3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201～10000 | 80 | 10 | 11 |

在计数抽样合格的产品中，进行5.4中的80℃静液压强度（165h）试验，5.5中的断裂伸长率、氧化诱导时间。静液压强度和氧化诱导时间试验试样数均为一个。

7.1.4抽样管材须经生产厂质量检验部门检验合格，并附有合格证方可出厂。

7.2型式检验

7.2.1分组及抽样
　　根据管材公称外径，按照表10，对管材进行尺寸分组。

表10　管材的尺寸分组

| 尺寸组 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称外径 | ≤63 | 63＜dn≤225 | 225＜dn≤630 | 630＜dn≤1000 |

根据本标准技术要求，选取每一组中生产厂所生产的SDR最小的最大直径管材和最小直径管材，并按7.1.2规定对5.1，5.2，5.3进行检验。在检验合格的样品中抽取样品，进行5.4中20℃静液压强度（100h）试验、80℃静液压强度（1000h）试验，5.5及5.6性能的检验。

7.2.2有以下情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
　　b) 结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；
　　c) 产品长期停产后恢复生产时；
　　d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
　　e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

7.2.3抽样型式检验项目为本标准中第5章除80℃静液压强度（165h）外的全部要求。

- 7.2.4判定规则

5.1，5.2，5.3按表9进行判定，其他指标有一项达不到规定时，则随机抽样双倍样品进行复验。如仍不合格，则判该批产品不合格。

- 8 标志、包装、运输、贮存

- 8.1标志

8.1.1管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2m。

8.1.2标志至少应包括下列内容：

- 生产厂名和/或商标；

- 公称外径；

- “标准尺寸比”或“SDR”；

- 公称压力(或PN)；

- 生产日期；

- 采用标准号；

- 8.2包装

- 按供需双方商定要求进行。

- 8.3运输

- 管材运输时，不得受到划伤、抛摔、剧烈的撞击、油污和化学品污染。

- 8.4贮存

- 管材贮存在远离热源及油污和化学品污染地，地面平整、通风良好的库房内；如室外堆放，应有遮盖物。
　　管材应水平整齐堆放，堆放高度不得超过1.5m。

附录Ａ

（规范性的附录）
管材的不圆度

按GB/T 8806规定测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径减去最小外径为不圆度。管材的不圆度在挤出时测量。

对公称直径小于等于630mm的直管的不圆度的推荐要求见表A·1。盘管及公称外径大于630mm管材的不圆度可由供需双方商定。

表A·1　管材不圆度　          　单位为mm

| 公称外径 | 最大不圆度 |
| --- | --- |
| 16 | 1.2 |
| 20 | 1.2 |
| 25 | 1.2 |
| 32 | 1.3 |
| 40 | 1.4 |
| 50 | 1.4 |
| 63 | 1.5 |
| 75 | 1.6 |
| 90 | 1.8 |
| 110 | 2.2 |
| 125 | 2.5 |
| 140 | 2.8 |
| 160 | 3.2 |
| 180 | 3.6 |
| 200 | 4.0 |
| 225 | 4.5 |
| 250 | 5.0 |
| 280 | 9.8 |
| 315 | 11.1 |
| 355 | 12.5 |
| 400 | 14.0 |
| 450 | 15.6 |
| 500 | 17.5 |
| 560 | 19.6 |
| 630 | 22.1 |

附录B

（规范性的附录）
砂浆磨损率试验方法

B.1范围

本附录规定了超高分子量聚乙烯管材砂浆磨损率的试验方法。

B.2原理

一定质量的试样放入装有砂浆的容器中，按规定转动试样，试样与砂浆产生相对运动而使试样磨损，一定时间后，测定试样质量的损失与试样原始质量之比来表征试样耐磨耗的性能。

B.3材料及试剂

B.3.1石英砂：SiO2 ≥99％；Fe2O3≤0.2％；耐火度＞1600℃；粒度：450μm～900μm。

B.3.2砂浆：由石英砂与水3：2体积比配制而成。

B.3.3丙酮：分析纯。

B.4设备

B.4.1磨损试验机：转速（669±30）r/min，见图B.1。

1—试样；2—砂浆容器；3—转杆；4—上工作台；5—皮带轮；6—皮带；

7—升降导杆；8—皮带轮；9—电动机；10—试验机底座

图B.1磨损试验机示意图

B.4.2专用夹具和砂浆容器，见图B.2。

单位为毫米

图B.2专用夹具在砂浆容器中位置示意图

B.4.3计时装置：精确到秒。

B.4.4分析天平：精确到0.1mg。

B.4.5电热鼓风干燥箱：0℃～300℃。

B.4.6干燥器。

B.4.7超声波清洗器。

B.5试样制备

B.5.1沿管材纵向切取试样，用机械加工方法加工成76mm×26mm×7mm的试样。

B.5.2试样表面经200#水砂纸打磨平整，再用600#水砂纸抛光，使试样尺寸如图B.3所示。

B.5.3试样数量：3件。

单位为毫米

图B.3试样尺寸

B.6试验步骤

B.6.1试样用纯净水冲洗后，用超声波清洗器清洗20min。

B.6.2用丙酮溶液浸泡试样20min。

B.6.3将浸泡后的试样放入电热鼓风干燥箱中在50℃下干燥1h，再放入干燥箱内冷却至室温。

B.6.4用分析天平称量磨损前试样的质量。

B.6.5将试样装到夹具上，按图B.2规定的深度埋入配制好的砂浆中磨损4h。

B.6.6取出磨损后的试样，用超声波清洗器清洗试样20min后，再用纯净水冲洗。

B.6.7用丙酮溶液浸泡20min。

B.6.8将浸泡后的试样放在电热鼓风干燥箱中，50℃下干燥1h，在放入干燥器内冷却至室温。

B.6.9称量试样磨损后的质量，计算磨损率。

注：每重复试验一次更换砂浆一次，以减少因砂子的粒度和尖锐度不同所导致的试样磨损的测量误差。

B.7试验结果

磨损率。数值以％表示，按公式（B.1）计算：

磨损率＝（m1－m2）/m2×100……………………………………………（B.1）

式中：

m1—磨损前试样的质量，单位为毫克（mg）；

m2—磨损后试样的质量，单位为毫克（mg）。

磨损率以三组试样结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。