3

ICS

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

1000kV母线装置施工与质量验收规范

Code for construction and quality acceptance of 1000kV busbar device

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发 布

中华人民共和国国家标准

1000kV母线装置施工与质量验收规范

Code for construction and quality acceptance of 1000kV busbar device

GB 50xxx-200x

主编部门：XXXXXXXXXXXXXX

批准部门：XXXXXXXXXXXXXX

施行日期：XXXXXXXXXXXXXX

（征求意见稿）

XXXXXXXXX出版社

200X  北  京

前    言

根据住房和城乡建设部《2009年工程建设标准规范制订、修订计划》的通知（建标[2009]88号）的要求，编写组在总结我国500kV、750kV变电工程、1000kV特高压试验基地及1000kV特高压交流试验示范工程母线装置施工及验收的基础上，依据设计文件和产品技术文件，并参考《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90标准编写的。

本标准主要内容如下：

1. 总则；

2．管形母线施工；

3. 软母线施工。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范中的第2.0.14条、第3.1.5条款为强制性条文，由住房和城乡建设部负责解释。由中国电力企业联合会负责日常管理，由国家电网公司交流建设分公司负责技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送国家电网公司交流建设分公司（地址：西城区金融大街乙26号华实大厦501，邮编：100140）

本规范主编单位：中国电力企业联合会

国家电网公司交流建设分公司

本规范参编单位：湖北省输变电工程公司

北京送变电公司

山东送变电工程公

江苏省送变电公司

北京电力建设公司

华北电网有限公司北京超高压公司

河南送变电建设公司

本规范参加单位：中国电力科学研究院

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目　　次

前    言	II

1  总    则	1

2 基本规定	2

3  管形母线施工	3

3.1  管形母线加工	3

3.2  管形母线安装	3

3.3 管形母线的验收	4

4  软母线施工	5

4.1  软母线加工	6

4.2  软母线安装	6

4.3  软母线的验收	7

标准的用词说明	9

引用标准名录	10

条文说明	11

- 1  总    则

1.0.1  为保证1000kV母线装置的安装质量，促进安装技术的进步，确保安全运行，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于1000kV母线装置的施工与质量验收。

1.0.3  母线装置的施工及验收除按本规范的规定执行外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 基本规定

2.0.1  母线装置应按已批准的设计文件进行施工。

2.0.2  施工前应依据本规范、国家其它现行标准及相关技术文件的规定编制施工方案。

2.0.3  母线装置采用的材料和金具应符合国家现行标准的规定，并有合格证明文件。

2.0.4  与母线装置安装有关的建筑工程施工应符合下列要求：

1  构筑物的质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收标准中的有关规定；当设计及设备制造厂有特殊要求时，应符合其要求。

2  母线装置安装前，建筑工程应具备下列条件：

1）基础、构架符合设计要求。

2）基础、构架达到允许安装的强度，焊接构件的质量符合要求，构架的爬梯、步道、栏杆及平台安装牢固。

3）施工用场地平整、道路畅通。

2.0.5  母线装置采用的材料和金具，在运输与保管中应采用防腐蚀及机械损伤的包装。

2.0.6  材料和金具到达现场后，应及时作下列检查验收：

1  包装应完好。

2  材料和金具规格应符合设计要求，附件、备件应齐全，数量符合订货合同规定。

3  产品技术文件齐全。

- 2.0.7  绝缘子到达现场应逐个进行外观检查，瓷件、法兰完整无裂纹，胶合完好、牢固。安装前悬式绝缘子试验应合格，绝缘电阻测量采用2500V兆欧表不应低于500MΩ，交流耐压试验电压为60kV。

2.0.8  金具应符合设计技术条件的要求，现场尚应进行下列检查：

1  表面应光滑，无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷，锌层不应剥落。

2  金具表面应光洁,无毛刺、凹凸不平。

2.0.9  铝合金管材规格应符合设计要求，表面应光洁、平滑，无裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。单根铝合金管材弯曲度不应超过全长的0.2%。

2.0.10  软导线不应有扭结、松股、断股及其它损伤等缺陷；扩径导线不得有明显凹陷和变形，外保护层完好。

2.0.11  母线装置安装用的紧固件，应采用符合国家标准的热镀锌制品。

2.0.12  线夹与电器接线端子连接时，铝和铝可直接连接，铜和铜连接时接触面应镀银或搪锡，铜和铝连接时应采取过渡措施。

2.0.13  母线的接触面应连接紧密，连接螺栓应用力矩扳手紧固，其紧固力距值应符合表2.0.13的规定。

表2.0.13  钢制螺栓的紧固力矩值

| 螺 栓 规 格（mm） | 力 矩 值（N·m） | 螺 栓 规 格（mm） | 力 矩 值（N·m） |
| --- | --- | --- | --- |
| M12 | 31.4～39.2 | M18 | 98.0～127.4 |
| M14 | 51.0～60.8 | M20 | 156.9～196.2 |
| M16 | 78.5～98.1 | M24 | 274.6～343.2 |

2.0.14母线安装时，配电装置安全净距必须符合设计要求。

- 3  管形母线施工

3.1  管形母线加工

3.1.1  管形母线切断的管口应平整，且与轴线垂直。

3.1.2  坡口应用机械进行加工，坡口加工面应光滑、均匀、无毛刺和飞边；同一接口的两侧管端坡口应对称，钝边厚度宜为2mm～3mm,形成的坡口角度应为65°～75°

B

C

α

。

3.1.3  管形母线焊接应采用氩弧焊。

3.1.4  焊丝应与母材的成分相匹配，其表面应无氧化膜、水分和油污等杂物。

3.1.5  母线施焊前，焊工必须经过考试合格，并应符合下列要求：

1  考试用试件的焊接材料、接头型材、焊接位置、环境、工艺等应与实际施工时相同。

2  试件质量应符合下列要求：

1）焊缝表面不应有凹陷、裂纹、未熔合、未焊透等缺陷。

2）焊缝应采用射线检测，其结果应符合有关标准的规定。

3）试件直流电阻值应不大于同截面、同长度原材料的1.05倍。

4）试件抗拉强度不应低于原材料抗拉强度标准值的60%。

3  当以上检验项目有一项不合格时，应加倍取样重复试验，如仍不合格时，则认为考试不合格。

3.1.6  焊接前应将母线坡口两侧表面各50mm范围及衬管表面应打磨干净，无氧化膜、油污、水份。

3.1.7  管形母线对焊时，衬管应置于焊口中央，衬管与管形母线的间隙应小于1mm；对口应平直，焊口间隙应在3mm～5mm之间。

3.1.8  每个焊缝应一次焊完，除瞬间断弧外不得停焊；焊完的管母线在未冷却前，不得移动或受力。

3.1.9  母线焊接后应符合下列要求：

1  焊缝应呈圆弧形，焊缝余高为2mm～4mm，余高差不大于2mm；焊缝宽度比坡口两侧增宽小于4mm，每侧增宽小于2mm；

2  焊接接头表面应光洁，无肉眼可见裂纹、毛刺、凹凸不平、未焊透、气孔等缺陷；

3  咬边深度不得超过管母线壁厚的10%，且总长度不得超过焊缝总长度的20%。

4  焊接后弯折偏移不应大于0.2%，中心线偏移不应大于0.5mm。

3.2  管形母线安装

3.2.1  支柱绝缘子安装应符合设计，母线直线段的支柱绝缘子中心线应在同一直线上，绝缘子叠装时，中心线应一致，安装应牢固。

3.2.2  管形母线应采用两点或多点吊装，在吊装过程中不得伤及管形母线。

3.2.3  管形母线安装在滑动式支持器上时，滑动结构应完好，滑动范围适当。

3.2.4  管形母线金具与设备端子间的连接应平顺牢固，不应使接线端子受到超过允许的外加应力。

3.2.5  管形母线对接焊口距母线金具边缘距离不应小于50mm。

- 3.2.6  管形母线安装质量应符合下列要求：

1  母线固定金具应光滑无毛刺；

2  母线的固定金具或其它支持金具不应构成闭合磁路；

3  母线伸缩金具外观不得有裂纹、断股和折皱现象；

4  母线终端的防晕装置，其表面应光滑、无毛刺或凹凸不平；

5  同相管段轴线应处于一个垂直面上，三相母线管段轴线应互相平行；

6  母线相位标识正确。

3.3 管形母线的验收

3.3.1  在验收时，应进行下列检查：

1  按设计图纸施工完毕；

2  管形母线和金具外观应完整无缺损；

3  相位标识正确；

4  管形母线应保持水平，且三相母线在同一高度。

3.3.2  在验收时，应提交下列资料：

1  施工图纸、变更设计的证明文件；

2  制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件；

3  管形母线焊接试验报告及质量检验评定记录。

3.3.3  管形母线施工质量验收应符合表3.3.3的要求。

表3.3.3管形母线施工质量检验表

| 工 序 | 检 验 项 目 | 性 质 | 单 位 | 质 量 标 准 | 质量检验方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支柱绝缘子安装 | 规格型号核对 | 一般 | - | 按设计规定 | 检查产品合格证、出厂检验报告 | 全数检查 |
|  | 瓷件外观 | 主要 | - | 光洁，完整无裂纹 | 观察 | 全数检查 |
|  | 瓷件与法兰胶装 | 主要 | - | 结合牢固 | 观察 | 全数检查 |
|  | 绝缘子底座水平误差 | 一般 | mm | ≤5 | 仪器检查 | 全数检查 |
|  | 母线直线段内各支柱绝缘子中心线误差 | 主要 | mm | ≤2 | 仪器测量 | 全数检查 |
|  | 叠装支柱绝缘子垂直度误差 | 一般 | - | ≤0.2% | 仪器测量 | 全数检查 |
|  | 绝缘子固定 | 主要 | - | 螺栓齐全，紧固 | 力矩扳手 | 全数检查 |
| 铝合金管及金具 | 铝合金管、材规格检查 | 一般 | - | 符合设计 | 检查产品合格证、出厂检验报告 | 全数检查 |
|  | 铝合金管外观检查 | 一般 | - | 光洁，无裂纹 | 观察 | 全数检查 |
|  | 铝合金管弯曲度 | 一般 | - | ≤0.2% | 拉线、钢尺检查 | 全数检查 |
|  | 金具检查 | 一般 | - | 光洁，无损伤、裂纹 | 观察 | 全数检查 |
| 管形母线焊接 | 坡口两侧50mm范围内表面处理 | 一般 |  | 清洁，无氧化膜 | 观察 | 全数检查 |
|  | 坡口加工面 | 主要 | - | 无毛刺、飞边 | 观察 | 全数检查 |
|  | 坡口钝边厚度 | 一般 | mm | 2～3 | 钢尺检查 | 全数检查 |
|  | 坡口角度 | 主要 | - | 65～75° | 角度尺检查 | 全数检查 |
|  | 焊口间隙 | 主要 | mm | 3～5 | 钢尺检查 | 全数检查 |
|  | 焊口弯折偏移 | 一般 | - | ≤0.2% | 拉线、钢尺检查 | 全数检查 |

- 续表3.3.3

| 管形母线焊接 | 焊口中心线偏移 | 一般 | mm | ≤0.5 | 钢尺检查 | 全数检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 衬管纵向轴线位置 | 主要 | - | 位于焊口中央 | 观察 | 全数检查 |
|  | 衬管与管母线间隙 | 一般 | mm | ≤1 | 内卡钳、外卡钳和直尺检查 | 同批次同型号两个 |
|  | 焊缝外观 | 主要 | - | 符合第3.1.9条规定 | 测量、观察 | 全数检查 |
| 管形母线安装 | 金具固定 | 一般 | - | 平整，牢固 | 观察 | 全数检查 |
|  | 焊口距支持器边缘距离 | 一般 | mm | ≥50 | 钢尺检查 | 全数检查 |
|  | 母线与滑动式支持器连接 | 一般 | - | 结构完好，滑动范围适当 | 观察 | 全数检查 |
|  | 伸缩节外观 | 主要 |  | 无裂纹、断股、褶皱 | 观察 | 全数检查 |
|  | 母线终端防晕装置 | 主要 |  | 表面光滑，无毛刺、无凹凸不平 | 观察 | 全数检查 |
|  | 接地线排列 | 一般 | - | 方向一致 | 观察 | 全数检查 |
|  | 与接地网连接 | 主要 | - | 牢固，导通良好 | 测试 | 全数检查 |
|  | 带电体间及带电体对其它物体间距离 | 主要 |  | 符合设计 | 钢卷尺检查 | 全数检查 |
|  | 母线相色标志 | 一般 |  | 齐全，正确 | 观察 | 全数检查 |

- 4  软母线施工

4.1  软母线加工

4.1.1  导线施放场地宜选择在安装位置的正下方，避免二次倒运给导线带来的局部变形现象。施放场地应平整并铺上防护物品，严禁着地施放，避免擦伤导线。

4.1.2  放线过程中，应对导线严格检查，导线不得有扭结、断股、松股和明显损伤；扩径导线应无凹陷变形。

4.1.3  软母线在档距内不得有连接接头。

4.1.4  切断导线时，端头应用专用线卡固定，断面平整且与线股轴线垂直，导线端头无毛刺、松股和变形。

4.1.5  软导线端部与线夹连接应采用液压工艺连接，扩径软导线与T型线夹连接应采用螺栓连接。

4.1.6  导线及线夹接触面均应清除氧化膜，并用汽油或丙酮清洗，清洗长度不应少于连接长度的1.2倍，导电接触面应涂以电力复合脂。

4.1.7  当扩径软母线采用压接型线夹连接时，芯棒旋入导线的深度应达到产品技术文件规定的尺寸。

4.1.8  液压压接前应先进行压接试验，合格后方可进行施工压接。试件应符合下列规定：

1  每种规格的耐张线夹取两套。

2  耐张线夹对扩径导线的握着力不小于导线计算拉断力的65%。

3  当线夹对导线的握着力达不到要求时，应查明原因，改进后加倍取样重复试验，直至握力达到要求。

4.1.9  采用液压工艺压接导线时，应符合下列规定：

1  压接用的钢模必须与压接管配套，液压钳的吨位应与钢模匹配；

2  钢锚旋入扩径导线的深度应符合产品技术文件规定；

3  压接时必须保持线夹的正确位置，不得歪斜，相邻两模间重叠长度应符合产品技术文件要求，当无要求时，应不小于钢模长度的1/3；

4  压接管压接后，其弯曲度不宜大于压接管全长的2%；

5  压接后导线不应隆起和松股，压接管应去毛剌，表面光滑、无裂纹；

6  外露钢管的表面及压接管口应刷防锈漆；

7  压接后六角形对边尺寸应为0.866D，当有任何一个对边尺寸超过0.866D+0.2mm时应更换钢模（D为压接管实测外径）。

4.1.10  所有管口朝上安装的线夹应钻φ6的排水孔。

4.2  软母线安装

4.2.1  软母线架设应先进行试安装。

4.2.2  绝缘子串组装应符合设计图纸要求，碗口宜调整一致。

4.2.3  连接组装完成后，金具连接螺栓、防松帽、开口销使用正确，无损坏。

4.2.4  金具连接螺栓穿入方向宜符合下列规定：

1  水平方向由外向内。

2  垂直方向由下向上。

3  导线与设备连接，垂直地面方向者由下向上；水平方向，螺栓由设备侧穿向导线侧。

4.2.5  间隔棒安装间距应符合设计要求，且垂直导线。

4.2.6  扩径导线的弯曲半径不应小于导线外径的30倍。

4.2.7  使用滑轮放线或紧线时，滑轮的直径不应小于钢丝绳直径的16倍；滑轮应转动灵活；轮槽尺寸应与钢丝绳匹配。

4.2.8  螺栓连接线夹应用力矩扳手紧固，螺栓长度宜露出螺母2扣～3扣。

4.2.9  软母线与设备接线端子连接时，不应使接线端子受到超过允许的外加应力。

4.2.10  可调金具在母线安装调整完毕之后，必须将可调金具的调节螺母锁紧。

4.2.11  母线跳线和引下线安装后，应自然下垂，其与构架及线间的距离应符合设计要求。

4.2.12  母线弛度应符合设计要求，其允许误差为+5%～-2.5%，同一档距内三相母线的弛度应一致，相同布置的分支线弯度和弛度应一致。

4.2.13  分裂导线的子导线弛度应一致。

4.3  软母线的验收

4.3.1  在验收时，应进行下列检查：

1  按设计图纸施工完毕。

2  软母线、悬式绝缘子和金具应完好。

3  所有螺栓、垫圈、销子、锁紧螺母等应齐全、可靠。

4  导线弛度一致，符合设计。

5  相位标识正确。

4.3.2  在验收时，应提交下列资料：

1  施工图纸、变更设计的证明文件。

2  制造厂提供的产品说明书、试验报告、合格证件及安装图纸等技术文件。

3  压接试验报告和质量检验评定记录。

4.3.3  软母线施工质量应符合表4.3.3的要求。

表4.3.3软母线安装质量检验表

| 工 序 | 检 验 项 目 | 性 质 | 单 位 | 质 量 标 准 | 质量检验方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝 缘 子 串 安 装 | 规格型号核对 | 一般 | - | 按设计规定 | 检查产品合格证、出厂检验报告 | 全数检查 |
|  | 瓷件外观 | 主要 | - | 光洁，完整无裂纹 | 观察 | 全数检查 |
|  | 瓷件与法兰胶装 | 主要 | - | 结合牢固 | 观察 | 全数检查 |
|  | 绝缘子装配前试验 | 主要 | - | 合格 | 交流耐压 | 全数检查 |
|  | 球头挂环、碗头挂板及 锁紧销间配合 | 一般 | - | 灵活，无卡阻 | 观察 | 全数检查 |
|  | 连接金具防松措施检查 | 主要 | - | 防松螺母紧固，开口销张开 | 扳手检查、观察 | 全数检查 |
|  | 绝缘子串吊装前整体检查 | 一般 | - | 清洁，装配正确， 碗口朝向一致 | 观察 | 全数检查 |

续表4.3.3

| 导 线 及 金 具 | 导线外观 | 主要 | - | 无断股、松散、凹陷变形及损伤 | 观察 | 全数检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导线切断面 | 一般 | - | 整齐、无松散、毛刺 | 观察 | 全数检查 |
|  | 金具型号及规格 | 主要 | - | 符合设计并与连接导线相匹配 | 观察 | 全数检查 |
|  | 金具及紧固件外观 | 主要 | - | 光洁，无裂纹、毛刺 | 观察 | 全数检查 |
|  | 导线与连接线夹接触面处理 | 主要 | - | 清洁，无氧化膜，并涂有电力复合脂 | 观察 | 全数检查 |
| 液 压 压 接 | 压接试件试验 | 主要 | - | 合格 | 检查压接试件试验报告 | 全数检查 |
|  | 导线插入线夹长度 | 主要 | - | 符合产品技术文件 | 观察 | 全数检查 |
|  | 压接钢模及压接钳检查 | 一般 | - | 规格匹配 | 游标卡尺、试压检查 | 全数检查 |
|  | 相邻压接段重叠长度 | 一般 | - | 符合产品技术文件，当无要求时不小于钢模长度的1/3 | 观察 | 全数检查 |
|  | 压接后压接管弯曲度 | 一般 | % | ≤2 | 钢尺检查 | 全数检查 |
|  | 压接后压接管表面 | 一般 | - | 光滑，无裂纹、凹陷 | 观察 | 全数检查 |
|  | 压接后管端导线外观 | 主要 | - | 无隆起、松股 | 观察 | 全数检查 |
|  | 压接后六角形对边距误差 | 主要 | mm | ≤0.866D+0.2 （D为压接管实测外径） | 游标卡尺检查 | 全数检查 |
|  | 管口向上的线夹打排水孔 | 一般 | - | 位置正确 | 观察 | 全数检查 |
| 软 母 线 安 装 及 整 体 | 连接金具装配 | 一般 | - | 完整，紧固 | 观察 | 全数检查 |
|  | 导线弛度误差 | 主要 | - | ﹣2.5%～+5% （设计温度下） | 仪器测量 | 全数检查 |
|  | 同档距内三相导线弛度 | 一般 | - | 一致 | 观察 | 全数检查 |
|  | 跳线和引下线线间 及对构架距离 | 主要 | - | 符合设计 | 仪器测量 | 全数检查 |
|  | 分裂导线间隔棒间距 | 主要 | - | 符合设计 | 仪器测量 | 全数检查 |
|  | 分裂导线间隔棒与导线交角 | 一般 | - | 与导线垂直 | 观察 | 全数检查 |
|  | 分裂导线子导线 | 一般 | - | 驰度一致 | 观察 | 全数检查 |
|  | 母线与电器接线端子 连接 | 一般 | - | 端子无变形、损坏 | 观察 | 全数检查 |
|  | 可调金具检查 | 一般 | - | 调节螺母锁紧 | 扳手检查 | 全数检查 |
|  | 母线相色标志 | 一般 | - | 齐全，正确 | 观察 | 全数检查 |

- 标准的用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

2  条文中规定应按其它有关标准、标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是引用文件其随后所有的修改单或修订版适用本标准。

GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

1000kV母线装置施工及验收规范

- 条文说明

2.0.3  凡不符合国家现行技术标准，没有合格证件的设备及器材、质量无保证，均不得在工程中使用。要特别注意一些粗制滥造的劣质产品，虽有合格证件，但实质上是不合格的产品，故应加强质量验收。

2.0.4 1  国家现行的有关建筑工程施工及验收规范中的一些规定不完全适合电气设备安装的要求，电气设备的特殊要求应在电气设计图中标出。

2  为保证母线装置安装工作安全、顺利进行，提出了在母线装置安装前建筑工程应具备的具体条件。尤其强调高层构架的焊接件、走道、栏杆、平台等的检查，以确保母线装置安装时高空作业的安全。

2.0.5  母线装置所采用的设备和器材,多数是易损或易遭受腐蚀的瓷件或有色金属材料，防止在运输和保管期间使母线弯曲变形和损伤、瓷件破裂。由于损伤和变形的材料应用，特别是对1000kV母线在带电时将会产生电晕，不利于节能与环境保护，故作此规定。

2.0.9. 依据现行国家标准《铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差》GB 4436-1995作出此条规定。

2.0.11  母线的紧固铁件必须要防止生锈和其它有害气体的侵蚀，故规定应采用热镀锌制品。由于室外的环境条件比室内要恶劣，一般电镀制品因镀层厚仅在20μm以下，防腐能力较差，短期内就开始生锈。2.0.12  本条对软导线线夹与电器接线端子连接时，根据室外不同材质对其搭接面的处理作出规定，以降低接头的接触电阻，确保接头接触良好，减少接头发热。

2.0.14本条强制性条款。在施工中，必须按照设计图纸上标明的各部位的安全净距规定值，来保证相与相、相对地等位置的安全距离，从而保障人身和设备安全。

3.1.2  根据国内近几年使用铝合金管母线的施工经验作出此条规定，保障管母线的焊接质量；同时，坡口加工应使用坡口机以减少毛刺、飞边，且能保证坡口均匀。

3.1.4  管母线焊接所用焊条的现行国家标准为《铝及铝合金拉制圆线材》GB/T 3195-2008及《铝及铝合金焊条》GB/T 3669-2001，其化学成分的现行国家标准为《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190-2008。因为焊条上有水或氧化膜，焊接时焊缝会产生气泡、夹渣。严重的会产生裂纹，故应按焊接手册的规定在焊接前除去其表面的氧化膜、水分和油污等杂物。

3.1.4  本条规定了铝合金管母线应用氩弧焊。因为手工氩弧焊可以进行全方位焊接，在施焊时，氩气将空气与焊件隔开，因此焊缝不会产生氧化膜和气泡；氩弧焊加热时间短，电流均匀，热影响区较小，母线退火不严重，焊接后母材强度降低不多，焊缝产生裂纹的可能性较气焊和碳弧焊为少。

3.1.5  本条强制性条款是为确保母线的焊接质量，规定参加母线焊接的焊工应在施工前经过考试合格。

3.1.6  为保证焊缝的焊接质量，应用角向抛光机清刷坡口两侧焊件表面，使焊口清洁。

3.1.7  为了使焊口能够焊透而又不烧伤管内壁，并弥补焊口减弱的机械强度，要求焊口处应加衬管，并规定了衬管的位置和与管母线之间的间隙。

3.1.8  为避免焊缝产生气泡和裂纹，焊接时不得停焊，应一次焊完。焊完之后在焊缝未冷却前，若移动焊件将会使焊接处产生变形或裂纹。

3.1.9  为了减少电晕和尖端放电有利于节能和环境保护，要求管母线接头焊缝呈圆弧形；为满足母线焊缝处的强度和载流量的要求，规定了焊缝的加强高度。规定母线对口焊接时的弯折偏移和中心偏移的允许值，是为了保证焊缝的接触面积和保证母线的平直美观。

3.2.2  防止管形母线在吊装过程中产生变形损坏和发生滑脱。

3.2.3  管形母线安装在滑动式支持器上时，要保证管母线能够自由伸缩，防止母线支柱绝缘子受到额外的应力。

3.2.4  母线在支柱绝缘子上固定既要牢固，又要能使母线自由伸缩，以免使其受到额外的应力而损坏设备。

3.2.5  管形母线对接焊口距母线金具边缘距离不应小于50mm，以防止接触不良和产生电晕放电。

3.2.6  管形母线安装的质量标准

1  金具有棱角、毛刺会产生电晕放电，造成损耗和对弱电的信号干扰。

2  为避免交流母线因产生涡流而发热，金具之间不能形成闭合磁路。

3  目前母线伸缩金具已有定型产品，现场无需单独加工，提出对伸缩金具的质量要求。

4  为了减少电晕损耗和对弱电信号的干扰，管母线的表面应光滑平整，终端应有防晕装置。

4.1.1  1000kV扩径导线内部无钢芯、弹性较差、容易变形。为了避免二次倒运带来的局部变形现象，建议扩径导线施放场地宜选择在安装位置的正下方，下线和压接均在就地解决。同时，为了保证扩径导线表面光滑无毛刺，应在施放场地铺上防护物品，严禁导线与地面摩擦。

4.1.2  本条规定软导线在放线过程中对导线的检查要求，并且规定导线不得与地面摩擦。因为导线在地面上直接拖拉摩擦，将会产生毛刺或凸凹不平之处，这样会产生电晕放电，不但造成电晕损耗，而且对通讯、电子设备等弱电信号造成干扰。

4.1.3  为了尽量减少母线的故障率，减少母线停电的影响，确保运行安全，特作出本条规定。

4.1.4  软导线在切断时，若不用专用线卡固定，导线会松股，这样插入线夹时较困难，且容易弄脏导线线股，故应特别注意。

4.1.5  采用液压压接与爆炸压接比较对环境影响小，其压接质量易于控制，当压完第一模，就可用卡尺检测压接管的对边尺寸是否合格，不满足要求时即可及时更改。压接后的压接管全长对边误差可控制在0.2mm范围内，因此，软导线端部与线夹连接应采用液压压接式连接。而因扩径导线内部无钢芯，为空心螺旋铝管，为避免导线在压接过程中变形，因此，扩径导线与T型线夹连接应采用螺栓连接。

4.1.6  本条规定软导线与线夹连接时，要除去接触面的氧化膜，并涂以电力复合脂，以降低接触电阻和防止氧化，减少接头发热。除去导线表面油污时，用丙酮清洗比用汽油清洗效果更好。

4.1.7  确保压接后的握着力符合要求。避免因芯棒的插入深度不够而将导线的空心螺旋铝管压扁。

4.1.9  本条是参照国家现行标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90的有关规定，并参考大截面扩径导线施工经验提出几项确保液压质量的要求。在进行软母线液压压接时要严格按照工艺规程执行。

4.1.10  所有管口朝上的线夹，积水后遇到0℃以下的天气时会结冰，因而增大接触电阻及冻裂线夹。

4.2.1  1000kV导线施工经验较少应试安装。

4.2.3  绝缘子串组装后，为防止绝缘子串脱落，造成导线接地短路故障后设备人身事故，对组合所用的连接件、紧固件及组合时应注意的事项提出了明确要求，应严格遵照执行。

4.2.7  滑轮直径太小则钢丝绳的曲率半径过小，容易损伤钢丝绳。滑轮转动不灵活，钢丝绳在滑轮中就形成滑动摩擦而容易磨损；轮槽尺寸大小与钢丝绳不匹配，则容易造成钢丝绳滑出槽外或者被卡住的可能。

4.2.8  为了保证接线板之间的接触面接触良好，减少接触电阻，接线板的紧固螺栓必须受力均匀，故规定螺栓的紧固应用力矩扳手。母线金具紧固螺丝外露不宜过长，以免产生电晕现象。

4.2.9  软母线与设备电器接线端子连接时，若不注意会使设备端子受到额外的应力，从而使设备损坏。

4.2.10  可调金具系作为母线驰度调整 ，在母线驰度调整好之后应加以锁紧，防止由于导线在空中随风振动而自然松动。

4.2.11  母线跳线和引下线要求弧度一致，达到整齐美观，但必须满足引下线和设备间跨接线的配制，不应使所连接的电器接线端子受到外加应力和与其构架、走道及相邻母线小于设计规定的安全距离的基本要求。

4.2.12  软母线的驰度大小是设计时根据导线的承受应力及对地安全距离等因素决定的，施工时误差超过固定值，将会使导线或构架、金具等承受额外增大的应力或减少对地安全距离；三相驰度不一致会影响整齐美观。