UDC

中华人民共和国行业标准

P                            CJJ  xx-xx

城镇燃气报警控制系统

技术规程

（征求意见稿）

2007.1

xxxx—xx—xx发布                             xxxx—xx—xx实施

中华人民共和国建设部     发布

前    言

根据建设部建标[2005]84号文的要求，本规程编制组在调查研究，总结实践经验，参考国内外有关标准，广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程主要技术内容：城镇燃气报警控制系统的设计、施工、验收、使用和维护。

本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国城市燃气协会负责具体技术内容的解释。

主编单位；中国城市燃气协会，（北京市西城区西直门南小街22号，100035）

参编单位；

主要起草人；

目        次

1 总  则	4

2  术  语	5

3  设   计	6

4施工	9

5  验收	14

6  使用和维护	16

附录A 燃气报警控制系统组成	17

附录B 城镇燃气报警控制系统分部、子分部、分项工程划分	18

附录C 施工现场质量管理检查记录	19

附录D 城镇燃气报警控制系统施工过程检查记录	19

附录E 城镇燃气报警控制系统工程质量控制资料核查记录	22

附录F城镇燃气报警控制系统工程验收记录	23

附录G城镇燃气报警控制系统日常维护检查表	24

附录H可燃气体探测器现场报警动作值检查设备及判定标准	25

本规程用词说明	28

# 1 总  则

1.0.1  为保障城镇燃气报警控制系统使用中的人身和公共安全，防止和减少由于燃气泄漏或不完全燃烧造成的人身伤害及财产损失，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建使用城镇燃气的居民用户、商业用户、工业用户燃气自动报警控制系统的设计、施工、验收及使用和维护。也适用于城镇燃气输配系统中的储备站、门站、调压站及液化石油气供应站等。

1.0.3  城镇燃气报警控制系统的设计、施工、验收及使用和维护，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  燃气报警控制系统  gas alarm control system

由可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、紧急切断装置等组成的系统。燃气报警控制系统分为集中和独立两种，分类组成按本规程附录A。

2.0.2  集中燃气报警控制系统 centralized gas alarm control system

由点型可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、紧急切断阀或智能燃气计量器、手动报警触发装置等组成的燃气报警控制系统。

2.0.3  独立燃气报警控制系统 separate gas alarm control system

由独立式可燃气体探测器、紧急切断阀或智能燃气计量器等组成的燃气报警控制系统。

2.0.4  点型可燃气体探测器 spot combustible gas detector

当被测区域空气中可燃气体的浓度达到报警设定值时，能发出报警信号并和可燃气体报警控制器共同使用的设备。

2.0.5  独立式可燃气体探测器 separate combustible gas detector

当被测区域空气中可燃气体的浓度达到报警设定值时，发出声、光报警信号并输出控制信号，的可燃气体探测器。

2.0.6 可燃气体报警控制器  combustible gas alarm control

接受点型可燃气体探测器及手动报警触发装置信号，能发出声、光报警信号，指示报警部位并予以保持的设备。

2.0.7 智能燃气计量器 intelligent gas gauge

当接收到可燃气体探测器的报警信号时，自动切断气源的燃气计量器。

2.0.8  紧急切断阀 emergency switch off valve

当接收到控制信号时，自动切断燃气气源，并手动复位的阀门。

2.0.9  手动报警触发装置  manual alarm touch-off

由人工直接启动，向可燃气体报警控制器发出报警信号的设备。

2.0.10   密闭空间airtight space

地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间，且没有天然通风孔等。在有梁的建筑物里，当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的区域空间。

2.0.11  释放源release source

可释放能形成爆炸性混合物的物质或有毒气体的所在位置和地点。

2.0.12 变形缝 gap for distortion

建筑物为克服热胀冷缩预留的间隙。

# 3  设   计

3.1  一般规定

3.1.1  城镇燃气报警系统应根据燃气种类选择可燃气体探测器。

3.1.2  在可能产生一氧化碳的场所，应选择燃气和一氧化碳探测器或复合探测器。

3.1.3  应根据使用场所及现场环境来确定是使用防爆型还是非防爆型探测器。紧急切断阀及手动报警触发装置应为防爆型产品。

3.1.4  可燃气体报警控制器的设计容量宜留有一定余量。

3.1.5  燃气报警控制系统的设备应采用经国家有关产品质量监督检测单位检验合格的产品 ，可燃气体探测器的工作期限应保证在3年以上，紧急切断阀的工作期限不应低于10年。

3.1.6 设计图纸应包括系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及设计说明等。

3.2  设置要求

3.2.1  下列建筑物和场所必须设置集中燃气报警控制系统：

——高层民用建筑设计防火规范中的一类建筑；

——瓶装液化石油气瓶组间；

——燃气锅炉房；

——加气站；

——设有燃气燃烧器具或有燃气管线通过的地下室、半地下室；

——设有正常工作时无人操作的燃气燃烧器具的场所；

——大型综合商业设施；在生产过程中使用燃气作为加工手段的工业场所；

——使用中压以上燃气燃烧器具的场所，城镇燃气输配系统中的储备站、门站、调压站等。

3.2.2  下列建筑物和场所应设置燃气报警控制系统：

——高层民用建筑设计防火规范中的二类建筑；

——使用液化气及液化气罐的住宅；

——企、事业单位的公共厨房、开水房；

——餐厅饮食店、理发店、浴室、洗衣房、幼儿园等使用燃气的商业设施；

——使用燃气的火锅店；

——高层建筑的设备层；

——使用燃气供暖、加热的工业场所。

3.2.3  设有电梯的住宅，多层住宅；连体单层住宅及其它使用燃气设备的场所宜设置燃气报警控制系统。

3.2.4  安装有燃气管线、燃气燃烧器具的密闭空间应设置可燃气体探测器。

3.2.5  在有吊顶的场所，吊顶上下分别设有燃气设施或燃气管道时，吊顶上下均应设置可燃气体探测器。

3.2.6  当燃气计量器、阀门等设备设置在吊柜或地柜中时，吊柜或地柜应设有百叶窗，柜中和外部应分别设可燃气体探测器。

3.2.7  在密闭阳台上设热水器、壁挂炉、灶具等燃气器具时，阳台应设置可燃气体探测器。

3.2.8  居民厨房设置可燃气体探测器时，其位置应离开灶具及排风口0.5m以外。当使用液化石油气或比重大于0.75的混合气时，探测器应安装在厨房离地不应大于30cm的墙上；当使用天然气或比重小于0.75的混合气时，探测器应吸顶安装或装于距天花板小于30cm的墙上。对现有居民住宅的暗厨房，除应按上述要求安装外，还应在使用燃气的同时自动启动排风装置。

3.2.9  在一个密闭空间内，当任意两点间的最远水平距离在8m以内时，可设一个可燃气体探测器，并应符合下列规定：

- 当使用液化石油气或比重大于0.75的混合气时，可燃气体探测器距释放源中心的水平安装距离不应大于4m，且不得小于0.5m；距离地面不应大于30cm，距门不应小于0.5m。

- 当使用天然气、人工煤气或比重小于0.75的混合气时，可燃气体探测器距释放源中心的安装距离不应大于8m，且不得小于1m；距离天花板不应大于30cm或吸顶安装；距通风口、窗户应大于0.5m。

- 一氧化碳探测器距释放源中心的水平安装距离不应大于8m，且不得小于1m；距离天花板不应大于30cm或吸顶安装；距通风口、窗户应大于0.5m。

3.2.10  在一个密闭空间内，当任意两点间的水平距离超过8m时，可设置两个或多个可燃气体气体探测器，并应符合下列规定：

1  当使用石油液化气或比重大于0.75的混合气时，可燃气体探测器距释放源中心的水平安装距离不应大于3m,两探测器安装间隔不应大于6m，宜设置在墙角等空气不流通的部位。

2 当使用天然气、人工煤气或比重小于0.75的混合气时，可燃气体探测器距释放源中心的安装距离不应大于4m，两探测器安装间隔不应大于8m，距通风口，窗户应大于0.5m。当空间高度超过4m时，应设置集气罩或分层设置探测器。集气罩应设置在距释放源上方4m左右的位置，集气罩面积不得小于1㎡，探测器安装在集气罩内。当不设集气罩时，可分上下两层设置探测器，上层距顶板0.3m以内,下层距释放源上方4m左右。

3.2.11  当密闭空间为狭长形状，其横截面积小于4㎡时，两探测器安装间距不应大于15m。

3.2.12  在一个较大的空间中，燃气设施及燃气用具只占一部分或呈条状时，可对释放源实施局部保护。

3.2.13  在燃气输配的储备站、门站等露天、半露天场所，探测器宜布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧，其与释放源的距离不应大于15m。当探测器位于释放源的最小频率风向的下风侧时，其与释放源的距离不应大于5m。当燃气输配设施位于密闭或半密闭厂房内，每隔15m可设置探测器，且探测器距任一释放源不应大于7.5m。

3.2.14  紧急切断阀、手动报警触发装置、排风装置设置部位应符合下列规定：

1  紧急切断阀应设置在燃气管道进入建筑物的引入管总阀后、高层和多层住宅的一层引入管处、商业用户用气设施、居民厨房的燃气计量器前。

2  当使用智能燃气计量器时，应选用智能计量器中的快速切断阀。

3  手动报警触发装置宜设置在被保护区的出入口处，且从被保护区域任何位置到最近的一个手动报警触发装置的距离不应大于30m。

4  地下室、半地下室、设备层应设排风装置，并应与燃气报警控制系统联锁。

3.2.15 可燃气体报警控制器应设置在有专人值班的消防控制室或值班室；消防控制室或值班室应设有直拨电话。

3.3 设计要求

3.3.1  安装2个以下可燃气体探测器的场所，可使用独立燃气报警控制系统；安装3个及以上可燃气体探测器场所，应使用集中燃气报警控制系统。

3.3.2  对不设电梯的多层住宅、操作间两点直线距离不超过8m的单层餐厅，可设独立式可燃气体探测器；小型餐饮店的液化石油气储瓶间可设置独立式防爆型可燃气体探测器。

3.3.3  居民住宅厨房、企事业单位和商业用户的厨房操作间，除地下室的设备层可选用非防爆可燃气体探测器外，其它设置场所均应选用防爆型可燃气体探测器。探测液化石油气等比重大于0.75的气体时，应选用防爆或外壳防护等级不得小于IP54的可燃气体探测器。

3.3.4  露天安装的可燃气体探测器，应采取防晒和防雨淋措施。

3.3.5  选用的外置紧急切断阀应能手动关阀。

3.3.6  每个集中燃气报警控制系统至少应设置一个手动报警触发装置。

3.4.7  集中燃气报警控制系统至少应设置一套声光警报装置，并应安装在主要出入口的正上方。

3.4.8  阀门驱动装置到紧急切断阀的距离不应大于20m。

# 4施工

4．1一般规定

4.1.1 城镇燃气报警控制系统的施工，应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。

4.1.2城镇燃气报警控制系统施工前，应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及设计说明等必要的技术文件。

4.1.3 城镇燃气报警控制系统中的电气部分，应由具有消防工程施工资质的单位承担；紧急切断阀、智能燃气计量器，应由具有燃气管道施工资质的单位承担。

4.1.4城镇燃气报警控制系统施工过程中，施工单位应做好施工、检验、调试、设计变更等相关记录。

4.1.5  城镇燃气报警控制系统施工结束后，施工方应对系统的安装质量进行检查和调试。

4.2  质量管理

4.2.1 城镇燃气报警控制系统的分部、分项工程应按本规程附录B划分。

4.2.2 城镇燃气报警控制系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度，并应按本规程附录C填写有关记录。

4.2.3 城镇燃气报警控制系统施工前应具备下列条件：

1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求；

2 系统设备、材料及配件齐全，并能保证正常施工；

3 施工现场使用的水、电、气应能满足正常施工要求。

4.2.4 设备、材料进场检验应符合下列规定：

1 进入施工现场的设备、材料及配件应用清单、使用说明书。质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件，并应合适其有效性。其技术指标应符合设计要求。

2 进口设备应具备国家规定的市场准入资质，资质不全的，应上报国家相关管理机关，批准后方可使用。

4.2.5 城镇燃气报警控制系统的施工过程质量控制应符合下列规定：

1 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，合格后方可进入下道工序。

2 相关各专业工种之间交接时，应进行检验，交接双方应共同检查确认工程质量并经监理工程师签证后方可进入下道工序。

3 系统安装完成后，施工单位应按相关专业规定进行调试。

4 系统调试完成后，施工单位应向建设单位提交质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。

5 施工过程质量检查应由监理单位组织施工单位人员完成。

6 施工过程质量检查记录应按本规程附录D填写。

4.2.6 城镇燃气报警控制系统质量控制资料应按本规程附录E填写。

4．3布线

4.3.1 城镇燃气报警控制系统的布线，应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。可燃气体报警控制系统的传输线路的线芯截面选择，除应满足设备使用说明书中技术条件的要求外，还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表4.3.1的规定。

表4．3．1   铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积

| - 类别 | 线芯的最小截面面积（mm²） |
| --- | --- |
| - 穿管敷设的绝缘导线 | 1.00 |
| 线槽内敷设的绝缘导线 | 0.75 |
| 多芯电缆 | 0.50 |

4.3.2  城镇燃气报警控制系统在防爆区域布线时，应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：场所电气安装》GB 3836的规定。

4.3.3  城镇燃气报警控制系统的绝缘导线和电缆均应敷设在导管或线槽内，在暗设导管或线槽内的布线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行；导管内或线槽内不应有积水及杂物。

4.3.4  城镇燃气报警控制系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一导管内或线槽的同一槽孔内。

4.3.5  导线在导管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

4.3.6  从接线盒和线槽等处引到探测器和控制器等设备的导线，当采用金属软管保护时，其长度不应大于2m。

4.3.7  敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，应作密封处理。

4.3.8  接线盒的安装除便于接线外还应符合下列规定：

1  管路无转弯时，其间隔不大于30m。

2  管路有1处转弯时，其间隔不大于20m。

3  管路有2处转弯时，其间隔不大于10m。

4  管路有3处转弯时，其间隔不大于8m。

4.3.9  金属导管在接线盒外侧应套锁母，内侧应装护口；在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。塑料导管在接线盒处应采取固定措施。

4.3.10  导管和线槽明设时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或导管的吊杆直径不应小于6mm。

4.3.11  卡具的吊装点或支撑物的支点的设置应符合下列规定：

1   线槽始端、终端及接头处；

2   距接线盒0.2m处；

3   线槽转角或分支处；

4   直线段不大于3m处。

4.3.12  线槽接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时，槽盖应便于开启。

4.3.13  管线跨越建筑物的变形缝处，应采取补偿措施，其两侧应固定。

4.3.14  城镇燃气报警控制系统导线敷设后，应采用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，该绝缘电阻值不应小于20MΩ。

4.3.15  同一工程中的导线，应根据不同用途选不同颜色区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色。

4.4  安装

4.4.1可燃气体报警控制器安装部位应符合本规程第3.2.15条的要求，可燃气体报警控制器在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，操作面应有1.2m宽的操作距离；落地安装时，其底边宜高出地面0.1～0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

4.4.2  引入控制器的电缆或导线应符合下列要求：

1  配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠；

2  电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色；

3  端子板的每个接线端，接线不得超过2根；

4  电缆芯和导线，应留有不小于200mm的余量；

5  导线应绑扎成束；

6  导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。

4.4.3  可燃气体探测器安装应符合下列要求：

1  探测器在即将调试时方可安装，在调试前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

2  安装部位应符合本规程第3.2.4 至3.2.13条的要求，探测器应安装牢固，与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不应使用带腐蚀性的助焊剂。

3  探测器连接导线应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

4  探测器穿线孔宜封堵，安装完毕的探测器应采取保护措施。

4.4.4  手动报警触发装置安装应符合下列要求：

1  安装部位应符合本规程第3.2.14条要求。当安装在墙上时，其底边距楼地面高度宜为1.3～1.5m。

2  应安装牢固，不倾斜。

3  连接导线应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

4.4.5　系统接地应符合下列要求：

1  系统中使用36V以上交直流电源设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。

2  接地装置施工完毕后，应测量接地电阻，并作记录。其接地电阻应小于4Ω。

（见4.1.3条）

4.4.6配套设备的安装应符合下列要求：

1  输入模块、输出控制模块距离信号源设备和被联动设备不宜超过20m；当采用金属软管对连接线作保护时，应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5m。

2  阀门、风机等设备的手动控制装置，应按手动报警触发装置的要求安装。

3  声光报警装置应安装在距地面3m左右，无遮挡的地方。

4．5  系统调试

4.5.1   调试准备应符合下列要求：

1  应按设计要求查验设备的规格、型号、数量等。

2  应按本规程第4.3、4.4节的要求检查系统的施工质量，对施工中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并应有文字记录。

3  应按本规程第4.3、4.4节的要求检查系统线路，对错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等应采取相应的处理措施。

4  对系统中的可燃气体报警控制器、紧急切断阀、风机等设备应分别进行单机通电检查。

5  配套设备的调试应与关联设备共同进行。

6  用于测试可燃气体探测器的气体应与被探测的气体相同。

4.5.2 可燃气体报警控制器调试应符合下列要求：

1  应切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线，将任一回路可燃气体探测器与控制器相连接后，方可接通电源。

2  可燃气体报警控制器应按现行国家标准《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》GB16808的有关要求进行下列功能试验，并应满足标准要求。

1） 自检功能和操作级别；

2）  控制器与探测器之间的连线断路和短路时，控制器应在100s内发出故障信号；

3）  在故障状态下，使任一非故障探测器发出报警信号，控制器应在1min内发出报警信号，并应记录报警时间；再使其它探测器发出报警信号，检查控制器的再次报警功能；

4）  消音和复位功能；

5）  控制器与备用电源之间的连线断路和短路时，控制器应在100s内发出故障信号；

6）  高限报警或低、高两段报警功能；

7）  报警设定值的显示功能；

8）  控制器最大负载功能，使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态（探测器总数少于4只时，使所有探测器均处于报警状态）；

9）  主、备用电源的自动转换功能，并在备用电源工作状态下重复检查。

4.5.3 可燃气体探测器调试应符合下列要求：

1  使用符合本规程附录H要求的现场检验设备使可燃气体探测器报警。记录报警动作值，并根据附录H的规定判定是否合格。

2  可燃气体探测器应全部进行测试。

4.5.4  手动报警触发装置调试应符合下列要求：

1  对可恢复的手动报警触发装置，施加适当的推力使触发装置动作，手动报警触发装置应发出报警信号。

2   对不可恢复的手动报警触发装置应采用模拟动作的方法使其发出报警信号（当有备用启动零件时，可抽样进行动作试验），手动报警触发装置应发出报警信号。

4.5.5  紧急切断阀调试应符合下列要求：

1  按紧急切断阀的所有联动控制逻辑关系，使相应探测器报警，在规定的时间内，紧急切断阀应动作。

2  手动开关阀门3次，阀门应工作正常。

4.5.6  系统备用电源调试应符合下列要求：

1  检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量，应与设计容量相符。

2  备用电源至少应保证设备工作2h。

4.5.7  声光警报及排风装置调试应符合下列要求：

1  按声光警报的所有联动控制逻辑关系，使相应探测器报警，在规定的时间内，声光警报应正常工作。

2  按排风装置的所有联动控制逻辑关系，使相应探测器报警，在规定的时间内，排风装置应正常工作。

3  声光警报及排风装置有手动控制设备时，手动控制设备应能正常工作。

4.5.8 系统联调应符合下列要求：

1  应按设计要求进行系统联调。

- 城镇燃气报警控制系统在连续运行120h无故障后，应按本规程附录D.3的规定填写调试记录表。

# 5  验收

5.1  一般规定

5.1.1  城镇燃气报警控制系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计、监理、消防等相关单位进行验收。验收不合格不得投入使用。

5.1.2  城镇燃气报警控制系统工程验收，应包括施工调试时所涉及的全部设备，可以分项目进行，并应填写相应的记录。

5.1.3  系统中各装置的验收应满足下列要求：

1  各类用电设备主、备用电源的自动转换装置，应进行3次转换试验，每次试验应合格。

2  可燃气体报警控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。

3  可燃气体探测器应全部检验。

4  手动报警触发装置、紧急切断阀及排风机应全部检验。

5.2  验收

5.2.1 系统验收时，施工单位应提供下列技术文件：

1 竣工验收申请报告、设计文件、竣工图；

2 工程质量事故处理报告；

3 施工现场质量管理检查记录；

4城镇燃气报警控制系统施工过程质量管理检查记录；

5 城镇燃气报警控制系统的检验报告、合格证及相关材料。

5.2.2  城镇燃气报警控制系统验收前，建设单位和使用单位应进行施工质量检查，同时确定安装设备的位置、型号、数量，抽样时应选择具有代表性、作用不同、位置不同的设备。

5.2.3  系统布线检验应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定和本规程第4.3、4.4节的要求。防爆场所应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：场所电气安装》GB 3836的要求。

5.2.4  手动报警触发装置的验收应符合下列要求：

1 手动报警触发装置的安装应满足本规程第4.5.4条的要求；

2 手动报警触发装置的规格、型号、数量应符合设计要求；

3 施加适当推力或模拟动作时，手动报警触发装置应能发出报警信号。

5.2.5 可燃气体报警控制器的验收应符合下列要求：

1安装应满足本规程第4.4.1条要求；

2规格、型号、容量、数量应符合设计要求；

3功能验收应按本规程第4.5.2条逐项检查，并应符合要求。

5.2.6 可燃气体探测器的验收应符合下列要求：

1安装应满足本规程第4.4.3条要求；

2规格、型号、数量应符合设计要求；

3功能验收应按本规程第4.5.3条逐项检查，并应符合要求。

5.2.7 系统备用电源的验收应符合下列要求：

1电源的容量应满足相关标准和设计要求；

2工作时间应满足相关标准和设计要求。

5.2.8 系统性能的要求应符合本规程和设计说明规定的联动逻辑关系要求。

5.2.9 配套设施的验收应符合下列要求：

1 安装位置正确，功能正常；

2 手动关阀功能应试验3次。

3应提交阀门的安装合格报告，在系统验收时，阀门在电控和手动两种情况下正常工作。

5.2.10  验收不合格的设备和管线，应修复或更换，并应进行复验。复验时，对有抽验比例要求的，应加倍检验。

5.2.11  验收合格后，应按本规程附录F填写验收记录。

# 6  使用和维护

6.1 一般规定

6.1.1  城镇燃气报警控制系统的管理操作和维护应由经过专门培训的人员负责，不得私自改装、停用、损坏城镇燃气报警控制系统。

6.1.2  城镇燃气报警控制系统正式启用时，应具有下列文件资料：

1  系统竣工图及设备的技术资料；

2  系统的操作规程及维护保养管理制度；

3  系统操作员名册及相应的工作职责；

4  值班记录和使用图表。

6.1.3  可燃气体探测器及紧急切断阀在达到使用期限3个月前，应通知使用方办理更换手续，在达到使用寿命的当月或前后一个月予以更换。不得超期使用。

6.2  使用和维护

6.2.1  每日应检查可燃气体报警控制器的功能, 并应按本规程附录G的要求填写相应的记录。

6.2.2  可燃气体报警控制系统设备（可燃气体探测器除外）的功能，每半年应检查1次，并按附录G规定填写检查登记表。

6.2.3  非防爆室内型可燃气体探测器在规定的使用期内的中后期，应采用符合本规程附录H的设备至少检查1次，其报警动作值应符合本规程附录H的要求；声光警报信号正常、紧急切断阀自动关闭、手动开启功能正常。记录检测结果，更换不合格产品。当不合格产品超过30%时，应更换全部产品。

6.2.4  防爆型可燃气体探测器每年应采用符合本规程附录H的设备检查1次，其报警动作值应符合本规程附录H的规定，报警控制器能收到报警信号，并应正确显示，联动设备动作正常，记录检测结果，维修或更换不合格产品。

6.2.5  探测器每次检查完后，应在探测器上贴上标识，注明检查的日期。

6.2.6  检查探测器报警动作值的专用设备，必须经国家有关部门鉴定认可；其技术指标不应低于本规程附录H规定。

# 附录A 燃气报警控制系统组成

.                     表A  城镇燃气报警控制系统组成

|  | 集中燃气报警控制系统 | 独立燃气报警控制系统 |
| --- | --- | --- |
| 系统组成 | 可燃气体报警控制器 点型可燃气体探测器 燃气紧急切断阀（或智能燃气计量器） 手动报警触发装置 声光警报 各种模块 风机联动箱 排风机 . | 独立式可燃气体探测器 燃气紧急切断阀（或智能燃气计量器） 排风机 |

# 附录B 城镇燃气报警控制系统分部、子分部、分项工程划分

表B  城镇燃气报警控制系统分部、子分部、分项工程划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇燃气报警控制系统 | 设备、材料进场检验 | 材料类 | 电缆电线、管材 |
|  |  | 探测器类设备 | 可燃气体探测器 |
|  |  | 控制器类设备 | 可燃气体报警控制器、.、风机联动箱等 |
|  |  | 其他设备 | 手动报警触发装置、燃气紧急切断阀、风机、系统接地等 |
|  | 安装与施工 | 材料类 | 电缆电线、管材 |
|  |  | 探测器类设备 | 可燃气体探测器 |
|  |  | 控制器类设备 | 可燃气体报警控制器 |
|  |  | 其他设备 | 手动报警触发装置、燃气紧急切断阀、风机、系统接地等 |
|  | 系统调试 | 探测器类设备 | 可燃气体探测器等 |
|  |  | 控制器类设备 | 可燃气体报警控制器等 |
|  |  | 其他设备 | 手动报警触发装置、燃气紧急切断阀、风机、. |
|  |  | 整体系统 | 各种逻辑关系的控制，系统性能 |
|  | 系统验收 | 探测器类设备 | 可燃气体探测器等 |
|  |  | 控制器类设备 | 可燃气体报警控制器等 |
|  |  | 其他设备 | 手动报警触发装置、燃气紧急切断阀、风机、. |
|  |  | 整体系统 | 各种逻辑关系的控制，系统性能 |

# 附录C 施工现场质量管理检查记录

表C 施工现场质量管理检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工许可证 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |  |  |
|  | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |
|  | 质量责任制 |  |  |  |  |  |
|  | 主要专业工种人员操作上岗证书 |  |  |  |  |  |
|  | 施工图审查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |  |
|  | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |
|  | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |
|  | 现场材料、设备管理 |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  | 建设单位项目负责人：（签章） 年 月 日 |

# 附录D 城镇燃气报警控制系统施工过程检查记录

表D.1 城镇燃气报警控制系统施工过程检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工执行规程名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 子分部工程名称 |  |  | 设备、材料进场 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 《规程》章节条款 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位检查（验收）记录 |  |
| 检查文件及标识 |  |  | 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 核对产品与检验报告 |  |  | 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 检查产品外观 |  |  | 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 检查产品规格、型号 |  |  | 4.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 施工单位项目经理：(签章) 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）：(签章) 年 月 日 |  |  |  |
| 注：施工过程若用到其它表格，则应作为附件一并归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2 城镇燃气报警控制系统施工过程检查记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工执行规程名称及编号 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 子分部工程名称 |  | 安装 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 《规程》章节条款 | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位检查（验收）记录 |
| 布线 |  | 4.4.1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 6 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 7 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 8 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 9 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 10 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 11 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 12 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 13 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 14 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. 15 |  |  |  |  |
| 可燃气体报警控制器 |  | 4.5.1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.2 |  |  |  |  |
| 可燃气体探测器 |  | 4.5.3 |  |  |  |  |
| 手动报警触发装置 |  | 4.5.4 |  |  |  |  |
| 系统接地 |  | 4.5.5 |  |  |  |  |
| 燃气紧急切断阀 |  | 4.5.6 |  |  |  |  |
| 配套设备的安装 |  | 4.5.7 |  |  |  |  |
| 结论 | 施工单位项目经理：(签章) 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）：(签章) 年 月 日 |  |
| 注：施工过程若用到其它表格，则应作为附件一并归档 |  |  |  |  |  |  |

表D.3 城镇燃气报警控制系统调试过程检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工执行规范名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 子分部工程名称 |  |  | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 调试内容 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理单位检查（验收）记录 |
| 调试准备 |  |  |  | 查验设备规格、型号、数量、备品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统施工质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统线路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查联动设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查测试气体 |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体报警控制器 |  |  |  | 自检功能及操作级别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与探测器连线断路、短路故障信号发出时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 故障状态下的再次报警时间及功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消音和复位功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与备用电源连线断路、短路故障信号发出时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高、低限报警功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设定值显示功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 负载功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主备电源的自动转换功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 连接其他回路时的功能 |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体探测器 |  |  |  | 探测器报警动做值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 探测器检测数量 |  |  |  |  |  |  |
| 手动报警触发装置 |  |  |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警数量 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气紧急切断阀 |  |  |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合格数量 |  |  |  |  |  |  |
| 系统备用电源 |  |  |  | 电源容量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 备用电源工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 声光警报及排风装置 |  |  |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合格数量 |  |  |  |  |  |  |
| 系统联调 |  |  |  | 系统功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联动功能 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 施工单位项目经理：(签章) 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）：(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：施工过程若用到其它表格，则应作为附件一并归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E 城镇燃气报警控制系统工程质量控制资料核查记录

.

表E  城镇燃气报警控制系统工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  | 数量 | 核查人 |  |  | 核查结果 |
| 1 | 系统竣工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 产品检验报告、合格证及相关材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  |  | 建设单位项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |

# 附录F城镇燃气报警控制系统工程验收记录

.表F城镇燃气报警控制系统工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 序号 | 验收项目名称 |  | 条款 | 验收内容记录 |  |  | 验收评定结果 |
| 1 | 布线 |  | 4.4、4.5 |  |  |  |  |
| 2 | 技术文件 |  | 5.2.1 |  |  |  |  |
| 3 | 手动报警触发装置 |  | 5.2.4 |  |  |  |  |
| 4 | 可燃气体报警控制器 |  | 5.2.5 |  |  |  |  |
| 5 | 可燃气体探测器 |  | 5.2.6 |  |  |  |  |
| 6 | 系统备用电源 |  | 5.2.7 |  |  |  |  |
| 7 | 系统性能 |  | 5.2.8 |  |  |  |  |
| 8 | 配套设施 |  | 5.2.9 |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位：（单位印章） |  |  |  | 项目经理：（签章） 年 月 日 |  |  |
|  | 监理单位：（单位印章） |  |  |  | 总监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  |
|  | 设计单位：（单位印章） |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |
|  | 建设单位：（单位印章） |  |  |  | 建设单位项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |
| 注：分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工程师和设计单位项目负责人等进行。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录G城镇燃气报警控制系统日常维护检查表

表G.1  城镇燃气报警控制系统日常维护检查记录

| 日 期 | 控制器运行情况 |  |  |  | 报警设备运行情况 |  |  | 联动设备运行情况 |  | 报警部位原因及处理情况 | 值班人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自检 | 消音 | 电源 | 巡检 | 正常 | 报警 | 故障 | 正常 | 故障 |  |  |

注： 下常划“√”，有问题注明。

表G.2  城镇燃气报警控制系统探测器现场动作值记录

| 日期 | 探测器序号 | 现场动作值记录 |  |  | 处理意见 |  |  | 点检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 可以使用 | 标定 | 更换探头 |  |

注： 1.设备开通及定期检查时，可以使用专用的加气试验装置进行现场动作值试验。

2.正常划√

表G.3  城镇燃气报警控制系统设备年（季）检记录

| 单位名称 |  |  |  | 防火负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 设备种类 | 检查试验内容及结果 |  | 仪器自检 | 故障及排除情况 |  | 备注 |  | 检查人 |

# 附录H可燃气体探测器现场报警动作值检查设备及判定标准

H．1  检查设备要求

H．1．1  可燃气体探测器现场报警动作值检查设备应满足现行国家标准GB 15322的要求，测试精度应满足计量要求。

H．1．2可燃气体探测器现场报警动作值检查设备性能应符合下列要求：

1测试范围应符合表H.1的要求；

表H.1   测试范围

| 气体组份 | 量程 |
| --- | --- |
| CH4 | 0～4.5% |
| C3H8 | 0～1.5% |
| CO | 0～1000ppm |
| H2 | 0～2000ppm |
| C2H5OH | 0～1% |

2性能要求应符合表H.2的规定;

表H.2   性能要求

| 气体组份 | 性能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性 偏差极限 | 示值 误差极限 | 响应时间 | 零点漂移 | 量程漂移 |
| CH4 C3H8 CO | 1% | ±2%F.S | 30s | ±2%F.S/6h | ±3%F.S/6h |
| H2 | 1.5% | ±3% F.S | 30s |  |  |
| C2H5OH | 1.5% | ±3% F.S | 15s |  |  |

3  现场检测后，应按表H.3填写记录。

3可燃气体探测器现场报警动作值检查设备。可根据不同可燃气体探测器的报警设定值，选择不同量程，进行测试。

4可在现场更换气体，检测可燃气体探测器的抗误报警能力。

H．1．3可燃气体探测器现场报警动作值检查设备连续使用时间应在8h以上，连续测试500台可燃气体探测器以上。

H．2判别标准

H．2．1 对使用天然气、液化气时，应符合下列判别标准：

1   探测器的现场报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不应超过±10％LEL， 动作值1％～25％为合格；

2   探测器的现场报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±10％LEL但不低于1％LEL、不高于25％LEL为轻微缺陷；

3   探测器的现场报警动作值超过25％LEL，但低于50％LEL，为重缺陷；

4   探测器的现场报警动作值超过50％LEL或低于1％LEL，为致命缺陷；

5   对于有低、高限报警的探测器，低限按本规定第H．2．1条执行，高限现场报警动作值应在40％LEL～60％LEL之间，超出者判不合格。

H．2．2对使用人工煤气时，应符合下列判别标准：

1  当探测气体为一氧化碳时：

（1   探测器的现场动作值和铭牌上标明的报警设定值之差不应超过±160ppm，且不低于50ppm，不高于300ppm为合格；

（2   探测器的现场动作值和铭牌上标明的报警动作值之差超过±160ppm，但不低于50ppm，不高于300ppm为轻微缺陷；

（3   探测器的现场动作值超过300ppm，但低于500ppm为重缺陷；

（4   探测器的现场动作值超过500ppm或低于50ppm为致命缺陷。

2  设有低、高限报警的探测器，低限按本规定第H．2．2条执行，高限现场报警动作值应在340ppm－660ppm之间，超出者为不合格。

3  当探测气体为氢气时：

（1 探测器的现场动作值和铭牌上标明的报警设定值之差不超过±400ppm，且不低于125ppm，不高于750ppm为合格；

（2 探测器的报警动作值和铭牌上标明的报警设定值之差超过±400ppm，但不低于125ppm，不高于750ppm为轻微缺陷；

（3 探测器的现场动作值超过750ppm，但低于1250ppm为重缺陷；

（4 探测器的现场动作值低于125ppm，或高于1250ppm为致命缺陷；

4  设有高、低限报警的探测器，对低限执行本规定第H．2．2．3条，高限现场报警动作值应在825ppm～1650ppm之间，超出为不合格。

H．2．3有浓度指示的可燃气体探测器应按其量程选10％、30％、50％、75％、90％五点测量，并应符合下列要求:

1 探测器指示值和检测设备指示值之差不得超过±10％（以检测设备指示值为准）；

2有一点超过，但小于±15％，为轻微缺陷；

3 有二点超过但均小于±15％，为重缺陷；

4 有三点超过或有一点误差超过±15％为致命缺陷。

表H.3可燃气体探测器现场检测表

| 日期 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 产品厂家 |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |
| 测试气种 |  |  |  |  | 报警设定值 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品编号 |  |  | 报警动作值 | 报警误差 | 判定 | 处理意见 |  |  | 备注 |
| 检测人员（签字） |  |  |  |  | 使用单位人员（签字） |  |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”

2 本规程中应按规定的标准，规范或其他有关规定的写法为：“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。