UDC

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

P                                           GB 50261—200X

自动喷水灭火系统施工及验收规范

Code for Installation and Commissioning

of Sprinkler Systems

（2008年局部修订征求意见稿）

200X-XX-XX 发布                              200X-XX-XX 实施

| 中华人民共和国建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 国家质量监督检验检疫总局 |  |

局部修订说明

根据住房和城乡建设部建标[2008]102号文“关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）》的通知”的要求，由公安部消防局组织公安部四川消防研究所会同有关单位共同对《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005进行局部修订。

现行《自动喷水灭火系统施工及验收规范》自实施以来，对规范自动喷水灭火系统的施工、验收及维护保养发挥了重要的作用。但随着新技术、新产品的出现，尤其是各种新型喷头、新型管道等的大量使用，而相关的施工、安装等方面的技术参数在规范中未进行规定，这就使得设计单位、安装单位、使用者无所适从，影响了新产品、新技术的使用与发展。同时也考虑到规范在实施两年多来个别条文在实际使用过程中出现的在操作上不易实施等问题以及社会反馈意见及建议。因此，有必要对现行规范进行局部修订。

本次修订主要内容有：

1、增加了早期抑制快速响应喷头（ESFR）的安装要求；

2、增加了铜管、不锈钢管、涂覆钢管的设置要求；

3、修改现行规范中不便操作的一些条款，协调与其它规范的关系。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》编制组

二〇〇九年六月

注：

条款中“    ”的内容表示删除的内容；

条款中“     ”的内容表示修订和新增内容；

条款中加“A、B、……”的内容表示新增条款，没有加“A、B、……”表示在原条文基础上的修订条款。

2 术 语

2.0.6 末端试水装置 end water-test equipments    inspector,s test connection

安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。

2.0.7 消防水泵 fire  pump

是指专用消防水泵或达到符合国家标准《消防泵》《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。

- 基本规定

3.1.4 自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件：

1 施工图应经审查批准后方可施工。平面图、系统图（展开系统原理图）、施工详图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全；

2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底；

3 系统组件、管件及其他设备、材料，应能保证正常施工；

4 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求，并应保证连续施工。

3.2.2 镀锌钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求：

1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管，钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象；钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091或现行国家标准《输送液体用无缝钢管》GB/T8163的规定。

2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮；

3 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺；

4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面应无折损、皱纹等缺陷；

5 法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽；螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

3.2.2A 不锈钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求：

1 不锈钢管的内、外径应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771或《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.2的规定；

2  表面应无裂纹、无损伤。

3.2.2B 铜管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求：

1  铜管管材、管件的质量应符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T18033、《铜管接头》GB/T11618和现行行业标准《建筑用铜管管件》（承插式）CJ/T117、《塑覆铜管》YS/T451等有关标准的规定。

2  表面应无裂纹、无损伤。

3.2.2C 涂覆钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求：

1 涂覆钢管、管件的质量应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第20部分  涂覆钢管道》GB5135.20等有关标准的规定。

2  表面应无裂纹、无损伤。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察和尺量检查。

4   供水设施安装与施工

4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求：

1 吸水管上宜应设过滤器，并应安装在控制阀后。

2吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装，其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀，蝶阀应采用沟漕式或法兰式蝶阀。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4.2.4 消防水泵的出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表，或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表；系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀；安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞；压力表量程应为工作压力的2～2.5倍。止回阀或多功能水泵控制阀的安装方向应与水力方向一致。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4.2.5 在水泵出水管回水管路上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置，其过水能力应与系统过水能力一致。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4.3.1 消防水池、消防水箱的施工和安装，应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。消防水池、消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量和观察检查。

4.3.3 消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时，池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m，拼装形式的消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.8m。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，尺量检查。

4.3.4A 消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池（箱）的措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，观察检查。

4.3.4B 当消防水箱、消防水池与其他用途的水箱合用时，应复核有效的消防水量满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，尺量检查。

4.3.4C消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，观察检查。

4.3.4D 高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀，其设置高度应满足止回阀启动的最低压力要求，且出水管的敷设高度不应超过水箱底的高度。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，核对产品的性能检验报告和观察检查。

4.4.1 消防气压给水设备的气压罐，其容积（总容积、最大有效水容积）、气压、水位及工作压力应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，观察检查。

5 管网及系统组件安装

5.1.1 管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的要求。当使用铜管、不锈钢管等其他管材时，应符合相应技术标准的要求。

5.1.1A 管网采用不锈钢管时，其材质应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771、《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.2的要求。

5.1.1B 管网采用铜管道时,其材质应时,符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T18033、《铜管接头》GB/T11618和现行行业标准《建筑用铜管管件》（承插式）CJ/T117、《塑覆铜管》YS/T451的要求。

5.1.1C 管网采用涂覆钢管时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第20部分  涂覆钢管道》GB5135.20的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、观察检查。

5.1.2 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管、涂覆钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。；

5.1.2A  薄壁不锈钢管安装应采用环压、卡凸式、卡压、沟槽式、法兰等连接方式；

5.1.2B  铜管安装应采用钎焊、卡套、卡压、沟槽式等连接方式；

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：观察检查。

5.1.4 沟槽式管件连接应符合下列要求：

1 选用的沟槽式管件应符合《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》GB5135.11《沟槽式管接头》CJ/T156要求，其材质应为球墨铸铁，并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T1348要求；橡胶密封圈的材质应为EPDN(三元乙丙胶)，并符合《金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO6182-12要求。

2 沟槽式管件连接时，其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工，并应做防腐处理；连接前应检查沟槽和孔洞尺寸，加工质量应符合技术要求；沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和脏物。

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：观察和尺量检查。

3 橡胶密封圈应无破损和变形。

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：观察检查。

4 沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓，两边应同时紧固，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：观察检查。

5 机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位；机械三通开孔间距不应小于500mm,机械四通开孔间距不应小于1000mm；机械三通、机械四通连接时支管的口径应满足表5.1.4的规定。

表5.1.4   采用支管接头（机械三通、机械四通）时支管的最大允许管径（mm）

| 主管直径DN |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支管直径DN | 机械三通 | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 机械四通 | -- | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 |

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：观察检查和尺量检查。

6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通。

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：观察检查。

7 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应作防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查或局部解剖检查。

5.1.7 管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表5.1.7的规定。大于等于100mm的管道其距离顶板、墙面的安装距离不宜小于200mm。

表5.1.7   管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离

| 公称直径（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（mm） | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：尺量检查。

5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：

1 管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。

表5.1.8.1   镀锌钢管道、涂覆钢管道支架或吊架之间的距离

| 公称直径（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 |

表5.1.8.2   不锈钢管道的支、吊架之间的距离

| 公称直径DN（mm） | 25 | 32 | 40 | 50～100 | 150～300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平管（m） | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 |
| 立管（m） | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.0 |

注：1  在距离各管件或阀门100mm以内应采用管卡牢固固定，特别在干管变支管处。

2  阀门等组件应加设承重支架。

表5.1.8.3   铜管道的支、吊架之间的距离

| 公称直径DN（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平管（m） | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 立管（m） | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：尺量检查。

2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：尺量检查。

4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3.6m。

检查数量：抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：观察检查和尺量检查。

5 当管道的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜大于15米；当管道改变方向时，应增设防晃支架。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和尺量检查。

6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5～1.8m。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和尺量检查。

5.1.13  涂覆钢管的安装应符合《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125的有关规定。

5.1.14  不锈钢管的安装应符合《自动水灭火系统薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS229的有关规定。

5.1.15  铜管的安装应符合《建筑给水铜管管道工程技术规程》CECS171的有关规定。

5.2.11  早期抑制快速响应喷头（ESFR）的安装

5.2.11.1早期抑制快速响应喷头（ESFR）不应安装于坡度大于167mm/m（9.5）的屋面/顶蓬下。也不应用在环境温度超过66℃的场所。

5.2.11.2 早期抑制快速响应喷头（ESFR）与顶板间的垂直距离

下垂式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离为120mm至350mm之间。直立式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离为100mm至300mm之间。

5.2.11.3 早期抑制快速响应喷头对障碍物的要求

1 顶蓬处的障碍物

顶蓬处与喷头基本处于相同高度的混凝土梁、钢梁、挡烟垂壁、桁架、檩条及其它支撑等，其与任何喷头的相对位置应使喷头到障碍物底部的垂直距离（H, m）以及到障碍物边缘的水平距离（L, m) 满足图5.2.11.1所示的要求。

障碍物不应存在于此区域

图5.2.11.1 喷头与障碍物的相对位置

当无法满足图5.2.11.1要求时，应满足下列要求之一：

（1）当顶蓬处实体障碍物宽度不大于0.3m时，应在障碍物的两侧均安装喷头，且两侧喷头到该障碍物的水平距离均不大于所要求喷头间距的一半。

（2）对顶蓬处非实体（通透面积70%以上）的建筑构件，例如屋面托架或桁架等，喷头与构件侧缘应保持至少0.3m的水平距离。

2）喷头下的障碍物

喷头下的障碍物基本上整体处于喷头溅水盘以下。常见的此类障碍物有各类风管、喷淋系统自身管道和其它管道、管线桥架、灯具等。喷头下的障碍物也应满足图 5.2.11.1 所示的要求。否则，应符合表 5.2.11.1 的规定。

3）直立式喷头下的障碍物

直立式喷头下的障碍物，满足下列任一要求时，可以忽略不计：

- 腹部通透的屋面托架或桁架，其下弦宽度或直径不大于10cm；

- 其它单独的建筑构件，其宽度或直径不大于10cm；

- 单独的管道或线槽等，其宽度或直径不大于10cm，或者多根管道或线槽，总宽度不大于10 cm。

表 5.2.11.1 喷头下障碍物的宽度与位置

| 喷头下障碍物宽度 W (cm) | 障碍物位置或其它要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 障碍物边缘距喷头溅水盘 最小允许水平距离, L (m) | 障碍物顶端距喷头溅水盘 最小允许垂直距离, H (m) |
| W ≤ 2 | 任意 | 0.1 |
| 2 < W ≤ 5 | 任意 | 0.6 |
|  | 0.3 | 任意 |
| 5 < W ≤ 30 | 0.3 | 任意 |
| 30 < W ≤ 60 | 0.6 | 任意 |
| W ≥ 60 | 障碍物位置任意。障碍物以下应加装同类喷头，喷头最大间距应为2.4m。若障碍物底面不是平面（例如圆形风管）或不是实体（例如一组电缆），应在障碍物下安装一层宽度相同或稍宽的不燃平板，再按要求在这层平板下安装喷头。 |  |

5.3.2 报警阀组附件的安装应符合下列要求：

1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3 水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4 在水泵出水管回水管路上报警阀与管网之间的供水干管上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置，其过水能力应与系统过水能力一致；干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

7 系统调试

7.2.2 水源测试应符合下列要求：

1 按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积，消防水箱设置高度、溢水位和低水位在消防控制室内显示等应符合设计要求；消防储水应有不作它用的技术措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸观察和尺量检查。

2 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和进行通水试验。

7.2.5 报警阀调试应符合下列要求：

1 湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时，报警阀应及时启动；带延迟器的水力警铃应在5～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；压力开关应及时动作，并启动喷淋泵并反馈信号。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用压力表、流量计、秒表和观察检查。

2 干式报警阀调试时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。

3 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀调试时，应在60s之内启动。雨淋阀调试时，当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。

8 系统验收

8.0.3  系统验收时，施工单位应提供下列资料：

1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图；

2 工程质量事故处理报告；

3 施工现场质量管理检查记录；

4 自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录；

5 自动喷水灭火系统质量控制检查资料。

6 系统试压、冲洗记录。

7 系统调试记录。

8.0.4 系统供水水源的检查验收应符合下列要求：

1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力，并应检查消防水箱和消防水池容量，均应符合设计要求。

2 当采用天然水源作系统的供水水源时，其水量、水质应符合设计要求，并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。

3 消防水池水位显示装置，溢水位和最低水位装置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计资料观察检查。

4 消防水箱、消防水池中其有效消防容积应从出水管或吸水管喇叭口（或防止旋流器淹没深度）的最低标高确定。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，尺量检查。

8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求：

1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并有明显标记。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸观察检查。

2 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察和尺量检查。

3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀，水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时，自最不利点放水开始至水泵启动时间不应超过3min。

4 打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换。备用电源切换时，消防水泵在30s内投入正常运行。自动或手动启动消防泵时应在30s内投入正常运行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3～1.5倍。

检查数量：全数检查。

检查方法：在阀门出口用压力表检查。

6 对消防气压给水设备，当系统气压下降到设计最低压力时，通过压力变化信号应启动稳压泵。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用压力表，观察检查。

7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求：

1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2 打开系统流量压力检测装置放水阀，测试的流量、压力应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用流量计、压力表观察检查。

3 水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。

检查数量：全数检查。

检查方法：打开阀门放水，使用压力表、声级计和尺量检查。

4 打开手动试水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠。

5 控制阀均应锁定在常开位置；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

6 与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计要求。

7 打开末端放水装置流量达到设计要求时，湿式报警阀应及时动作，带延时器的报警阀应在120s内压力开关动作，不带延时器的报警阀应在30 s内压力开关动作。

雨淋报警阀启动装置（手动或电磁阀）动作后10s内压力开关动作。

8.0.8 管网验收应符合下列要求：

1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施，应符合设计规范及设计要求。

2 管网排水坡度及辅助排水设施，应符合本规范第5.1.10条的规定。

检查方法：水平尺和尺量检查。

3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。

4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求。

检查数量：报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查，合格率应为100% ；闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量30％，数量均不少于5个, 合格率应为100%。

检查方法：对照图纸观察检查。

5 干式喷水灭火系统管网容积不大于2900L时，系统允许的最大充水时间不应大于3min；如干式喷水灭火系统管道充水时间不大于1min，系统管网容积允许大于2900L。

预作用喷水灭火系统的管道充水时间不应大于1min。

干式系统的配水管道充水时间，不宜大于1min；预作用系统的配水管道充水时间，不宜大于2min；雨淋系统的响应时间，不宜大于45s。

检查数量：全数检查。

检查方法：通水试验，用秒表检查。

附录E  自动喷水灭火系统工程验收记录

自动喷水灭火系统工程验收记录应由建设单位填写，综合验收结论由参加验收的各方共同商定并签章。

表E  自动喷水灭火系统工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目名称 |  | 验收检查内容记录 |  | 验收标准 |  |  | 检查部 位 | 检查 数量 | 验收情况检查评定结果 |
| 1 | 天然 水源 |  | 查看水质、水量、消防车取水高度 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查看取水设施（码头、消防车道等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防 水池 |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核对容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 消防 水箱 |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核对容量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查看补水措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水位显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防 水泵 |  | 查看规格、型号和数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水、出水管及泄压阀、信号阀等的规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主、备电源切换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主、备泵启动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管网 |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管网排水坡度及设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 末端试水装置、试水阀、排气阀设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水流指示器、减压孔板、节流管等设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测试干式系统充水时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测试预作用系统充水时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查看报警阀后管网 |  | 不得设其他用途支管和水龙头 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查看管网支、吊架和防晃支架 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵 接合器 |  | 查看设置位置、标记，测试供水情况 |  | 明显且便于消防车停靠；供水情况正常 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核对设计数量 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报警阀组 |  | 查看设置位置及组件 |  | 位置正确，组件齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开放水阀，实测流量和压力 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测水力警铃喷嘴压力及警铃声强 |  | 分别不小于0.05MPa,70dB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开手动阀或电磁阀,雨淋阀动作 |  | 动作应可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制阀状态 |  | 应锁定在常开位置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力开关动作后，查看消防水泵及联动设备是否启动，有无信号反馈 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 喷头 |  | 查验设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查看防腐、防冻和防撞措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查验备用数 |  | 每种不少于10个 |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位：（单位印章） |  |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理单位：（单位印章） |  |  |  |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 设计单位：（单位印章） |  |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 建设单位：（单位印章） |  |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附录G  自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目

自动喷水灭火系统的维护管理工作应按表G进行。

表G   自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每 日 |
| 电源 | 接通状态，电压 | 每 日 |
| 内燃机驱动消防水泵 | 启动试运转 | 每 月 |
| 喷头 | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 每 月 |
| 系统所有控制阀门 | 检查铅封、锁链完好状况 | 每 月 |
| 电动消防水泵 | 启动试运转 | 每 月 |
| 稳压泵 | 启动试运转 | 每 月 |
| 消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | 每 月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每 月 |
| 电磁阀 | 启动试验 | 每 月季 |
| 信号阀 | 启闭状态 | 每 月 |
| 水泵接合器 | 检查完好状况 | 每 月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每 季 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每 季 |
| 报警阀、试水阀 | 放水试验，启动性能 | 每 季 |
| 泵流量检测 | 启动、放水试验 | 每 年 |
| 水源 | 测试供水能力 | 每 年 |
| 水泵接合器 | 通水试验 | 每 年 |
| 过滤器 | 排渣、完好状态 | 每 年 |
| 储水设备 | 检查结构材料完好状态 | 每 年 |
| 系统联动试验 | 系统运行功能 | 每 年 |
| 设置储水设备的房间 | 检查室温 | 每天（寒冷季节） |

备注：检查方法

1、阀类检查

带锁定的闸阀、蝶阀等阀类按月检查，具体内容是：锁定装置位置正确、开启灵活，阀门处于全开启状态，阀类开关后不得有泄漏现象。

不带锁定的明杆闸阀、方位蝶阀等阀类按周检查。具体内容是：阀门处于全开启状态，阀类开关后不得有泄漏现象。

2、报警阀检查

湿式报警阀按月检查，检查具体内容：主阀锈蚀状况，各个部件连接处无渗漏现象，主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求（＜0.01MPa），延时装置排水畅通，压力开关动作灵活并迅速返馈信号，主阀复位到位，警铃动作灵活、铃声宏亮，排水系统排水畅通。

预作用报警阀和干式报警阀检查符合上述条款外，另应检查充气装置启停准确，充气压力值符合设计要求，加速排气压装置排气速度正常，电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔（控制腔）锁定到位，阀前稳压值符合设计要求（不得小于0.25MPa）。

雨淋报警阀检查符合湿式报警阀规定外，另应检查电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔（控制腔）锁定到位，阀前稳压值符合设计要求（不得小于0.25MPa）。

3、内燃机驱动消防泵应按月检查，具体内容是：曲轴箱内机油油位不少于最高油位的1/2，燃油箱内燃油油位不少于最高油位的3/4，蓄电池的电解液液位不少于最高液位的1/2，蓄电池充电器充电正常，各类仪表正常，（传送带的外观及松紧度正常），冷却系统温升正常，冷却系统滤网清洁度符合要求，水泵转速、出水流量、压力符合设计要求。

4、电动消防泵应按月检查，具体内容是：泵启前用手盘动电机转轴灵活无卡阻现象，泵腔内无汽蚀，轴封处无渗漏（小于3滴/分或5ml/h）水泵达到正常时水泵转速、出水流量、压力符合设计要求，轴泵温升正常（＜70℃），水泵振动不超限，电机功率、电压、电流均正常。

5、电源应按年检查，具体内容是：进户两路电源正常，高低压配电柜元器件、仪表、开关正常，泵房内双电源互投柜和控制柜元器件、仪表、开关正常，控制柜和电机的电源线压接牢固，控制柜内熔丝完好，电动机接地装置可靠，电机绝缘性良好（大于0.5兆欧），电源切换时间不大于2s，主泵故障备用泵切换时间不大于30s，电源、电压值符合设计要求并稳定。

6、水源应按年检查，具体内容是：进户管路锈蚀状况，控制阀全开启，过滤网保证过水能力，水池（或水箱）的控制阀（液位控制阀或浮球控制阀等）关、开正常，水池（或水箱）水位显示或报警装置完好，水质符合设计要求，水池（或水箱）无变形、无裂纹、无渗漏等现象。