中华人民共和国国家标准

冶金除尘设备施工与验收规范

Construction and acceptance standards on metallurgical dedusting equipment

GB × × × × ×-2009

条文及条文说明

（征求意见稿）

《冶金除尘设备施工与验收规范》编写组

二00九年元月十日

# 前  言

# 本规范是根据住房和城乡建设部建标[2008]105号“关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）》的通知”要求，由中国冶金建设协会组织，鞍钢建设集团有限公司会同有关单位编制。

# 在编制过程中，规范编制组学习了有关国家现行法律、法规及标准，进行了调查研究，总结了多年来冶金除尘设备施工验收经验，对规范条文反复讨论修改，并广泛征求了有关单位和专家的意见，最后经审查定稿。

# 本规范共分18章，包括总则；术语；基本规定；设备基础、地脚螺栓和垫板；设备和材料进厂；重力除尘器；多管旋风除尘器；袋式除尘器；脉冲袋式除尘器；塑烧板除尘器；静电除尘器；湿法静电除尘器；圆式干法电除尘器；电袋除尘器；文式管除尘器；洗涤塔、脱水器；除尘设备试运转；安全与环保及6个附录。第4章“设备基础、地脚螺栓和垫板”、第5章“设备和材料进厂”、第18章“安全与环保”的条文内容具有共性的质量控制要素，因此，将其单独列章。

# 本规范的黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

# 本规范由住房和城乡建设部负责管理和强制条文解释。

# 本规范由鞍钢建设集团有限公司负责具体技术内容解释。

# 本规范在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关的意见和建议反馈给鞍钢建设集团有限公司，以供今后修订时参考。

# 地址：辽宁省鞍山市铁东区安乐街34号，邮政编码：114001

# 传真：0412-5842941  0412-5850900

# 本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

# 主编单位：鞍钢建设集团有限公司

# 参编单位：鞍山钢铁集团公司

# 鞍钢集团设计研究院

# 中冶北方工程技术有限公司

# 宣化冶金环保设备制造（安装）有限责任公司

# 中国第十七冶金建设有限公司

# 北京首钢建设集团有限公司

# 中冶东北建设有限公司

# 主要起草人：

目    次

1 总则	9

2 术语	10

3 基本规定	12

4.设备基础、地脚螺栓和垫板	17

4.1 一般规定	17

4.2 设备基础	17

4.3 地脚螺栓	18

4.4 垫板	19

5 设备和材料进场	20

5.1 一般规定	20

5.2设备	20

5.3材料	20

6 重力除尘器	21

6.1 一 般 规 定	21

6.2框 架 制 作	21

6.3 框 架 安 装	23

6.4 壳 体 制 作	25

6.5 壳 体 安 装	25

6.6 煤气搅拌机安装                                   28

7.多管旋风除尘器	29

7.1 一般规定	29

7.2 机体安装	29

7.3 旋风子	30

7.4 防爆阀	30

7.5内衬	31

8袋式除尘器	32

8.1 一 般 规 定	32

8.2下部框架安装	32

8.3 机体安装	33

8.4 花板、滤袋安装	35

8.5 风量调节阀	36

8.6脉冲清灰系统	36

8.7粉尘输送装置	36

9圆筒形脉冲袋式除尘器	38

9.1一般规定	38

9.2筒体安装	38

10塑烧板除尘器	40

10.1一般规定	40

10.2机体安装	40

10.3塑烧板	41

10.4风量调节阀	42

10.5脉冲清灰系统	43

10.6粉尘输送装置	43

11静电除尘器	44

11.1一般规定	44

11.2底座与支承安装	44

11.3壳体安装	44

11.4电晕极、沉淀极系统安装	47

11.5进、出口烟箱及气流分布板安装	48

11.6灰斗和阻流板安装	49

11.7粉尘输送装置	50

12湿法静电除尘器	51

12.1一般规定	51

12.2钢支柱安装	51

12.3机体安装	52

12.4电晕极、沉淀极系统安装	53

12.5水系统安装	54

12.6硅整流供电装置安装	54

13圆式干法电除尘器	56

13.1一般规定	56

13.2钢支柱及环梁安装	56

13.3壳体安装	57

13.4刮刀安装	59

13.5电晕极、沉淀极系统安装	59

13.6进、出口烟箱及气流分布板安装	61

14电袋除尘器	62

14.1一般规定	62

14.2钢支柱安装	62

14.3机体安装	62

14.4电晕极、沉淀极系统安装	62

14.5振打装置安装	62

14.6滤袋安装	63

14.7脉冲清灰装置安装	64

15文氏管除尘器	65

15.1一般规定	65

15.2文氏管除尘器安装	65

16洗涤塔、脱水器	67

16.1一般规定	67

16.2洗涤塔、脱水器安装	67

17除尘设备试运转	69

17.1一般规定	69

17.2主体设备试运转	70

17.3卸输灰设备试运转	71

17.4电气设备调试	71

18安全与环保	72

18.1一般规定	72

18.2施工安全	72

18.3环境保护	72

附录A冶金除尘设备分项工程施工验收记录	74

附录B冶金除尘设备工程施工验收记录	75

附录C冶金除尘设备施工验收记录	76

附录D冶金除尘设备无负荷试运转记录	79

附录E承压设备的压力试验	81

附录F遮断阀和清灰阀的阀瓣与阀座的密合要求	81

本规范用词说明	82

附：条文说明	83

1  总 则

# 1.0.1 为了加强冶金除尘设备施工与验收管理，统一冶金除尘设备施工与验收标准，保证施工质量，制订本规范。

# 1.0.2 本规范适用于冶金除尘设备施工与验收。

# 1.0.3 冶金除尘设备施工与验收中采用的工程技术文件，承包合同对施工与验收的要求不得低于本规范的规定。

# 1.0.4 冶金除尘设备施工与验收除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1 电晕极  Corona polar

静电除尘器施加高压直流电使气体电离的电极。

2.0.2 沉淀极  Precipitation polar

静电除尘器承担粉尘收集的电极。

2.0.3 气流分布板  Air flow distribution orifice

使进口气流均布在除尘器横截面上的孔板。

2.0.4 阻流板  Baffle board

电场内设置防止气流旁通（短路）的挡气板。

2.0.5 槽型板  Channel plate

使气流在电场末端受阻折转的横置槽钢。

2.0.6 漏风率  Air leakage rate

除尘器进、出口风量差值与进风量的百分比。

2.0.7 防爆阀（门）  Explosion-proof valve

安装在除尘设备上，超过规定压力时能自动开启泄压的阀（门）。

2.0.8气密性  Air-tightness

具有一定几何空间的容器的密闭程度。

2.0.9旋风子  Cyclone

具有产生离心力的旋转导流片的锥型管。

2.0.10花板   Tubesheet

固定多个导气管或外套筒的孔板。

2.0.11塑烧板  Sintered plate

安装在塑烧板除尘器壳体内的过滤含油含尘气体的除尘器滤芯。

2.0.12壁柱  Wall Column

除尘器箱体结构的外框立柱。

2.0.13壁梁  Wall beam

除尘器箱体结构中与外框立柱连接的横梁。

2.0.14底梁  Bottom beam

除尘器箱体结构的底部支承梁。

2.0.15滤袋  Filtering bag

过滤粉尘的袋子。

2.0.16袋笼  Bag basket

支撑滤袋的龙骨。

2.0.17渗透法  Penetration method

采用渗透介质检查设备或管道系统泄漏点的检验方法。

2.0.18喉口  Throat

文式管中收缩管与扩张管的收缩部位，用于调节流量。

2.0.19收缩管   Contraction tube

文式管入口管件，用于增加气体流速。

2.0.20扩张管  Expansion tube

文式管出口管件，用于降低气体流速。

# 3  基本规定

# 3.0.1 冶金除尘设备施工单位必须具备相应的工程施工资质，应有健全的质量管理体系、质量控制及检验制度，并应有经项目技术负责人审批的施工组织设计，施工方案，作业设计等技术文件。

# 3.0.2 现场施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。

# 3.0.3 冶金除尘设备施工与验收，必须使用经计量检定、校准合格的计量器具。

# 3.0.4 冶金除尘设备施工中从事施焊的焊工必须经考试合格并取得合格证书，在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

# 3.0.5 冶金除尘设备施工应按规定的程序进行，相关专业工种之间应交接检验，形成记录；本专业各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，形成记录，上道工序未经检验认可，不得进行下道工序施工。

# 3.0.6 冶金除尘设备施工中，设备的二次灌浆及其他隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

# 3.0.7 冶金除尘设备施工与验收应在施工单位自检基础上，按照分项、分部工程进行。分项、分部工程划分宜按表3.0.7的规定执行。

# 表3.0.7   冶金除尘设备施工分部分项划分

| # 序号 | # 分 部 工 程 | # 分 项 工 程 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 重力除尘器 | # 框架制作、框架安装、壳体制作、壳体安装 |
| # 2 | # 多管旋风除尘器 | # 机体安装、旋风子、防爆阀、内衬 |
| # 3 | # 袋式除尘器 | # 下部框架安装、机体安装、花板、滤袋安装、风量调节阀、脉冲清灰系统、粉尘输送装置 |
| # 4 | # 圆筒形脉冲袋式除尘器 | # 下部框架安装、筒体安装、花板、滤袋安装、风量调节阀、脉冲清灰系统、粉尘输送装置 |
| # 5 | # 塑烧板除尘器 | # 机体安装、塑烧板、风量调节阀、脉冲清灰系统、粉尘输送装置 |
| # 6 | # 静电除尘器 | # 底座支承安装、壳体安装、电晕极和沉淀极系统安装、进出口烟箱及气流分布板安装、灰斗和阻流板安装、粉尘输送装置 |
| # 7 | # 湿法静电除尘器 | # 钢支柱安装、机体安装、电晕极和沉淀极安装、喷水系统安装、硅整流供电装置安装、 |
| # 8 | # 圆式干法电除尘器 | # 钢支柱及环梁安装、壳体安装、刮刀安装、电晕极和沉淀极系统安装、进出口烟箱及气流分布板安装、输灰系统安装 |
| # 9 | # 电袋除尘器 | # 钢支柱安装、机体安装、电晕极和沉淀极安装、电晕极和沉淀极振打装置安装、滤袋安装、脉冲清灰装置安装 |
| # 10 | # 文氏管除尘器 | # 文氏管安装、溢流盆安装 |
| # 11 | # 洗涤塔、脱水器 | # 洗涤塔壳体安装、脱水器壳体安装 |

# 3.0.8 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

# 1.主控项目检验必须符合本规范质量标准要求；

# 2.一般项目检验中，机械设备应全部符合本规范的规定，工艺钢结构，非标准设备应有80%以上的检查点（值）应符合本标准，且最大值不应超过其允许偏差的1.2倍；

# 3.质量验收记录及质量合格证明文件应完整。

# 3.0.9 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

# 1.分部工程所含分项工程质量均应验收合格；

# 2.质量控制资料应完整；

# 3.设备单体无负荷试运转应合格。

# 3.0.10 单位工程质量验收合格应符合下列规定：

# 1.单位工程所含的分部工程质量均应验收合格；

# 2.质量保证资料应完整；

# 3.设备无负荷联动试运转应合格；

# 4.观感质量验收应合格。

# 3.0.11 单位工程观感质量检查项目应符合下列要求：

# 1.连接螺栓：螺栓、螺母和垫圈按设计配置齐全，紧固后螺栓应露出螺母或与螺母平齐，外露螺纹无损伤，螺栓安装的方向除因结构原因外应一致；

# 2.密封状况：无明显漏油、漏水、漏气；

# 3.管道敷设：布置合理，排列整齐；

# 4.保温材料敷设：厚度均匀，固定牢固，表面平整;

# 5.涂装：涂面无油污，涂层均匀，无漏涂，无明显皱皮，无气泡，       色泽基本一致;

# 6.走台、梯子、栏杆：固定牢靠，无明显外观缺陷；

# 7.焊缝：焊波较均匀，焊渣和飞溅物基本清理干净；

# 3.0.12.文明施工：施工现场管理有序，摆放整齐，设备周围无施工杂物，设备无缺损，裸露加工面保护良好。

# 3.0.13 冶金除尘设备施工与验收记录应符合下列规定：

# 1.分项工程质量验收记录应按本规范附录A进行。

# 2.分部工程质量验收记录应按本规范附录B进行。

# 3.单位工程质量验收记录应按本规范附录C进行。

# 4.设备无负荷试运转记录应按本规范附录D进行。

# 3.0.14 施工质量不符合要求，必须及时处理或返工，并重新验收。

# 3.0.15 工程质量不合要求，且经处理或返工仍不能满足安全使用要求的工程严禁验收。

# 3.0.16 冶金除尘设备施工与验收应按下列程序组织进行：

# 1分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人（工长）、质检员等进行验收；

# 2分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；

# 3单位工程施工完成后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告；

# 4建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收；

# 5单位工程有分包单位施工时，总包单位应对工程质量全面负责，分包单位应按本规定的程序对所承包的工程项目检查评定，总包单位派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。

# 4.设备基础、地脚螺栓和垫板

# 4.1 一般规定

# 4.1.1 本章适用于冶金除尘设备基础、地脚螺栓和垫板安装质量的验收。

# 4.1.2 设备安装前应进行基础检查验收，未经验收合格的基础，不得进行设备安装。

# 4.2 设备基础

# Ⅰ 主控项目

# 4.2.1 设备基础强度必须符合设计文件要求。

# 检查数量：全数检查。

# 检验方法：检查基础交接资料。

# 4.2.2 设备就位前，应依据施工图和测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图，按布置图设置中心标板及标高基准点，测量投点。

# 检查数量：全数检查。

# 检验方法：检查测量成果单，观察检查。

# II 一般项目

# 4.2.3 设备基础轴线位置、标高、尺寸和地脚螺栓位置应符合设计技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定。

# 检查数量：全数检查。

# 检验方法：检查复查记录。

# 4.2.4 设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净，预埋地脚螺栓和螺母应保护完好。

# 检查数量：全数检查。

# 检验方法：观察检查

# 4.3  地脚螺栓

# I 主控项目

# 4.3.1 地脚螺栓的规格和紧固应符合设计文件要求。

# 检查数量：同一规格抽查20%，且不少于4个。

# 检验方法：检查质量合格证明文件，尺量，锤击螺母检查。

# II 一般项目

# 4.3.2 地脚螺栓上的污物和氧化皮等应清除干净，螺纹部分应涂适量油脂。

# 检查数量：全数检查。

# 检验方法：观察检查。

# 4.3.3 预留孔地脚螺栓安设应垂直，距孔壁距离大于15mm,且不应接触孔底。

# 检查数量：全数检查。

# 检验方法：观察检查。

# 4.4  垫板

# I 主控项目

# 4.4.1 采用座浆法设置垫板，设备安装时座浆料强度应达到基础混凝土的设计强度。

# 检查数量：逐批检查。

# 检验方法：检查座浆料同条件养护试块强度试验报告。

# II 一般项目

# 4.4.2 设备垫板的设置应符合设计技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定。

# 检查数量：抽查20%。

# 检验方法：观察检查、尺量、塞尺检查、轻击垫板。

# 4.4.3 研磨法放置垫板的混凝土基础表面应凿平，混凝土表面与垫板的接触点应分部均匀。

# 检查数量：抽查20%。

# 检验方法：观察检查。

# 5 设备和材料进场

# 5.1 一般规定

# 5.1.1 本章适用于冶金除尘设备的设备和材料的进场验收。

# 5.1.2 设备搬运和吊装时，吊装点应在设备或包装箱的标识位置，应有保护措施，不应因搬运和吊装而造成设备损伤。

# 5.1.3 设备安装前，应进行开箱检查，形成检查记录，设备开箱后应注意保护，并应及时进行安装。

# 5.1.4  原材料进入现场，应按规格堆放整齐，并应有防损伤措施。

# 5.2  设备

# 主控项目

# 5.2.1设备的型号、规格、质量、数量必须符合设计技术文件的要求。

# 检查数量：全数检查。

# 检验方法：观察检查，检查设备质量合格证明文件。

# 5.3  材料

# 主控项目

# 5.3.1原材料、标准件等型号，规格、数量、质量应符合设计文件和现行国家标准的相关规定，进场时应进行验收并形成验收记录。

# 检查数量：同型号、规格抽查1%，且不少于5件。设计文件或现行国家规范有复验要求的，按要求进行复验。

# 检验方法：检查质量合格证明文件、复验报告及验收记录，外观检查或实测。

- 6  重力除尘器

- 6.1   一般规定

- 6.1.1  本章适用于冶金重力除尘器本体制作、施工与验收。

6.2   框 架 制 作

I  主 控 项 目

- 6.2.1 焊缝质量应符合设计文件要求,无规定时,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 Ⅲ级焊缝质量要求。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

6.2.2 钢材切割面或剪切面应无裂痕、夹渣、分层和大于1.0mm缺棱。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察或用放大镜检查。

Ⅱ 一般项目

- 6.2.3 构件表面无明显凸凹和损伤，表面划痕不超过0.5mm。

检查数量：按各构件数量抽查10%，但均不少于3件。

检验方法：观察检查、尺量。

- 6.2.4 框架制作应进行预拼装，并有记录、对应标记、定位器等。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和检查预拼装记录。

- 6.2.5 构件螺栓孔和钢材矫正、边缘加工允许偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

检查数量：按同类构件数各抽查10%，且不少于3 件。

检验方法：用钢尺、游标卡尺或孔径量规检查。

- 6.2.6 框架柱制作允许偏差应符合表6.2.6的规定。

检查数量：按同类构件数各抽查10%，且不少于3件。

检验方法：见表6.2.6.

表6.2.6  框架柱制作允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱总长度 | ±5.0 | 用钢尺检查 |
| 2 | 柱身直线度 | H/1，000，且不大于5.0 | 拉线和钢尺检查 |
| 3 | 柱身扭曲 | 5.0 | 拉线和钢尺检查 |
| 4 | 牛腿的翘曲和扭曲 | 3.0 | 拉线用钢尺或直角尺检查 |
| 5 | 接口错边 | 2.0 | 用焊缝量规检查 |
| 6 | 翼缘板对腹板的垂直度 | b/100，且不大于3.0 | 用直角尺和钢尺检查 |
| 7 | 腹板中心线偏移 | 3.0 | 用钢尺检查 |
| 8 | 截面几何尺寸 | ±3.0 | 用钢尺检查 |
| 9 | 柱底面到牛腿支承面的距离 L≤16，000 L＞16，000 | ± L/2，000， ±8.0 | 用钢尺检查 |

注：1、H为柱身高度；2、L为柱底面到牛腿支承面距离；3、b为翼缘板宽度。

- 6.2.7 框架焊接实腹梁制作允许偏差应符合表6.2.7规定。

检查数量：按同类构件数抽查10%，且不少于3件。

检验方法：见表6.2.7

表6.2.7框架焊接实腹梁制作允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁长度（L≤25,000） （L＞25,000） |  | ±L/2,500 ±10.0 | 用钢尺检查 |
| 2 | 截面高度 | h<500 | ±2.0 | 用钢尺检查 |
|  |  | 500<h<1,000 | ±3.0 |  |
|  |  | h≥1,000 | ±4.0 |  |
| 3 | 腹板中心线偏移 |  | 3.0 | 用直尺检查 |
| 4 | 翼缘板垂直度 |  | b/100，且不大于3.0 | 用直尺或鋼尺检查 |
| 5 | 翼缘板宽度 |  | ±3.0 | 用钢尺检查 |
| 6 | 梁弯曲矢高（受压构件除外） |  | L/1000，且不大于10.0 | 拉线、用钢尺检查 |
| 7 | 梁侧弯矢高 |  | L/2,000，且不大于10.0 | 拉线、用钢尺检查 |
| 8 | 梁扭曲 |  | h/250，且不大于10.0 | 拉线、用钢尺检查 |
| 9 | 腹板两端安装孔距离 |  | ±3.0 | 用钢尺检查 |
| 10 | 腹板局 部平面度 | t≤1.4 | 5.0 | 用1M直尺和钢尺检查 |
|  |  | t>14 | 4.0 |  |
| 11 | 对口错边 |  | t/10,且不大于3.0 | 用焊缝量规检查 |

注：1、L为梁的长度；2、h为梁截面高度；3、b为翼缘板宽度；4、t为腹板厚度。

- 6.3   框 架 安 装

Ⅰ 主控项目

6.3.1焊缝质量应符合设计文件要求,无规定时,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 Ⅲ级焊缝质量要求。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

6.3.2 钢构件应符合设计文件要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形、损伤，应矫正、修补。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：拉线、钢尺现场实测。

Ⅱ 一般项目

6.3.3 钢构件表面应无污物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查

6.3.4 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

检查数量：按同类构件数10%检查，且不应少于3件。

检验方法：观察检查

6.3.5 框架结构（平台）安装允许偏差应符合表6.3.5的规定

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件，主梁与次梁连接节点不应少于3个。

检验方法：见表6.3.5。

表6.3.5 框架结构安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 | 5.0 | 拉线、吊线用直尺检查 |
| 2 | 框架柱标高 | ±5.0 | 用水准仪和钢尺检查 |
| 3 | 框架柱垂直度 | H/1,000，且不大于10.0 | 用经纬仪或挂线坠钢尺检查 |
| 4 | 柱头对角线差 | LD/1，000且不大于8.0 |  |
| 5 | 上下柱连接处的错口⊿ | 3.0 | 钢尺检查 |
| 6 | 同一根框架梁两端标高差⊿ | L/1,000，且不大于10.0 | 用水准仪和钢尺检查 |
| 7 | 框架梁侧向弯曲 | L/1,000，且不大于10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| 8 | 框架梁垂直度 | h/250，且不大于15.0 | 挂线坠和用钢尺检查 |
| 9 | 框架梁接头中心错位 | 3.0 | 拉线或钢尺检查 |

注：1、H为柱高度；2、L为梁长度；3、LD为对角线长度；4、h 为平台梁高度。

6.3.6 钢梯、平台、栏杆安装偏差应符合表6.3.6的规定。

检查数量：抽查10%，钢梯不少于1跑，栏杆不少于5米。

检验方法：拉线、吊线、钢尺检查。

表6.3.6钢梯、平台、栏杆安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直梯垂直度 |  | L/1,000，且不大于15.0 | 挂线坠和用钢尺检查 |
| 2 | 栏杆 | 高度 | ±15.0 | 用钢尺检查 |
|  |  | 立柱间距 | ±15.0 | 用钢尺检查 |
| 3 | 平台梁标高 |  | ±10.0 | 用水准仪或钢尺检查 |
| 4 | 平台梁水平度 |  | L/1,000，且不大于20.0 | 用水准仪或钢尺检查 |
| 5 | 平台梁垂直度 |  | h/250，且不大于5.0 | 挂线坠和用钢尺检查 |
| 6 | 梁接头中心错位 |  | 3.0 | 拉线或钢尺检查 |

- 6.4   壳体制作

6.4.1 重力除尘器壳体的制作应符合设计文件要求，无规定时应按现行国家标准《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372执行。

6.5   壳体安装

Ⅰ  主控项目

6.5.1壳体组装焊接工艺评定，必须符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定。并应根据评定报告，编制焊接作业指导书。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告和焊接作业指导书。

6.5.2焊缝质量应符合设计文件要求，设计无要求时，质量应符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准的Ⅲ级规定。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

6.5.3介质为易燃、易爆、有毒气体时，应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准的Ⅲ级规定。

检查数量：T字交叉处：全数检查，检测各向焊缝长度300mm。

变截面处：抽查焊缝20%，条数不少于1条，焊缝长度不小于300mm。

其它部位：抽查焊缝10%，条数不少于1条，焊缝长度不小于300mm。

检验方法：观察检查，检查超声波探伤报告。

6.5.4壳体气密性试验应符合设计文件要求，设计无要求时，应对焊缝进行渗透检验。

检查数量：全数检查。

检验方法：渗透法。

Ⅱ 一般项目

6.5.5 除尘器壳体支座安装要求顶紧的节点，接触面积不应少于70%，且边缘最大间隙不应大于0.8mm.

检查数量：全数检查。

检验方法：用钢尺、塞尺（接触面用0.3mm、边缘间隙用0.8mm）实测。

6.5.6 重力除尘器壳体安装允许偏差符合表6.5.6的规定。

检查数量：全数检查

检验方法：见表6.5.6

表6.5.6重力除尘器壳体安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体中心线 |  | 10.0 | 拉线、挂线用钢尺检查 |
| 2 | 标高 |  | ±10.0 | 用水准仪和钢尺检查 |
| 3 | 壳体横截面尺寸？ |  | ±D/1000，且不大于±10.0 | 用钢尺检查 |
| 4 | 壳体垂直度（水平度） |  | H（L）/1000，且不大于20.0 | 拉线、挂线（水准仪）用钢尺检查 |
| 5 | 对口错边量 | t≤30 | t/10 | 用钢尺检查 用塞规检查 |
|  |  | t＞30 | t/10,且不大于6.0 |  |
| 6 | 坡口端部间隙 | t≤30 | +2.0、-1.0 |  |
|  |  | t>30 | +3.0、0 | 用塞规检查 |
| 7 | 壳体拐点接口处平面度 |  | 不大于4.0 | 用水准仪或钢尺检查 |
| 8 | 芯管上部与下部纵横中心线位移 |  | 2H/1000 | 拉线、挂线坠钢尺检查 |
| 9 | 出入口中心线 |  | 5.0 | 用经纬仪检查 |
| 10 | 出入口中心标高 |  | ±5.0 | 用水准仪检查 |
| 11 | （壳体长度） |  | ±10.0 |  |

注：1、D为外壳体钢板圈的直径；2、t为壳体钢板厚度；3、H为设备高度；4、括号内项目属卧式除尘器。

6.5.7 卸灰阀门与短管连接的法兰面间填（垫）料应符合设计文件规定。接触应紧密。法兰及连接螺栓的安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。

检查数量：抽查2对连接法兰。

检查方法：用扳手拧拭和用钢尺或塞规检查。

6.5.8 遮断阀、卸灰阀安装应符合表6.5.8规定。

表6.5.8重力除尘器遮断阀、卸灰阀安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀座 | 中心线 | 5.0 | 挂线坠钢尺检查 |
|  |  | 水平度 | 1.0／1,000 | 用水平仪或水准仪检查 |
| 2 | 遮断阀 | 阀瓣与阀座中心偏差 | 1.0 | 吊线或钢尺检查 |
| 3 | 遮断阀、卸灰阀 | 阀瓣与阀座处接触面 | 不小于80% | 着色检查 |
|  |  | 阀瓣与阀座间隙 | 不大于0.10 | 塞尺 |
| 4 | 阀开启装置 | 中心线 | 5.0 | 拉线、挂线坠，用钢尺检查 |
|  |  | 标高 | ±10.0 | 水准仪或钢尺检查 |
|  |  | 水平度 | 0.3/1000 | 用水平仪检查 |

6.6   煤气搅拌机安装

6.6.1 煤气搅拌机安装文件偏差应符合表6.6.1的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：见表6.6.1。

表6.6.1 煤气搅拌机安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵横中心线 | 5.0 | 拉线、挂线坠用钢尺检查 |
| 2 | 标高 | ±5.0 | 用水准仪和钢尺检查 |
| 3 | 纵向水平度 | 1.0/1000且全长不大于2.0 | 用水平仪或水准仪检查 |

7   多管旋风除尘器

7.1  一般规定

7.1.1本章适用于多管旋风除尘器设备安装与验收。

7.2  机体安装

Ⅰ主控项目

7.2.1机体焊缝应符合设计文件规定,无规定时,应符合本标准6.5规定。

7.2.2机体下框架安装应符合设计文件的规定,无规定时，应符合本标准6.3规定。

Ⅱ一般项目

7.2.3机体进、出口管道与法兰连接处不得漏气。

检查数量：全数检查。

检验方法：气密性试验。

7.2.4机体安装的允许偏差应符合表7.2.4的规定。

检查数量：抽查20%。

检验方法：见表7.2.4。

表7.2.4机体安装允许偏差（㎜）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 底梁顶面标高 | ±3.0 | 用水准仪、直尺检查 |
|  |  | 底梁中心线 | 3.0 | 挂线尺量检查，或经纬仪、钢尺检查 |
|  |  | 底梁对角线差 | D/1,000 | 用尺量检查 |
|  |  | 壁柱中心线 | 3.0 | 挂线尺量检查，或经纬仪、钢尺检查 |
|  |  | 壁柱垂直度 | 1/1,000 | 用经纬仪、钢尺检查 |
|  |  | 壁梁标高 | ±5.0 | 用尺量检查 |
|  |  | 壁梁中心距 | ±L/1,000 | 用尺量检查 |
| 2 | 进出口法兰 | 中心线 | 20 | 挂线用尺量检查 |
|  |  | 垂直度 | 2.0/1,000 | 用线坠、钢尺检查 |
| 3 | 灰斗 | 中心线 | 5.0 | 挂线用尺量检查 |
|  |  | 标高 | ±10.0 | 用尺量检查 |

注:L为壁梁中心距,D为底梁对角线长度。

7.3  旋风子

Ⅰ  一般项目

7.3.1填料配合比应符合设计文件的规定，填料应密实、表面平整。

检验数量：抽查20%。

检验方法：观察检查、检查配合比记录。

7.3.2旋风子安装应符合表7.3.2规定。

检查数量：抽查20%。

检验方法：见表7.3.2。

表7.3.2旋风子安装允许偏差（㎜）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑 梁 | 顶面平面度 | ,2/1,000 | 用水准仪、直尺检查 |
|  |  | 中心线 | 2.0 | 挂线用尺量检查 |
|  |  | 标高 | ±2.0 | 用水准仪、直尺检查 |
| 2 | 花板 | 中心线 | 2.0 | 用尺量检查 |
|  |  | 上下花板孔同心度 | 2.0 | 用线坠、尺检查 |
|  |  | 平面度 | 2/1,000 | 平尺或水准仪检查 |
| 3 | 导气管 | 插入外套筒内深度 | ±3.0 | 挂线、用尺量检查 |
|  |  | 与外套筒向同心度 | 1.0 | 挂线、用尺量检查 |
| 4 | 外套筒垂直度 |  | 2.0 | 用线坠、尺检查 |
| 5 | 导流叶片外径与锥形外套筒间隙 |  | 1.0 | 挂线、用尺量检查 |

7.4   防爆阀

主控项目

7.4.1防爆阀安装应符合设计文件规定，安装前应与监理人员共同检查确认合格后安装。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查记录、手动检查。

- 7.5  内衬

一般项目

7.5.1锚固钉、锚固钩的安装应符合设计文件规定。

检查数量：抽查5%。

检验方法：观察和手动检查。

7.5.2高温耐磨料的配比，必须符合设计文件规定，施工搅拌均匀，夯实抹平。

检验数量：抽查5%。

检验方法：查配比资料，捶击、尺量检查。

8   袋式除尘器

8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于冶金袋式除尘器安装与验收。

8.1.2密封焊缝必须采用双面连续焊接，焊缝应采用渗透法全数检查。

8.2  下部框架安装

Ⅰ 主控项目

8.2.1焊缝质量应符合设计文件要求,无规定时,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 Ⅲ级焊缝质量要求。

8.2.2 钢构件应符合设计文件要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形、损伤，应矫正、修补。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：拉线、钢尺现场实测。

Ⅱ 一般项目

8.2.3 钢构件表面应无污物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查

8,2.4 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

检查数量：按同类构件数10%检查，且不应少于3件。

检验方法：观察检查

8.2.5 框架安装允许偏差应符合表8.2.5的规定

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件，主梁与次梁连接节点不应少于3个。

检验方法：见表8.2.5。

表8.2.5框架安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱中心线 | 3.0 | 拉线、吊线用直尺检查 |
| 2 | 柱顶面标高 | ±3.0 | 用水准仪和钢尺检查 |
| 3 | 柱垂直度 | H/1,000 | 用经纬仪或挂线坠钢尺检查 |
| 4 | 柱顶面对角线差 | LD/1，000 | 钢尺检查 |
| 5 | 梁中心线 | 3.0 | 钢尺检查 |
| 6 | 梁顶面标高 | ±5.0 | 用水准仪和钢尺检查 |

注：1、H为柱高度； 2、LD为对角线长度；

8.2.6 钢梯、平台、栏杆安装偏差应符合表8.3.6的规定。

检查数量：抽查10%，钢梯不少于1跑，栏杆不少于5米。

检验方法：拉线、吊线、钢尺检查。

表8.2.6钢梯、平台、栏杆安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直梯垂直度 |  | 1/1,000，且不大于15.0 | 挂线坠和用钢尺检查 |
| 2 | 栏杆 | 高度 | ±15.0 | 用钢尺检查 |
|  |  | 立柱间距 | ±15.0 | 用钢尺检查 |
| 3 | 平台梁标高 |  | ±10.0 | 用水准仪或钢尺检查 |
| 4 | 平台梁水平度 |  | L/1,000，且不大于20.0 | 用水准仪或钢尺检查 |
| 5 | 平台梁垂直度 |  | h/250，且不大于5.0 | 挂线坠和用钢尺检查 |
| 6 | 梁接头中心错位 |  | 3.0 | 拉线或钢尺检查 |

注：1、h为梁型材高度； 2、L为平台梁长度；

8.3  机体安装

Ⅰ主控项目

8.3.1机体的焊接质量应符合设计文件规定,无规定时,应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 Ⅳ级焊缝质量要求。

检查数量：抽查焊缝20%。。

检验方法：观察、焊缝量规检查。

8.3.2 机体安装应按设计技术文件规定进行气密性试验。

检查数量：全数检查。。

检验方法：检查气密性试验记录，观察检查。

Ⅱ 一般项目

8.3.3 机体安装的允许偏差应符合表8.3.3的规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：见表8.3.3。

表8.3.3机体安装允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 柱中心线 | 3.0 | 挂线用尺量检查 |
| 2 |  | 柱底面标高 | ±3.0 | 用水准仪、直尺检查 |
| 3 |  | 柱垂直度 | 1.0/1,000，且不大于6.0 | 用经纬仪、钢尺检查 |
| 4 |  | 梁中心线 | 3.0 | 用尺量检查 |
| 5 |  | 梁标高 | ±5.0 | 用尺量检查 |
| 6 |  | 梁中心距 | ±L/1,000,且不大于5.0 | 用尺量检查 |
| 7 |  | 梁对角线差 | LD/1000,且不大于6.0 | 用尺量检查 |
| 8 | 灰斗中心线 |  | 5.0 | 挂线用尺量检查 |
| 9 | 灰斗高度 |  | ±10.0 | 用尺量检查 |
| 10 | 进出口法兰中心线 |  | 15.0 | 挂线用尺量检查 |
| 11 | 进出口法兰端面垂直度 |  | 1.5/1,000 | 用线坠、钢尺检查 |
| 12 | 横梁吊架中心线与下部夹滤袋的管中心线相重合(H:滤袋长度) |  | H/1000 | 用线坠在每组吊架上检查2～3个点 |

注:1、L为横梁中心距；2、 LD为对角线长度，3、H为滤袋长度

8.3.4卸灰阀安装应符合设计文件规定。

8.4   花板、滤袋安装

Ⅰ主控项目

8.4.1花板、袋笼、滤袋运输、存放、安装过程中不得损伤。造成的损伤应进行修补、矫正。

8.4.2 滤袋应在禁火条件下安装。

Ⅱ一般项目

8.4.3滤袋安装应平直，袋口密封无缝隙。

检查数量：每个滤袋室抽检1～4个。

检验方法：观察检查。

8.4.4花板孔、袋笼与滤袋接触表面应平滑光洁，不得有毛刺。

检查数量：每个滤袋室抽检1～4个。

检验方法：挂线用尺量。

8.4.5无袋笼滤袋张紧力调整应符合设计文件规定。

检查数量： 每个滤袋室抽查10%。

检验方法： 拉力计检测。

8.4.6滤袋入口导管安装应符合设计文件的规定，导管上口水平度应不大于1mm。

检查数量：每个滤袋室抽查10%。

检验方法：水平仪检查。

8.4.7花板、袋笼、滤袋安装允许偏差应符合表8.4.7的规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：见表8.4.7。

表8.4.7花板、袋笼、滤袋安装允许偏差（㎜）

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花板中心线 | 2.0 | 挂线用尺量检查 |
| 2 | 花板水平度 | 2/1000 | 挂线坠钢尺检查 |
| 3 | 袋笼垂直度 | 8L/1,000,且不大于24.0 | 挂线用尺量检查 |
| 4 | 导管水平度 | 1.0 | 水平仪 |
| 5 | 喷吹管基准孔与花板孔中心偏差 | 2.0 | 挂线、尺量 |

注：L 为袋笼长度。

8.4.8 紧固件安装应符合设计文件的规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

8.5  风量调节阀

一般项目

8.5.1风量调节阀安装方向应符合设计文件规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：核对产品的合格证、观察。

8.6  脉冲清灰系统

一般项目

8.6.1管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的有关规定。

8.6.2管道焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的有关规定。

8.7  粉尘输送装置

一般规定

8.7.1、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机安装应符合设计文件规定，无规定时，应符合GB50402相关规定。

9  圆筒形脉冲袋式除尘器

9.1  一般规定

9.1.1 本章适用于煤气圆筒形脉冲袋式除尘器安装与验收。

9.1.2圆筒形脉冲袋式除尘器安装应符合设计文件规定,无规定时, 筒体安装应符合本章规定，其余符合本标准第8章相关规定。

9.2   筒体安装

Ⅰ主控项目

9.2.1 焊缝质量应符合设计文件规定，无规定时，壳体圆筒和封头焊缝质量按《GB150钢制压力容器》规定的A类执行；壳体部分的环向接头焊缝、锥形封头小端与接管连接接头焊缝按B类执行；平盖、管板与圆筒非对接头焊缝，法兰与壳体、接管的接头焊缝按C类执行；接管、人孔、凸缘、补强圈与壳体连接的接头焊缝按D类执行。筒体与封头、锥体的接口焊前应切削加工处理。

检验数量：A类、B类和交叉焊缝100%，其余焊缝20%。

检验方法：观察检查、焊缝量规检查、无损探伤检验。

Ⅱ一般项目

9.2.2 壳体的焊接预热及焊后热处理温度应符合现行国家标准《GB150 钢制压力容器》的相关规定。

9.2.3圆筒形脉冲袋式除尘器现场组合安装，应符合《GB150 钢制压力容器》的相关规定。

9.2.4圆筒形脉冲除尘器壳体安装允许偏差符合表9.2.3规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：见表9.2.4

表9.2.4  圆筒形脉冲除尘器壳体安装允许偏差（mm）

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒体直径 | ±2.0 | 尺量检查 |
| 2 | 筒体长度 | 20 | 尺量检查 |
| 3 | 筒体与封头直径偏差 | ±2.0 | 尺量检查 |
| 4 | 中心线 | 10 | 经纬仪、拉线、尺量检查 |
| 5 | 标 高 | ±5.0 | 水准仪、尺量检查 |
| 6 | 垂直度 | 2/1,000,且不大于15.0 | 吊线和尺量 |

10   塑烧板除尘器

10.1  一般规定

10.1.1本章适用于塑烧板除尘器设备安装与验收。

10.1.2设备安装应符合设计文件的规定,无规定时，应符合本标准规定。

10.1.3设备下框架安装应符合本标准6.3相关规定。

10.1.4密封焊缝必须采用双面连续焊接，焊缝应采用渗透法全数检查。

10.2   机体安装

Ⅰ主控项目

10.2.1机体的焊接质量应符合设计文件要求,无规定时,框架对接焊缝应符合本标准6.5规定；上箱体、下箱体、灰斗、进风管道安装应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 Ⅳ级焊缝质量要求。

检查数量：抽查焊缝20%。。

检验方法：观察、焊缝量规检查。

Ⅱ 一般项目

10.2.2 机体进、出口管道与管道法兰连接处不得漏气。

10.2.3 机体安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：见表10.2.3。

表10.2.3机体安装允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 柱中心线 | 3.0 | 挂线用尺量检查 |
| 2 |  | 柱底面标高 | ±3.0 | 用水准仪、直尺检查 |
| 3 |  | 柱垂直度 | 1.0/1,000，且不大于6.0 | 用经纬仪、钢尺检查 |
|  |  | 梁中心线 | 3.0 | 用尺量检查 |
| 4 |  | 梁标高 | ±5.0 | 用尺量检查 |
| 5 |  | 梁中心距 | ±L/1,000,且不大于5.0 | 用尺量检查 |
| 6 |  | 梁对角线差 | LD/1000,且不大于8.0 | 用尺量检查 |
| 7 | 灰斗中心线 |  | 5.0 | 挂线用尺量检查 |
| 8 | 灰斗高度 |  | ±10.0 | 用尺量检查 |
| 9 | 进出口法兰中心线 |  | 15.0 | 挂线用尺量检查 |
| 10 | 进出口法兰端面垂直度 |  | 1.5/1,000 | 用线坠、钢尺检查 |

注:1、L为横梁中心距；2、 LD为对角线长度。

10.3   塑烧板

Ⅰ主控项目

10.3.1 塑烧板必须在机体钢结构验收合格，现场禁火条件下安装。

10.3.2花板运输、存放、安装过程中不得损伤、变形。造成的损伤、变形，应进行修补、矫正。

Ⅱ一般项目

10.3.3 花板加工精度应符合设计文件的规定。

检验数量：抽查20%。。

检验方法：卡尺检查。

10.3.4 塑烧板与花板的密封应按设计技术文件的规定进行气密性试验。

检查数量：全数检查。

检查方法：涂刷肥皂水，观察检查。

10.3.5塑烧板安装允许偏差应符合表10.3.5的规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：见表10.3.5。

表10.3.5塑烧板安装允许偏差（㎜）

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花板中心线 | 2.0 | 挂线用尺量检查 |
| 2 | 花板水平度 | 2/1000 | 挂线坠钢尺检查 |
| 3 | 花板标高 | ±2.0 | 用水准仪、直尺检查 |
| 4 | 塑烧板垂直度 | 1.5/1000 | 挂线坠钢尺检查 |

10.3.6 塑烧板紧固件安装应符合设计文件的规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

10.4  风量调节阀

一般项目

10.4.1风量调节阀安装前，应按设计文件检验质量，核对型号、安装方向。

检查数量：全数检查。

检查方法：核对产品的合格证、观察。

10.5   脉冲清灰系统

一般项目

10.5.1管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的有关规定。

10.5.2管道焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的有关规定。

10.6   粉尘输送装置

一般项目

10.6.1粉尘输送装置安装应符合国家标准GB50402的现行规定。

11  静电除尘器

11.1   一般规定

11.1.1本章适用于板式静电除尘器设备安装与验收。

11.1.2静电除尘器的除锈、涂装和保温,应符合设计文件规定。

11.2   底座支承安装

Ⅰ 主控项目

11.2.1底座支承就位安装必须符合设计文件规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计观察核实。

Ⅱ 一般项目

11.2.2底座支承安装允许偏差应符合表11.2.2规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表11.2.2。

表11.2.2底座支承安装允许偏差(mm)

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底座支承 | 中心线 | 3.0 | 挂线、尺量 |
|  |  | 支承面顶面标高 | ±3.0 | 水准仪 |
|  |  | 水平度 | 1/1,000 | 水平仪 |
|  |  | 对角线差 | 8.0 | 尺量 |
| 2 | 柔性钢柱 | 中心线 | 3.0 | 挂线、尺量 |
|  |  | 垂直度 | 1/1,000 | 挂线、尺量 |
|  |  | 柱头标高 | ±3.0 | 水准仪 |

11.3  壳体安装

Ⅰ 主控项目

11.3.1预留热膨胀部分安装应符合设计文件规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

11.3.2壳体组装焊接工艺评定，必须符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定。并应根据评定报告，编制焊接作业指导书。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告和焊接作业指导书。

11.3.3焊缝质量应符合设计文件要求，设计无要求时，质量应符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准的Ⅳ级规定。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

11.3.4介质为易燃、易爆、有毒气体时，壳体焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准的Ⅲ级规定。

检查数量： 抽查焊缝10%，条数不少于1条，焊缝长度不小于300mm。

检验方法：观察检查，检查超声波探伤报告。

11.3.5壳体、绝缘子室气密性试验应符合设计文件规定，无规定时，应对焊缝进行渗透检验。

检查数量：全数检查。

检验方法：渗透法。

11.3.6电除尘器顶部保温层上的保护板不得漏水。

检查数量：全数检查。

检验方法： 观察检查。

Ⅱ 一般项目

11.3.7壳体安装应符合表11.3.7规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表11.3.7。

表11.3.7电除尘壳体安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底、顶梁 | 中心线 | 4.0 | 挂线、尺量 |
|  |  | 标高 | ±3.0 |  |
|  |  | 相邻中心距 | L/1,000, |  |
|  |  | 对角线差 | LD/1,000,且不大于20.0 |  |
| 2 | 柱底面 | 中心线 | 3.0 | 挂线、钢尺检查 |
|  |  | 标高 | ±3.0 | 水准仪检查 |
| 3 | 柱顶面 | 中心距 | H/1,000,且不大于5.0 | 拉线和钢尺检查 |
|  |  | 对角线差 | LD/1,000,且不大于8.0 | 拉线和钢尺检查 |
|  |  | 平面标高 | ±3.0 | 拉线用钢尺或直角尺检查 |
| 4 | 柱垂直度 |  | 1/1,000，且不大于6.0 | 用经纬仪或挂线坠钢尺检查 |
| 5 | 横梁标高 |  | ±10.0 |  |
| 6 | 壳体 | 长度 | ±15.0 | 钢尺检查 |
|  |  | 宽度 | ±10.0 | 钢尺检查 |
|  |  | 高度 | ±10.0 | 钢尺检查 |

注：1、H为壳体高度; 2、L为梁轴线距；3、LD 为对角线长度。

11.4  电晕极、沉淀极系统安装

Ⅰ 主控项目

11.4.1焊接要牢固可靠，焊缝应光滑，不得有毛刺。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

11.4.2电晕极、沉淀极装置安装应符合表11.4.2规定。

检查数量：按数量抽查20%

检验方法：见表11.4.2。

表11.4.2电晕极、沉淀极装置安装允许偏差(mm)

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电晕极 | 框架对角线差 | 10.0 | 尺量检查、 |
|  |  | 框架平面度 | 1.0/1，000且不大于10.0 | 挂线、钢尺检查 |
|  |  | 支承托架标高 | ±2.0 | 尺量检查 |
|  |  | 支承托架中心距 | ±2.0 | 尺量检查 |
|  |  | 绝缘子中心线 | 5.0 | 挂线、尺量检查 |
| 2 | 沉淀极 | 悬挂梁中心线 | 2.0 | 挂线、尺量检查 |
|  |  | 悬挂梁的水平度 | 4.0 | 挂线、尺量检查 |
|  |  | 悬挂梁标高 | ±3.0 | 尺量检查 |
|  |  | 悬挂梁中心距 | ±2.0 | 挂线、尺量检查 |
|  |  | 板排的平面度 | 10.0， | 挂线、尺量检查 |
| 3 | 电晕极与沉淀极间距 | H≤7，000 H＞7，000 | ±H /1,000, ±10.0 | 尺量检查 |
| 4 | 振打杆水平度 |  | 4.0 | 挂线、尺量检查 |

注：H为沉淀极高度。

11.4.3受振部位螺栓连接应用力矩扳手按设计要求力矩紧固，并点焊。

检查数量：全数检查。

检验方法：按设计规定,手动检查。

11.4.4振打装置安装应符合表11.4.3规定,其中振打传动轴联轴器间隙偏差应符合GB50231相关规定。振打锤头与砧撞击接触线长度不小于锤厚50%。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表11.4.4。

表11.4.4振打装置安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振打杆水平度 |  | 4.0 | 挂线、尺量检查 |
| 2 | 振打锤与振打砧中心偏差（电场宽度方向） |  | 3.0 | 挂线、尺量 |
| 3 | 振打同轴度 | 相邻两轴间 | 1.0 | 百分表测量 |
| 4 |  | 全轴 | 3.0 | 百分表测量 |
| 5 | 电晕极振打锤头撞击点与砧中心 | 垂直方向偏差 | 5.0 | 尺量 |
|  |  | 水平方向偏差 | 5.0 |  |
| 6 | 沉淀极振打锤头撞击点与砧中心 | 垂直方向偏差 | -5.0～-10.0 | 尺量 |
|  |  | 水平方向偏差 | 5.0 |  |

11.5   进、出口烟箱及气流分布板安装

Ⅰ 主控项目

11.5.1进、出口烟箱焊接应符合本标准11.3规定。

Ⅱ 一般项目

11.5.2进、出口法兰中心线偏差15㎜；进出口法兰端面垂直度不大于法兰直径2/1000。

检查数量：全数检查。

检验方法：挂线用尺量检查。

11.5.3气流分布板平面度不大于8㎜。

检查数量：全数检查

检验方法：挂线用尺量检查。

11.6  灰斗和阻流板安装

Ⅰ 主控项目

11.6.1灰斗组装焊接工艺评定，必须符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定。并应根据评定报告，编制焊接作业指导书。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告和焊接作业指导书。

11.6.2焊缝质量应符合设计文件要求，设计无要求时，质量应符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准的Ⅳ级规定。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

11.6.3壳体严密性试验应符合设计文件规定，无规定时，应对焊缝进行渗透检验。

检查数量：全数检查。

检验方法：渗透法。

Ⅱ 一般项目

11.6.4灰斗阻流板安装应符合设计文件规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

11.6.5灰斗安装允许偏差应符合表11.6.5规定。

表11.6.5灰斗安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上口 | 中心线 | 3.0 | 挂线、 |
|  |  | 对角线 | 5.0 | 尺量 |
|  |  | 外框边长 | －10.0～0 | 尺量 |
| 2 | 下口对角线差 |  | 5.0 | 尺量 |
| 3 | 上下口相对偏心 |  | 5.0 | 尺量 |

11.7   粉尘输送装置

一般项目

11.7.1粉尘输送装置安装应符合国家标准GB50402的现行规定。

12  湿法静电除尘器

12.1   一般规定

12.1.1本章适用于湿法静电除尘器设备安装与验收。

12.1.2介质为易燃、易爆、有毒气体时，应做机体气密性试验及泄爆门（阀）在线试验。

12.2   钢支柱安装

Ⅰ 主控项目

12.2.1钢支柱对接焊缝应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205二级焊缝质量等级的规定；其余焊缝应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205三级焊缝质量等级的规定。

检验数量：按焊缝长度抽查20%。

检验方法：观察检查、焊缝量规检查。

Ⅱ 一般项目

12.2.2钢柱安装允许偏差应符合表12.2.4规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表12.2.2

表12.2.2钢柱安装允许偏差(mm)

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱底面 | 中心线 | 3.0 | 挂线、钢尺检查 |
|  |  | 标高 | ±3.0 | 水准仪检查 |
| 2 | 柱顶中心距 |  | H/1,000且不大于5.0 | 拉线和钢尺检查 |
| 3 | 柱顶对角线差 |  | LD/1，000且不大于8.0 | 拉线和钢尺检查 |
| 4 | 柱顶平面标高 |  | ±3.0 | 拉线用钢尺或直角尺检查 |
| 5 | 立柱垂直度 |  | 1/1，000，且不大于6.0 | 用经纬仪或挂线坠钢尺检查 |

注：1、H为柱高度；2、LD为对角线长度。

12.3  机体安装

Ⅰ主控项目

12.3.1机体的焊接质量应符合设计文件要求,无规定时,焊缝应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236中焊缝质量分级标准Ⅳ级的规定。

检验数量：按焊缝长度抽查10%。

检验方法：观察检查、焊缝量规检查

12.3.2底梁间、底梁与灰斗和壁板间应采用双面连续焊接。机体应密封焊接，并应作气密性检查。

检验数量：全数检查。

检验方法：渗透法或着色检查。

Ⅱ一般项目

12.3.3除尘器保温层的保护板不得漏水。

检查数量：全数检验。

检验方法：观察检查。

12.3.4机体安装的允许偏差应符合表12.3.4的规定。

检验数量：抽查20%。

检验方法：见表12.3.4。

表12.3.4机体安装允许偏差（㎜）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架 | 柱中心线 | 3.0 | 挂线用尺量检查、用经纬仪、钢尺检查 |
| 2 |  | 柱底面标高 | ±3.0 | 用水准仪、直尺检查 |
| 3 |  | 柱垂直度 | 1.0/1,000，且不大于6.0 | 用经纬仪、钢尺检查 |
| 4 |  | 梁标高 | ±5.0 | 用尺量检查 |
| 5 |  | 梁中心距 | ±5.0 | 用尺量检查 |
| 6 |  | 梁对角线差 | LD/1,000，且不大于8.0 | 用尺量检查 |
| 7 | 法兰 | 进出口法兰中心线 | 15 | 挂线用尺量检查 |
| 8 |  | 进出口法兰端面垂直度 | 2.0/1,000 | 用线坠、钢尺检查 |

注:1、L为梁中心距；2、LD为对角线长度。

12.4  电晕极和沉淀极安装

Ⅰ 主控项目

12.4.1电晕极和沉淀极的安装方向应符合设计文件的规定。

检查数量：全数检验。

检验方法：观察检查。

12.4.2电晕极和沉淀极表面不得有飞边毛刺，两极间不得遗留任何杂物，绝缘子表面不得有缺陷，且保持洁净。

检查数量：全数检验。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

12.4.3电晕极和沉淀极安装的允许偏差应符合表12.4.3的规定。

表12.4.3（湿式）电晕极和沉淀极安装允许偏差（㎜）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电晕极 | 每组框架长度、宽度 | ±5.0 | 用尺量检查 |
| 2 |  | 每组框架对角线之差 | 5.0 | 用尺量检查 |
| 3 |  | 框架平面度 | 1.0/1000且不大于5 | 用线坠、钢尺检查 |
| 4 |  | 支承托架中心线 | 2.0 | 挂线用尺量检查 |
| 5 |  | 支承托架标高 | ±2.0 | 用尺量检查 |
| 6 |  | 支承托架中心距 | ±2.0 | 用尺量检查 |
| 7 |  | 绝缘子中心线 | 5.0 | 挂线用尺量检查 |
| 8 | 沉淀极 | 支承梁中心线 | 2.0 | 挂线用尺量检查 |
| 9 |  | 支承梁标高 | ±3.0 | 用尺量检查 |
| 10 |  | 吊梁中心距 | ±2.0 | 挂线用尺量检查 |
| 11 | 电晕极与沉淀极间距 | H≤7，000 H＞7，000 | ±H /1,000, ±10.0 | 用尺量检查 |

注：H为沉淀极高度。

12.5   喷水系统安装

12.5.1电除尘器内喷水系统安装应符合设计文件要求。

12.6   硅整流供电装置安装

Ⅰ主控项目

12.6.1控制箱、变压器外壳接地必须可靠，其接地电阻不大于1欧姆。

12.6.2设备应水平安装，整流变压器斜度不大于2°，控制箱水平度不大于5㎜ 。

Ⅱ一般项目

12.6.3电除尘器电控系统安装必须符合有关电气设备安装规范和标准。必须达到图纸、随机资料的要求。

12.6.4所有设备在安装前应做详细检查，变压器经长途运输后做吊芯检查。检查有无损坏、丢失、缺件现象，对变压器油做过滤和耐压试验，确认设备完好无损，方可安装。

12.6.5对控制室设备进行编号，做好标识，对设备和控制室设置必要的安全警示标牌。

12.6.6在通电之前，应逐一检查连接线、接地，应正确无误，各节点无松动，元件无损坏等现象。

13  圆式干法电除尘器

13.1   一般规定

13.1.1本章适用于圆式干法电除尘器设备安装与验收。

13.1.2防爆门安装必须符合设计技术文件规定,且有压力标定记录..

13.2  钢支柱及环梁安装

Ⅰ主控项目

13.2.1钢支柱对接焊缝应符合设计文件要求，无规定时，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205三级焊缝质量等级的规定。

检验数量：按焊缝长度抽查20%。

检验方法：观察检查、焊缝量规检查。

13.2.2预留热膨胀的部位安装应符合设计文件规定。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、实测检查。

Ⅱ一般项目

13.2.3钢支柱、环梁安装应符合表13.2.3规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表13.2.3。

表13.2.3钢支柱、环梁安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱底面 | 中心线 |  | 3.0 | 挂线、钢尺检查 |
|  |  | 标高 |  | ±3.0 | 水准仪检查 |
| 2 | 柱顶中心距 |  |  | H/1,000,且不大于5.0 | 拉线和钢尺检查 |
| 3 | 柱顶对角线差 |  |  | LD/1,000,且不大于8.0 | 拉线和钢尺检查 |
| 4 | 柱顶平面标高 |  |  | ±3.0 | 拉线用钢尺或直角尺检查 |
| 5 | 立柱垂直度 |  |  | 1/1,000，且不大于6.0 | 用经纬仪或挂线坠钢尺检查 |
| 6 | 环梁 |  | 中心 | 4.0 | 挂线、尺量 |
|  |  |  | 与纵向中心线垂直度 | D/1，000,且不大于8.0 |  |
|  |  |  | 直径 | ＋10.0 0 |  |
|  |  |  | 相邻中心距 | ±4.0 |  |

13.3  壳体安装

Ⅰ主控项目

13.3.1壳体组装焊接工艺评定，必须符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定。并应根据评定报告，编制焊接作业指导书。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告和焊接作业指导书。

13.3.2焊缝质量应符合设计文件要求，设计无要求时，质量应符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准的Ⅳ级规定。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

13.3.3介质为易燃、易爆、有毒气体时，应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准的Ⅲ级规定。

检查数量：T字交叉处：全数检查，检测各向焊缝长度300mm。

变截面处：抽查焊缝20%，条数不少于1条，焊缝长度不小于300mm。

其它部位：抽查焊缝10%，条数不少于1条，焊缝长度不小于300mm。

检验方法：观察检查，检查超声波探伤报告。

13.3.4壳体气密性试验应符合设计文件要求，设计无要求时，应对焊缝进行渗透检验。

检查数量：全数检查。

检验方法：渗透法。

一般项目

13.3.5壳体安装应符合表13.3.5规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表13.3.5。

表13.3.5圆式电除尘壳体安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体半径 |  | ±R/1000，且不大于±10.0 | 钢尺检查 |
| 2 | 对口错边量 | t≤30 | t/10 | 钢尺检查 塞规检查 |
|  |  | t＞30 | t/10,且不大于3.0 |  |
| 3 | 坡口端部间隙 | t≤30 | +2.0 -1.0 |  |
|  |  | t>30 | +3.0 0 | 塞规检查 |
| 4 | 壳体长度 |  | ±10.0 | 钢尺检查 |

注：1、R为壳体半径；2、t为壳体钢板厚度。

13.4  刮刀安装

Ⅰ主控项目

13. 4. 1刮刀与筒体间隙应符合设计文件规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量。

13.4.2刮刀半径偏差±R/1,000，刮刀传动轴同轴度偏差应不大于

2㎜，联轴器间隙偏差应符合GB50231相关规定。

检查数量：全数检查

检验方法：尺量。

13.5  电晕极、沉淀极系统安装

Ⅰ 主控项目

13.5.1构件焊接要牢固可靠，焊缝应光滑，不得有毛刺。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

13.5.2电晕极、沉淀极装置安装应符合表13.5.2规定。

检查数量：按数量抽查20%

检验方法：见表13.5.2。

表13.5.2（园式）电晕极、沉淀极装置安装允许偏差(mm)

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电晕极 | 框架对角线差 | 10.0 | 尺量检查、 |
|  |  | 框架平面度 | 1.0/1，000且不大于10.0 | 挂线、钢尺检查 |
|  |  | 支承托架标高 | ±2.0 | 尺量检查 |
|  |  | 支承托架中心距 | ±2.0 | 尺量检查 |
|  |  | 绝缘子中心线 | 5.0 | 挂线、尺量检查 |
| 2 | 沉淀极 | 悬挂梁中心线 | 2．0 | 挂线、尺量检查 |
|  |  | 悬挂梁的水平度 | 4.0 | 挂线、尺量检查 |
|  |  | 悬挂梁标高 | ±3.0 | 尺量检查 |
|  |  | 悬挂梁中心距 | ±2.0 | 挂线、尺量检查 |
|  |  | 板排的平面度 | 10.0， | 挂线、尺量检查 |
| 3 | 电晕极与沉淀极间距 |  | ±H /1,000, 且不大于±10.0 | 尺量检查 |

注：H为沉淀极高度。

13.5.3振打装置安装应符合表13.5.3规定,其中振打传动轴联轴器间隙偏差应符合GB50231相关规定。振打锤头与砧撞击接触线长度不小于锤厚50%。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表13.5.3。

表13.5.3振打装置安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振打轴水平度 |  | 4.0 | 挂线、尺量检查 |
| 2 | 振打锤与振打砧中心偏差（电场宽度方向） |  | 3.0 | 挂线、尺量 |
| 3 | 振打同轴度 | 相邻两轴间 | 1.0 | 百分表测量 |
| 4 |  | 全轴 | 3.0 | 百分表测量 |
| 5 | 电晕极振打锤头撞击点与砧中心 | 垂直方向偏差 | 5.0 | 尺量 |
|  |  | 水平方向偏差 | 5.0 |  |
| 6 | 沉淀极振打锤头撞击点与砧中心 | 垂直方向偏差 | -5.0 -10.0 | 尺量 |
|  |  | 水平方向偏差 | 5.0 |  |

13.6   进、出口烟箱及气流分布板安装

Ⅰ 主控项目

13.6.1进、出口烟箱焊接应符本标准13.3规定。

Ⅱ 一般项目

13.6.2进、出口法兰中心线偏差15㎜；进出口法兰端面垂直度不大于法兰直径2/1000。

检查数量：全数检查。

检验方法：挂线用尺量检查。

13.6.3气流分布板平面度不大于8㎜。

检查数量：全数检查

检验方法：挂线用尺量检查。

14  电袋除尘器

14.1  一般规定

14.1.1本章适用于电袋除尘器除尘器设备安装与验收。

14.2  钢支柱安装

14.2.1钢支柱安装应符合本标准第11章规定。

14.3  机体安装

14.3.1机体安装应符合本标准第11章规定。

检查数量：全数检查

检验方法：挂线用尺量检查。

14.4   电晕极和沉淀极安装

14.4.1电晕极和沉淀极安装应符合本标准第11章规定。

14.5  电晕极和沉淀极振打装置安装

Ⅰ主控项目

14.5.1振打装置安装检查合格后，锤头螺帽安装应符合设计文件规定，无规定时，螺母点焊固定。

检查数量：抽查20%。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

14.5.3振打装置安装允许偏差应符合表14.5.3规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：见表14.5.3

表14.5.3振打装置安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振打锤与振打砧中心偏差（电场宽度方向） |  | 3.0 | 挂线、尺量 |
| 2 | 振打同轴度 | 相邻两轴间 | 1.0 | 百分表测量 |
| 3 |  | 全轴 | 3.0 | 百分表测量 |
| 4 | 电晕极振打锤头撞击点与砧中心 | 垂直方向偏差 | 5.0 | 尺量 |
|  |  | 水平方向偏差 | 5.0 |  |
| 5 | 沉淀极振打锤头撞击点与砧中心 | 垂直方向偏差 | -5.0 -10.0 | 尺量 |
|  |  | 水平方向偏差 | 5.0 |  |

14.6  滤袋安装

Ⅰ一般项目

14.6.1花板安装应符本标准10.3规定。

14.6.2滤袋安装应平直、无皱折、不扭曲、袋口密封无缝隙。

14.6.3滤袋垂直度偏差不应大于0.005倍滤袋长。

检查数量：每个滤袋室抽检1～4个。

检验方法：挂线用尺量。

14.6.4无骨架滤袋张紧力调整应符合设计文件规定。

检查数量： 每个滤袋室抽查10%。

检验方法： 拉力计检测。

14.6.4滤袋入口导管安装应符合设计文件的规定，导管上口水平度应不大于1mm。

检查数量：每个滤袋室抽查10%。

检验方法：水平仪检查。

14.7  脉冲清灰装置安装

14.7.1压缩空气和液压系统设备及管道安装应符合设计文件规定，无规定时，应符合GB50387规定。

15. 文氏管除尘器

15.1  一般规定

15.1.1本章适用于文氏管设备安装验收。

15.2  文氏管除尘器安装

Ⅰ主控项目

15.2.1焊缝质量应符合本标准6.5相关规定。

15.2.2文氏管除尘器设备安装的气密性试验应符合设计文件要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查气密性试验记录。

Ⅱ一 般 项 目

15.2.2喉口内壁飞边、毛刺、锈垢应清除干净。收缩管、喉口和扩张管连接的法兰垫不得超出内壁。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

15.2.3 文氏管除尘器安装允许偏差应符合表15.2.3的规定。

检查数量：全数检查，溢流盆上口取6-8点。

检验方法：见表15.2.3

表15.2.3 文氏管除尘器安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢流盆 | 中心线 | 10.0 | 挂线尺量检查 |
|  |  | 标高 | ±10.0 | 用水准仪检查 |
|  |  | 水平度 | 1.0 | 挂线尺量或水准仪检查 |
| 2 | 扩张管 | 中心线 | 10.0 | 拉线、挂线坠用钢尺检查 |
|  |  | 标高 | ±10.0 | 水准仪或钢尺检查 |
|  |  | 垂直度 | H/1,000，且不大于10.0 | 挂线坠用钢尺检查 |
| 3 | 喉口 | 与扩张管同心度 | 3.0 | 拉线、挂线坠用钢尺检查 |
|  |  | 水平度 | 1/1,000 | 用水平仪检查 |
| 4 | 收缩管 | 中心线 | 10.0 | 拉线、挂线坠用钢尺检查 |
|  |  | 垂直度 | H/1,000，且不大于10.0 | 挂线坠用钢尺检查 |
| 5 | 喷嘴 | 中心线 | 5.0 | 拉线、挂线坠用钢尺检查 |
|  |  | 标高 | ±5.0 | 拉线、挂线坠用钢尺检查 |
| 6 | 重砣 | 与喉口中心 | 1.0 | 挂线尺量检查 |

注：H为设备高度

16   洗涤塔、脱水器

16.1   一般规定

16.1.1本章适用于洗涤塔、脱水器设备安装验收。

16.2   洗涤塔、脱水器安装

Ⅰ 主控项目

16.2.1焊缝质量应符合本标准6.5相关规定。

16.2.2洗涤塔、脱水器的气密性试验应符合设计文件要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查气密性试验记录。

Ⅱ 一般项目

16.2.3煤气净化设备脱水器的安装进出口方向应正确.

16.2.4洗涤塔、脱水器支架、壳体安装应符合设计文件或本标准6.3和6.5的规定，其余部分安装允许偏差应符合表16.2.3的规定。

检查数量：全数检查

检验方法：见表16.2.4

表16.2.4洗涤塔、脱水器安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷水围管 | 标高 | ±10.0 | 用水准仪检查 |
|  |  | 与塔体中心偏差 | 不大于10.0 | 用挂线或吊线坠检查 |
|  |  | 水平度 | 不大于10.0 | 用水平仪或水准仪检查 |
| 2 | 喷嘴 | 中心线 | 5.0 | 用水平仪检查 |
|  |  | 标高 | ±5.0 | 用钢尺检查 |
|  |  | 垂直度（水平度） | 1/1,000 | 挂线尺量检查或水准仪 |
| 3 | 塔内填料支撑、配气隔栅板标高 |  | ±10.0 | 用钢尺检查 |
| 4 | 出入口短管 | 中心线 | 5.0 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 标高 | ±5.0 | 用水准仪检查 |

17  除尘设备试运转

17.1  一般规定

17.1.1本章适用于冶金除尘设备试运转。

17.1.2试运转前，施工单位应编写试运转方案，并经总监理工程师（建设单位）批准后，方可进行试运转。

17.1.3试运转所需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等，均应符合试运转的要求。

17.1.4试运转的设备周围环境应清理干净，周围不得有粉尘和噪音较大的作业。

17.1.5除尘设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕，施工记录和资料应齐全。润滑、液压、水、气、电气（仪表）控制等设备均应按系统检验完毕，并应符合试运转要求。

17.1.6设备的安全保护装置应符合设计规定，在试运转中需要调试的装置，应在试运转中完成调试，其功能符合设计要求。

17.1.7用于易燃、易爆、有毒物质的除尘器，应进行气密试验，试验压力应符合设计规定。

17.1.8设备单体无负荷试运转合格后，进行无负荷联动试运转，按设计规定的联动程序和时间要求连续操作3次，无故障。

17.1.9 静态漏风率偏差不大于1.0%。

17.1.10每次试运转结束后，应及时做好下列工作：

1 切断电源和其它动力源。

2 进行必要的放气、排水、排污及必要的防腐涂油。

3 设备内有余压的应卸压。

17.2   主体设备试运转

- 17.2.1 静电除尘器试运转

- 1 静电除尘器升压试验前必须确认除尘室内无任何异物，接地装置确认良好，并应符合设计文件的规定。

检验方法：检查试运转记录，观察检查。

- 2 静电除尘器振打装置单独运行不少于30分钟，确认无卡阻，润滑良好，停机后检查锤打点的正确性。

3 除尘器整体无负荷连续运转不少于4小时。

检验方法：检查试运转记录，观察检查。

17.2.2湿式静电除尘器水系统调试

1喷嘴喷出的水雾应雾化良好，覆盖面合适。

检查数量：全数检验

检验方法：观察检查。

2电除尘器内上半部喷水应无大水流或迸溅。

检查数量：全数检验

检验方法：观察检查。

3检验水压、水质应符合技术文件要求。

17.2.3 布袋、塑烧板、多管除尘器试运转

1 除尘器整体无负荷连续运转不少于4小时。

检验方法：检查试运转记录，观察检查。

2 反吹、喷吹装置空载运行2小时，运转灵活，无异响；        轴承温升不超过40℃。

检验方法：检查试运转记录，观察检查。

17.3   卸输灰设备试运转

17.3.1灰斗振动器振打3 min，振打正常。

17.3.2双重排（卸）灰阀、逆压阀、脉冲阀、切换阀等操作5次，动作灵活。

17.3.3防爆阀（门）操作2次，动作灵活，关闭时不漏气。

17.3.4刮板输送机、螺旋输送机、斗式提升机无负荷连续运转2h，润滑良好，运行平稳，无跑偏。

17.3.5煤气遮断阀、清灰阀试运转应符合现行国家标准GB50372的规定。

17.4  电气设备调试

17.4.1电气设备调试应符合现行国家标准《冶金电气设备工程安装验收规范》GB50397的规定。

18   安全与环保

18.1  一般规定

18.1.1 冶金除尘设备施工安全必须贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，实施安全施工管理问责制。

18.1.2冶金除尘设备施工安全必须贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，明确落实施工安全责任制。

18.1.3冶金除尘设备施工环境保护必须贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，建立健全施工环保责任制。

18.2  施工安全

18.2.1  根据工程特点，制定安全施工技术措施计划，确定安全施工事故应急救援 (氮气突发、煤气突袭、高温中暑和急性缺氧) 预案，完善应急准备措施。

18.2.2  工程开工前，工程项目技术负责人应向有关人员进行安全技术交底，并保存安全技术交底记录。

18.2.3  施工过程中，由专职安全管理人员进行安全施工技术措施的监督实施。

18.2.4  设备安装完毕，应全面清除设备本体内部杂物，以免造成设备运行故障。

18.2.5  施工时，安全、消防、灭火设施应齐全，防止施工时发生人身和设备安全事故。

18.3  环境保护

18.3.1  根据工程特点，制定环境保护相应制度和措施。

18.3.2  工程施工过程中，产生的噪声、粉尘、固体废弃物、有毒有害气体和液体应达到国家和当地环保部门规定的排放标准。

18.3.3  工程完工后，应及时对施工现场进行全面清理，拆除工程施工和办公的临时设施。

附录A冶金除尘设备分项工程施工验收记录

冶金除尘设备分项工程施工验收应按表A.0.1进行记录。

表A.0.1_____________分项工程施工验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施式单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目监理工程师 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 执行标准名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 规范规定允许偏差（mm） |  | 施工单位检查结果 |  | 监理（建设）单位验收结果 |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验评定结果 |  |  | 专业技术负责人（工长）： 年 月 日 |  |  |  | 质检员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

附录B冶金除尘设备分部工程施工验收记录

冶金除尘设备分部工程施工验收应按表B.0.1进行记录。

表B.0.1_____________分部工程施工验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 监理（建设单位）验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备单体无负荷 联动试运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  | 项目技术负责人： 年 月 日 |  | 项目质量负责人： 年 月 日 |
|  | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  | 项目技术负责人： 年 月 日 |  | 项目质量负责人： 年 月 日 |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附录C冶金除尘设备施工验收记录

C.0.1冶金除尘设备单位工程施工验收应按表C.0.1进行记录。

表C.0.1单位工程施工验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |  | 交工日期 |  |  |
| 序号 | 项目 | 验收记录 |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 分部工程 | 共 分部，经查 分部符合规范级设计文件要求分部 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料 | 共 项，经审查符合要求项目 |  |  |  |  |  |
| 3 | 观感质量 | 共抽查 项，符合要求项，不符和要求 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  |
|  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  |

C.0.2冶金除尘设备单位工程施工验收控制资料检查应按表C.0.2进行记录。

表C.0.2单位工程施工验收控制资料核查记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审 |  |  |  |
| 2 | 设计变更 |  |  |  |
| 3 | 竣工图 |  |  |  |
| 4 | 洽谈记录 |  |  |  |
| 5 | 设备基础中间交接记录 |  |  |  |
| 6 | 设备基础沉降记录 |  |  |  |
| 7 | 设备基准线基准点测量记录 |  |  |  |
| 8 | 设备构件、原材料质量合格证书 |  |  |  |
| 9 | 焊工合格证编号一览表 |  |  |  |
| 10 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 11 | 焊接质量检验记录 |  |  |  |
| 12 | 设备清扫记录 |  |  |  |
| 13 | 漏风率检测记录 |  |  |  |
| 14 | 设备安全装置检测记录 |  |  |  |
| 15 | 设备无负荷试运转记录 |  |  |  |
| 16 | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |
| 17 | 分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 18 | 单位工程观感质量检查记录 |  |  |  |
| 19 | 单位工程质量竣工验收记录 |  |  |  |
| 20 | 工程质量事故处理记录 |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

C.0.3冶金除尘设备单位工程观感质量验收应按表C.0.3进行记录。

表C.0.3单位工程观感质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 1 | 螺栓连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 密封状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 隔音与绝热材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 油漆涂刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 走台、梯子、栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 切口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  | 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师 (建设单位项目负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录D冶金除尘设备无负荷试运转记录

D.0.1设备单体无负荷运转应按表D.0.1进行记录

表D.0.1设备单体无负荷试运转记录

| 单位工 程名称 |  |  | 分部工 程名称 |  |  | 分项工 程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 试运转项目 |  |  | 试运转情况 |  |  | 试运转结果 |  |  |
| 评定意见 | 项目经理： 年 月 日 |  |  | 技术负责人： 年 月 日 |  |  | 质量检查员： 年 月 日 |  |
|  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.2冶金除尘设备无负荷联动试运转应按表D.0.2进行记录。

表D.0.2设备无负荷联动试运转记录

| 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 试运转项目 | 试运转情况 |  | 试运转结果 |
| 评定意见： | 项目经理： 年 月 日 | 技术负责人： 年 月 日 | 质量检查员： 年 月 日 |
|  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |

附录E承压设备的压力试验

E.0.1承压设备试验压力和稳、停压时间、检查方法及标准应符合

表E.0.1的规定

表E.0.1承压设备试验压力和稳、停压时间、检查方法及标准（min）

| 试验方法 | 试验压力PT | 试验时间 |  | 检查方法 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验压力时稳压时间 | 工作压力时停压时间 |  |  |
| 气压法 | 1.15倍工作压力 | 10 | 根据需要 | 涂抹发泡剂或显示剂 | 不泄漏 |

附录F遮断阀和清灰阀的阀瓣与阀座的密合要求

F.0.1遮断阀和清灰阀的阀瓣和阀座的密合要求应符合表F.0.1的规定

F.0.1阀瓣与阀座的密合要求（mm）

| 阀门名称 | 间隙 | 累计长度占圆周长度 | 塞尺插入深度占设计高度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |
| 遮断阀和清灰阀 | <0.10 | - | <50 |
|  | 0.10 | <20 | - |

# 本规范用语说明

# 1、为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

# 1）表示很严格，非这样做不可的用词：

# 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

# 2）表示严格，在正常情况下均应这样用词：

# 正面词采用“应”，反面词应采用“不应”或“不得”。

# 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

# 正面词应采用“宜”，反面词应采用“不宜”；

# 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

# 2本规范中指明应按其他有关标准，规范执行的写法为“应符合…….的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国国家标准

冶金除尘设备施工与验收规范

GB ××××× -2009

条文说明

目    次

1总则	86

2术语	87

3基本规定	88

4 设备基础，地脚螺栓和垫板	92

4.1 一般规定	92

4.2 设备基础	92

4.3 地脚螺栓	92

5 设备和材料进场	93

5.1一般规定	93

5.2设备	93

5.3材料	93

6 重力除尘器	94

6.2框架安装	94

6.3壳体安装	94

7多管旋风除尘器	95

7.4防爆阀	95

7.5内衬	95

8袋式除尘器	96

8.4 花板、滤袋安装	96

8.7粉尘输送装置	96

9圆筒形脉冲袋式除尘器	97

9.2筒体安装	97

10塑烧板除尘器	98

10.1一般规定	98

10.2壳体安装	98

10.3塑烧板安装	98

11静电除尘器	99

11.2 底座支承安装	99

11.3  壳体安装	99

11.4 电晕极、沉淀极系统

安装	99

11.5 进、出口烟箱及气流分布安装

100

12煤气湿法静电除尘器	101

12.1一般规定	101

12.2壳体安装	101

17除尘设备调试	102

17.1一般规定	102

17.2主体设备试运转	102

18安全与环保	103

18.1一般规定	103

18.2施工安全	103

18.3环境保护	103

# 1   总则

# 1.0.1本条文阐明了制订本规范的目的

# 1.0.2本条文明确了本规范适用的对象

# 1.0.4本条文反映了其他相关标准， 规范的作用。冶金除尘设备工程安装涉及的工程技术及安全环保方面很多，并且冶金除尘设备工程安装中除专业设备外，还有工艺电气设备、粉尘输送设备、工艺钢结构制作安装、防腐、保温等，因此冶金除尘设备工程安装验收除应执行本规范外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2   术 语

本规范给出了20条有关冶金除尘设备施工与验收方面的术语，再加上国家现行的有关标准。这些术语都是从施工与验收的角度赋予的涵义，但不一定是术语的定义。同时对中文术语还给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上标准术语，仅供参考。

# 3  基本规定

# 3.0.1冶金除尘设备施工 是专业性很强的工程施工项目，为了保证工程施工质量，本条文规定对从事冶金除尘设备工程安装的施工企业进行资质和质量管理内容的检查验收，强调市场准入制度。

# 3.0.2施工过程中，经常会遇到需要修改设计的情况，本条文确定，施工单位无权修改设计图纸。施工中如果发现施工图纸问题，应及时与建设单位和设计单位联系，修改施工图纸必须有设计单位的设计变更正式手续。

# 3.0.4冶金除尘设备施工 焊接质量关系到除尘效率的高低，因此本条文明确规定从事本工程施焊的焊工，必须经考试合格，方能在其考试合格项目认证范围内施焊，焊工考试按国家现行标准《冶金工程建设焊工考试规程》YB/T9259或国家现行其他相关焊工考试规程的规定进行。

# 3.0.5与冶金除尘设备施工 相关的专业很多，如土建专业，电气专业等。各专业之间交接时，应进行检验并形成质量记录。

# 3.0.6冶金除尘设备施工 中的隐蔽工程主要是指设备的2次灌浆、壳体封闭等。二次灌浆是直接安装在基础上的设备安装完成并验收合格后，对基础和设备底座间进行灌浆，二次灌浆应符合设计文件和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定。

# 3.0.7强调走台、梯子、栏杆安装踢脚板是为了防止工作人员在上行动滑倒伤身。

# 3.0.8根据现行国家标准《工业安装工程质量检验平定统一标准》GB50252的规定，结合冶金工业建设的技术特点和冶金除尘设备工程建设的具体情况，本条文强调工程质量验收是在施工单位自检合格的基础上按分项工程、分部工程和单位工程进行。

# 3.0.9分项工程一般是按设备的种类，台（套）、部件或施工工序划分，如壳体、收尘级，即为工程验收的最小单位，是整个工程质量验收的基础。分项工程质量检验的主控项目是保证工程安全和用功能的决定性项目，必须全部符合工程验收规范的规定。一般项目检验也很重要，其检验结果也应全部达到规范要求。

# 3.0.10分部工程一般是按设备属于的工序系统或专业的类别划分，如重力除尘器，静电除尘器。分部工程验收是在分项工程验收合格的基础上进行的，并且质量控制资料完整，设备单体无负荷试运转合格，则分部工程验收为合格。

# 3.0.11单位工程一般是按工艺系统或具备有独立施工条件划分，表3.0.12观感质量验收，往往难以定量，只能以观察，触摸或简单的量测方法，由个人的主观印象判断为合格，不合格的质量评价，不合格的检查点，应进行返修处理。在冶金除尘设备施工中，螺栓连接极为普遍，数量很多，工作量大。在一些现行国家标准中，对螺栓外露长度有不同规定，常常成为工程验收的争论点。螺栓连接的长度通常是经设计计算，按规范优选尺寸确定的，外露长度不影响螺栓连接强度，因此本规范对螺栓连接的螺栓型号，规格及紧固力作出严格要求，而对外露长度不作量的规定，仅在工程观感质量检查时提出螺栓，螺母及垫圈按设计配备齐全，紧固后螺栓露出螺母或与螺母平齐，外露螺纹无损伤的要求。

# 3.0.13分项工程施工验收记录（附录A），也可作为自检记录和专检记录。作为自检记录或专检记录时，需有相关质量检查人员鉴证。

# 3.0.16本条文规定了施工与验收的程序和组织。

# 1  分项工程质量是工程质量的基础，验收前，由施工单位填写“分项工程质量验收记录”，并由项目专业质量检查员和项目专业技术负责人（工长）分别在分项工程质量检验记录中相关栏目签字，然后由监理工程师组织验收。

# 2 分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位的项目负责人和项目技术，质量负责人及有关人员进行验收。单位工程完成后，施工单位首先要根据质量标准、设计文件等，组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后，向建设单位提交工程验收报告和完整的质量控制资料，请建设单位组织验收。建设单位应组织设计、施工单位负责人或项目负责人及施工单位的技术、质量负责人和监理单位的总监理工程师参加验收。

# 3 单位工程有分包单位施工时，总承包单位按照承包合同的权利与义务对建设单位负责，分包单位对总承包单位负责，并应对建设单位负责。分包单位对承建的项目进行检查时，总包单位应参加，检验合格后，分包单位应将工程的有关资料移交总包单位。建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人应参加验收。

# 4 设备基础，地脚螺栓和垫板

# 4.1   一般规定

# 4.1.1 冶金除尘设备的基础工程，由土建单位施工，土建单位应按现行国家标准验收后，向设备安装单位进行中间交接，未经验收和中间交接的设备基础，不得进行设备安装。

# 4.2  设备基础

# Ⅰ主控项目

# 4.2.2 设备安装前，应按施工图和测量控制网确定设备安装的基准线。所有设备安装的平面位置和标高，均应以确定的安装基准线为准进行测量。

# Ⅱ 一般项目

# 4.2.4 本条文规定的检查项目应在设备吊装就位前完成。

# 4.3  地脚螺栓

# 主控项目

# 4.3.1 冶金除尘设备的地脚螺栓，在设备生产进行时受温度变化影响，设备受热应力作用，为确保设备的安全使用功能，因此地脚螺栓的规格和紧固必须符合设计技术文件的要求列入主控项目。设计技术文件明确规定了紧固力值的地脚螺栓，应按规定进行紧固，并

# 有紧固记录。

# 5 设备和材料进场

# 5.1  一般规定

# 5.1.3设备安装前，设备开箱检验是十分重要的，有建设、监理、施工及厂商等各方代表均应参加，并应形成检验记录。检验内容主要有：箱号、设备名称、型号、规格、数量、表面质量、有无缺损件。随机文件、备品备件、专用工具、混装箱设备清点分类登记等。

# 5.2  设备

# 主控项目

# 5.2.1设备必须有合格证明文件，进口设备应通过国家商检部门的检验，具有商检合格证明文件。以上文件为复印件时，应注明原件存放处，并有抄件人签字和单位盖章。

# 5.3  材料

# 主控项目

# 5.3.1冶金除尘设备工程安装中所涉及的原材料、标准件等进场应进行验收，产品质量合格证明文件应全数检查。证明文件为复印件时，应注明原文存放处，并有经办人签字、单位盖章。实物宜按1%比例且不少于5件进行抽查，验收记录应包括原材料规格、进场数量、用在何处、外观质量等内容。

# 设计技术文件或现行国家有关标准要求复验的原材料、标准件，应按要求进行复验。

- 6  重力除尘器

- 6.3  框架安装

# Ⅰ 主控项目

6.3.1 因框架结构属承重设备，要求强度较高，所以该条文对焊缝质量相关规定提供了检验依据，以此滿足焊缝力学性能要求。

6.3.2，对于构件发生的变形、损伤等必须进行矫正处理。

6.5  壳体安装

Ⅰ 主控项目

6.5.1 由于壳体是含有毒气体的承压设备，所以对壳体焊接提出了焊接工艺评定要求。

6.5.4 本条文对重力除尘器的渗透性检验作了规定，在检验前应编制渗透检验方案，按气压等级应分别对法兰连接部位、焊缝、人孔等进行渗透检查，渗透检验宜在烘炉后进行（即：通风试漏）。

7多管旋风除尘器

7.4  防爆阀

主控项目

7.4.1防爆阀涉及生产安全，确定为强制条款。

- 7.5  内衬

- 一般项目

7.5.1锚固钉、锚固钩的安装涉及产品质量和安装质量，对生产过程的设备寿命有影响，提出检验要求。

8  袋式除尘器

8.4  花板、滤袋安装

主控项目

8.4.1由于花板、袋笼、滤袋对除尘效果起到关键作用，所以对花板、袋笼、滤袋运输、存放、安装过程中对造成的损伤应进行修补、矫正要求。

8.4.2 由于滤袋是易燃物，滤袋应在禁火安全的条件下安装。

8.7  粉尘输送装置

- 一般项目

8.7.1螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机安装应符合GB50402相关规定，GB50402比GB50270更具体。

9  圆筒形脉冲袋式除尘器

9.2  筒体安装

Ⅰ主控项目

9.2.1圆筒形脉冲袋式除尘器是压力容器，根据煤气圆筒形脉冲袋式除尘器应用特点，焊缝质量在对应的国家标准《GB150钢制压力容器》规定中，已有相关的A、B、C、D类明确规定。

Ⅱ一般项目

9.2.2～ 9.2.3由于现场组合焊接安装过程中，存在低温气候，对壳体的焊接预热及焊后热处理温度要求，在现行国家标准《GB150 钢制压力容器》中已有相关明确规定。

10   塑烧板除尘器

10.2  壳体安装

Ⅰ主控项目

10.2.1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236第11.3.1条、第11.3.2条、第11.3.3条对Ⅳ级焊缝的质量等级和标准作了详细规定。

10.3  塑烧板安装

Ⅱ一般项目

10.3.3 定位塑烧板的花板一般采用激光切割加工，加工精度较高，要求用卡尺测量方孔。

10.3.4 经过滤的气体通过塑烧板腔体由上箱体内的塑烧板部分进入上箱体，要求塑烧板和花板密封严密不漏风，否则未经过滤的气体将进入上箱体，影响除尘效果。

11   静电除尘器

11.2  底座支承安装

Ⅰ 主控项目

11.2.1 因为底座支承分为固定式、双向活动式和多向活动式，所以安装必须对号就位。

11.3  壳体安装

Ⅰ 主控项目

11.3.1 本条指出壳体的热膨胀部位,主要有屋面外装板和进出口管道。

11.3.4本条指出介质为可燃性气体时，对壳体焊接质量要求更为严格。

11.3.5本条要求是因为壳体不严密，会影响除尘效率。

11.3.6本条强调壳体顶部保护板的铺设，既能保护保温层，又不漏水，否则降低除尘效率。

11.4  电晕极、沉淀极系统安装

Ⅰ主控项目

11.4.1本条指出电极因焊接致使表面不光滑，有飞边毛刺，它会先于电晕放电，从而导致除尘器不能正常运行。

11.4.3本条指出振打装置安全检验完将锤轴与螺母施固焊。因为电除尘器在生产运行中，很难停产检修，而螺栓连接的部位极易脱落，影响除尘效果。

11.5  进、出口烟箱及气流分布安装

II一般项目

11.5.3 本条强调气流分布板安装应符合设计要求，主要为防止板面在气流的作用下摆动和相邻板条错动，从而破坏气流的分布。

12  煤气湿法静电除尘器

12.1   一般规定

12.1.2煤气湿法静电除尘器须做壳体气密性试验及泻爆门在线试验。壳体气密性试验平均每小时泄漏率≤1%；泻爆门在3500Pa检查应无泄漏，在4600Pa压力下，泻爆门应能开启。两项试验应符合《工业企业煤气安全规程》GB6222-86的有关要求。

12.2   壳体安装

Ⅰ主控项目

12.2.1根据设备使用生产系统不同，分析确定焊接的要求；《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205第5.2.4条、第5.2.6条、第5.2.8条对二级和三级焊缝的质量等级和标准作了详细规定。

17  除尘设备调试

17.1  一般规定

- 17.1.2～17.1.5 强调设备试运转具备的条件必须保证.

- 17.1.6 本条文规定试运转前,安全保护装置应按设计文件的规定完成安装,例如联轴器、制动器的安全罩和限位保护装置,应在试运转中完成调试，其功能符合设计要求。

17.1.7易燃、易爆、有毒、有害物质的除尘器，对人身安全有严重的危害性，强调应进行气密试验，否则易产生人身安全事故，应提出强制的规定。

- 17.2  主体设备试运转

17.2.1  静电除尘器升压试验前必须确认除尘室内无任何异物，接地装置确认良好，否则易产生严重事故，应提出强制的规定。

18   安全与环保

18.1  一般规定

18.1.1 ～18.1.3条文规定施工单位应建立安全与环保管理体系，按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》的相关规定进行施工管理。

18.2  施工安全

18.2.1  安全施工技术措施应根据工程特点制定，包括安全目标、管理机构、实施和运行控制、应急准备和响应、检查和纠正措施、事故处理等内容。

18.2.4  本条强调施工时，遗留在设备本体内部的杂物，会影响电除尘升压，甚至短路而造成事故，以及其它设备的运行故障，必须在设备安装完毕后进行全面清除。

18.2.5  本条强调设备试运行时，除设计规定和设备本身的安全保护装置应完成安装外，为防止试运行时发生意外安全事故，施工单位还应设置一些安全护拦及消防、灭火临时安全设施。

18.3  环境保护

18.3.1  环境保护相应制度和措施应根据工程特点制定，明确环境保护管理目标、机构、机制和具体措施。