# ICSxxxxxxx

X xxa

# JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JGX—2008

压铸铝合金散热器

（征求意见稿）

2008-xx-xx发布                                2008-xx-xx实施

中华人民共和国建设部  发 布

JGx-2008

目    次

前言  ………………………………………………………………………………………  Ⅱ

1 范围  ……………………………………………………………………………………   1

2 规范性引用文件  ………………………………………………………………………   1

3 术语和定义  ……………………………………………………………………………   2

4 型号与标记  ……………………………………………………………………………   2

5 要求  ……………………………………………………………………………………   3

6 试验方法  ………………………………………………………………………………   4

7 检验规则  ………………………………………………………………………………   6

8 标志、包装、运输与贮存  ……………………………………………………………… 7

JGx-2008

前   言

本标准的第5.2条、第5.6.5条为强制性的，其余为推荐性条款。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会技术归口。

本标准主要起草单位：中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会。

本标准参加起草单位：哈尔滨工业大学、永康旺达集团有限公司、宁波宁兴金海水暖器材有限公司、江苏昂彼特堡散热器有限公司、山东邦泰散热器有限公司、意乐（天津）铝制品有限公司。

本标准主要起草人：董重成、宋为民、肖曰嵘、吴辉敏、王贺、刘晓天、岑国辉、沈焱、夏纪运、Delucca（德卢卡）

中华人民共和国建筑工业行业标准

压铸铝合金散热器           JGx—2008

1范围

本标准规定了压铸铝合金散热器（以下简称散热器）术语和定义、型号与标记、要求 、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于工业、民用建筑中以热水为热媒的散热器。散热器的工作压力不大于1.0MPa，热媒温度不高于95℃。

对于整体式和组合式散热器，热水pH值应在7.0～8.5、氯离子含量不应大于30mg/L、溶解氧不应大于0.1mg/L、总铁量不应大于0.1mg/L、总铜量不应大于0.02mg/L； 对于复合式散热器，热水pH值应在7～12、氯离子含量不应大于100mg/L、溶解氧不应大于0.1mg/L、总铁量不应大于0.5mg/L、总铜量不应大于0.5mg/L。其它水质指标应符合GB1576的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适合于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适合于本标准。

GB1576 　 工业锅炉水质

GB1727    漆膜一般制备法

GB/T1732   漆膜耐冲击性测定法

GB/T1804   一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T3190  变形铝和铝合金化学成分

GB/T5237  铝合金建筑型材

GB/T7307  55°非密封管螺纹

GB/T9286  色漆和清漆、漆膜的划格试验

GB9791  锌和镉上铬酸盐转化膜试验方法

GB/T13754  采暖散热器散热量测定方法

GB/T13793  直缝电焊钢管

中华人民共和国建设部2008-XX-XX发布                    2008-XX-XX实施

JGx—2008

GB14976  流体输送用不绣钢无缝钢管

GB/T15114  铝合金压铸件

GB/T15115  压铸铝合金

JG/T6  采暖散热器系列参数、螺纹及配件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1  单片标准散热量：按10片为一组测试的标准散热量，除以片数所得的平均值。

3.2  单片长度：单片加工的实际长度。

3.2  组合长度：按要求由多个单片组合的每组散热器实际长度。

3.4  整体式：整体采用压铸工艺加工的压铸铝合金散热器。

3.5  组合式：采用压铸铝部件与型材铝组合的散热器。

3.6  复合式：采用压铸铝加工，水流通道用钢管制作的散热器。

4 　型号与标记

4.1型号

YL（ABC）   □□/□□□-     □□

工作压力（MPa）

宽度 mm/中心距mm

压铸铝合金（A整体式、B组合式、C复合式）

示例：YLA  85/500-1.0

表示压铸铝合金整体式，宽度为85mm，同侧进出口中心距为500 mm，工作压力为1.0 MPa的压铸铝合金整体式散热器。

4.1 标记

散热器以同侧进出口中心距为系列主参数，压铸铝合金散热器如图1所示。

JG x—2008

图1  压铸铝合金散热器示意图

5 　要求

5.1材质

5.1.1 整体式散热器

5.1.1.1材质为铝合金YL13，材料性能应符合GB/T15115的规定。

5.1.1.2散热器的壁厚不小于1.5mm。

JG x—2008

5.1.2 组合式散热器

5.1.2.1 材质为铝合金YL13，材料性能应符合GB/T15115的规定。

5.1.2.2 散热器主体与面板的材质为铝合金6063，材料性能应符合GB/T5237.1-5237.5中的有关力学性能和GB/T3190中的有关化学成分的规定。

5.1.2.3 上接件、下接件与主体的密封采用耐高温的硅橡胶O型圈。

5.1.3 复合式散热器

5.1.3.1  材质为铝合金YL13，材料性能应符合GB/T15115的规定。

5.1.3.2  水道采用有缝钢管时，材质应符合GB/T13793牌号 Q196的规定，壁厚应大于等于1.8 mm。

5.1.3.3  水道采用不锈钢管时，材质应符合GB1220牌号304的规定，壁厚应大于等于1.5 mm。

5.2压力

5.2.1 散热器应逐片或逐组进行液压试验或气压试验。

5.2.2 试验压力为工作压力1.5倍，散热器不应有渗漏。

5.3散热量

5.3.1 单片标准散热量应符合表1规定；其它规格应符合生产厂家样本给出的标准散热量。

5.3.2 测试按10片连接一组，表面喷涂非金属涂料条件测出的标准散热量 。

表1   各规格散热器标准散热量

| 项目 | 符号 | 单位 | 参数值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同侧进出口中心距 | H1 | mm | 300 | 500 | 600 | 800 |  | 1000 |  |
| 单片长度 | L1 | mm | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 宽度 | B | mm | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 散热量（△T =64.5℃） | Q | w | 135 | 180 | 210 |  | 270 |  | 310 |

5.4 外形尺寸

5.4.1 单片散热器外形尺寸、极限偏差见表2。

5.4.2 散热器组装后形位公差见表3。

5.5 螺纹

5.5.1 散热器连接口采用G1内螺纹。

5.5.2 螺纹制作精度应符合GB/T 7307规定。

5.5.3 同侧两螺纹孔端面应在同一平面上，其平面度的公差不应大于0.5mm。

5.5.4 螺纹孔轴线与螺纹端面应垂直，其垂直度的公差不应大于0.3mm。

5.6 漆膜

5.6.1 散热器外表面应采用静电喷塑工艺。

5.6.2 漆膜表面应均匀、平整光滑，不得有气泡、堆积、流淌和漏涂。

JG x—2008

5.6.3 漆膜附着力应达到GB/T9286规定的2级要求。

5.6.4漆膜耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。

5.6.5散热器外表面涂层及前处理严禁含有六价铬。

表2   压铸铝合金散热器外形尺寸、极限偏差　　　mm

| 高度H |  | 同侧进出口中心距 H1 |  | 宽度 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
| 300~500 | ±2.2 | 300 | ±0.32 | 60~100 | ±1.5 |
|  |  | 400 |  |  |  |
| 550~900 | ±3.0 | 500 | ±0.40 | ＞100 | ±2.2 |
|  |  | 600 |  |  |  |
|  |  | 700 |  |  |  |
|  |  | 800 |  |  |  |
| ≥1000 | ±3.8 | 1000 | ±0.50 |  |  |
|  |  | 1200 |  |  |  |
|  |  | 1600 |  |  |  |

表3    压铸铝合金散热器形位公差　　　　　　mm

| 项目 | 平面度 |  |  | 垂直度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L≤1000 | L>1000 | L≤1000 |  | L>1000 |
| 形位公差 | 4 | 6 | 3 |  | 5 |

6试验方法

6.1 材质试验

由材料供货商根据供货，分别提供符合GB/T15115、GB/T3190、 GB/T13793、GB14976规定的检验报告。

6.2 压力试验

6.2.1 散热器的压力试验应在专用试验台上，采用气压或液压按5.2规定逐片或逐组进行，压力表量程为2.5MPa，精度不低于1.5级。

6.2.2 散热器气压试验稳压时间1min，在稳压时间内，散热器在试验水槽中不渗漏为合格；液压试验稳压时间2min，在稳压时间内，散热器不渗漏为合格。

6.3 散热量试验

散热量试验应在符合GB/T 13754规定，并具有检测资质的检测机构的检测台上进行。送检样片应符合本标准5.3.2的规定。

JG x—2008

6.4 外形尺寸试验

6.4.1 散热器同侧进出口中心距应采用专用量具检验。

6.4.2 散热器外形尺寸和形位公差应用通用量具检验。

6.5  螺纹试验

散热器连接口管螺纹用专用螺纹规、塞尺检验。

6.8 漆膜试验

6.8.1 漆膜附着力试验GB/T9286的规定进行。

6.8.2 漆膜耐冲击性能试验应按GB/T1732的规定进行，重垂高度为350mm。

6.8.3 漆膜表面质量采用目验方法检验。

6.8.4 散热器外表面涂及前处理层六价铬检验应按GB9791的规定进行。

7 检验规则

7.1 散热器的检验分为出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验由制造厂的质量部门进行检验，合格后签署合格证，方可出厂。

7.3 型式试验：有下列情况之一者，应进行型式试验：

a) 新产品或转产生产时，试制产品的定型鉴定。

b) 当散热器在设计、工艺或使用的原材料有改动时。

c) 经一年以上停产后恢复生产时。

d) 对连续生产的散热器每四年进行一次。

e) 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

7.4 出厂检验和型式检验项目见表4。

表4     检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热量 | 〇 |  |
| 2 | 压力试验 | 〇 | 〇 |
| 3 | 中心距 | 〇 | 〇 |
| 4 | 螺纹精度 | 〇 | 〇 |
| 5 | 外形尺寸 | 〇 | 〇 |
| 6 | 平面度 | 〇 | 〇 |
| 7 | 垂直度 | 〇 | 〇 |
| 8 | 漆膜质量 | 〇 |  |
| 9 | 外观 | 〇 | 〇 |

JG x—2008

7.5 检验应按GB/T2828.1中一般验收水平Ⅰ，采用一次或二次正常方案，按片或组进行抽样，其检验项目、接收质量限应符合表5的规定。

7.6 制造厂应提供由国家认定的检测单位所做的热工性能测试报告。

表5    检查抽样方案

| 批量范围 |  | 样 本 量 字 码 |  | 样 本 |  | 样 本 量 |  | 累 计 样 本 量 |  | 接 收 质 量 限（AQL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力 试验 |  | 中心距 |  | 平面度 垂直度 |  | 螺纹 质量 |  | 漆膜质量 及其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 2.5 |  | 4.0 |  | 6.5 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ac Re |  | Ac Re |  | Ac Re |  | Ac Re |  | Ac Re |  |  |
| 91～150 |  | D |  | 第一 第二 |  | 5 （8） 5 |  | 5 10 |  | (0 1） |  | （0 1） |  | - 2 - 2 |  | - 2 1 2 |  | - 3 4 5 |  |  |
|  | 151～280 |  | E |  | 第一 第二 |  | 8 （13） 8 |  | 8 16 |  | (0 1) |  | - 2 1 2 |  | - 2 1 2 |  | 0 3 3 4 |  | 2 5 6 7 |  |
|  | 281～500 |  | F |  | 第一 第二 |  | 13（20） 13 |  | 13 26 |  | (0 1) |  | - 2 1 2 |  | - 3 3 4 |  | 1 3 4 5 |  | 3 6 9 10 |  |
|  | 501～1200 |  | Ｇ |  | 第一 第二 |  | 20 20 |  | 20 40 |  | - 2 - 2 |  | - 3 3 4 |  | - 3 4 5 |  | 2 5 6 7 |  | 5 9 12 13 |  |
|  | 注：Ac——接收数；Re——拒收数；括号内数值为改用一次正常抽样方案的数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 标志、包装、运输与贮存

8.1标志

8.1.1  每组散热器应有制造厂的注册商标。

8.1.2  每组散热器出厂时应有质量合格证，内容包括：

a) 制造厂名称；

b) 产品名称及规格；

c) 工作压力及试验压力；

d) 本批产品检查时间，检查人员标记和检验日期。

8.1.3  每批散热器出厂时应有使用说明书。内容应包括：

a) 散热器技术参数；

b) 安装操作要点；

c) 水质和使用要求；

d) 质量保证及售后服务承诺。

JG x—2008

8.2  包装

8.2.1 散热器应采用保证在搬运和装卸时不变形、不损害产品的包装保护措施。

8.2.2 成组散热器进出口管螺纹应作保护。

8.3 运输

8.3.1  散热器运输时应采用防雨措施。

8.3.2  在运输和搬运过程中，应轻拿轻放，避免磕碰及其它重物挤压。

8.4 贮存

散热器应在干燥、通风的库房中存放，严禁与腐蚀性介质接触，堆放高度不超过2m，底部应稳妥垫高100～200mm。

________________________