P424

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ

CJ/Txxx-200x

无负压自动增压水箱

(征求意见稿)

200x-xx-xx发布布   2000-07-15实施

200x-xx-xx实施

中华人民共和国建设部 发布

前  言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京熊猫北方机电设备有限公司     北京威派格科技发展有限公司。

本标准主要起草人：柳兵  田海平  徐宏建

目  次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………Ⅰ

- 范围………………………………………………………………………………………………………… 1

- 规范性引用文件…………………………………………………………………………………………… 1

- 术语和定义………………………………………………………………………………………………… 2

- 要求………………………………………………………………………………………………………… 2

  - 基本要求………………………………………………………………………………………………… 2

  - 系统图……………………………………………………………………………………………………3

  - 外观要求………………………………………………………………………………………………… 3

  - 结构要求………………………………………………………………………………………………… 3

  - 关键配件质量要求………………………………………………………………………………………3

  - 功能要求………………………………………………………………………………………………… 7

  - 供水能力要求…………………………………………………………………………………………… 8

  - 连续运行试验要求……………………………………………………………………………………… 8

  - 卫生指标要求…………………………………………………………………………………………… 9

5  试验方法…………………………………………………………………………………………………… 9

5.1  外观、结构检验 …………………………………………………………………………………………9

5.2  关键配件检验…………………………………………………………………………………………… 9

5.3  功能检验……………………………………………………………………………………………… 10

5.4  供水能力试验……………………………………………………………………………………………12

5.5  连续运行试验……………………………………………………………………………………………12

5.6  卫生指标试验 …………………………………………………………………………………………12

6  检验规则………………………………………………………………………………………………… 12

6.1  检验分类…………………………………………………………………………………………………12

6.2  出厂检验……………………………………………………………………………………………… 12

6.3  型式检验……………………………………………………………………………………………… 12

6.4  判定原则……………………………………………………………………………………………… 13

7  标志、包装、运输、贮存………………………………………………………………………………… 13

7.1  标志…………………………………………………………………………………………………… 13

7.2  包装……………………………………………………………………………………………………… 14

7.3  运输……………………………………………………………………………………………………… 14

7.4  贮存………………………………………………………………………………………………………14

无负压自动增压水箱

1  范围

本标准规定了无负压自动增压水箱（以下简称设备）的产品型号命名、要求、试验方式、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于民用及工业建筑、生活或生产给水系统的无负压供水设备。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 150  钢制压力容器

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  电工电子产品基本环境试验规程  试验Ca：恒定湿热试验方法

GB/T 2681  电工成套装置中的导线颜色

GB/T 2682  电工成套装置中的指示灯和按钮颜色

GB/T 3047.1  高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB/T 12771  低压流体输送用不锈钢管

GB/T 3797  电气控制设备

GB 4208  外壳防护等级（1993）

GB/T 5656  离心泵技术条件（Ⅱ类）

GB 5749  生活饮用水卫生标准（2006）

GB 7251.1—2005/ IEC 60439-1：1999  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部

分型式试验成套设备

GB 9969.1  工业产品使用说明书 总则
GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB 50015  建筑给水排水设计规范

GB 50236  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GB/T985-1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口基本形式与尺寸

GB/T3280-1992 不锈钢冷轧钢板

GB/T9119-2000 平面、突面板式平焊钢制管法兰

JB/T 3085  电力传动控制装置的产品包装与运输规范

JB/T 4711  压力容器涂敷与运输包装

JB/T 8097  泵的振动测量与评价方法

JB/T 8098  泵的噪声测量与评价方法

中华人民共和国国务院令第373号《特种设备安全监察条例》

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

- 3.1  无负压自动增压水箱

可直接与城市供水管网连接，不会产生负压，当市政管网压力降至最低服务压力时设备能够自动切换从水箱取水保证用户用水需求的供水设备。主要由增压水箱、增压泵机组、变频控制柜、智能增压装置、枝状球头引水装置、切换装置、压力传感器等组成的整套增压供水设备。

3.2  智能增压装置

安装在水箱出水口位置，能够将常压水箱中的水增压到与市政管网相同的压力。

3.3  枝状球头引水装置

安装在水箱底部，用于增加吸水量及吸水面积，避免水箱中死水层及长时间的滞留。

3.4  切换装置

安装在增压泵机组与城市供水管网及增压泵机组与增压水箱之间，根据城市供水管网的压力变化来决定由增压水箱供水或城市供水管网直供的一种专用装置。

4  要求

4.1  设备使用基本要求

a) 环境温度：5℃～40℃，若超出此范围必须采取相应措施；

b）相对湿度：不大于90%，无凝露；

c）大气压力：86kPa～106kPa；

d）设备安装基础坚固、水平；

e）供电电源：三相四线，380V±38V, 50Hz±2.0Hz；

f）海拔高度：不超过1000m。

g）设备安装地点无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽及其他介质；

h）控制柜及水泵机组外壳及接地端子应符合GB/T3797有关章节规定。

i）设备设定压力与实际压力的偏差，以及对于市政管网压力波动测得的重复性偏差均不得大于±0.01MPa。

4.2  无负压自动增压水箱系统图，

见图1

图1 无负压增压水箱系统图

4.3  设备外观要求

4.3.1  水箱组焊完毕后，各连接件不得有漏焊、漏料现象，各紧固件不得有松动，扶梯应安装牢固。

4.3.2  设备各部件表面不得有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷，表面涂层应完整美观。

4.3.3  设备变频控制柜的表面涂层，完整美观，焊接处均匀牢固，无明显变形或烧穿等缺陷。

4.3.4  设备变频控制柜的表面应平整，均匀，焊接处均匀牢固。

4.3.5  设备变频控制柜表面涂层不得炫目反光，颜色均匀一致，美观，无脱漆，起泡，裂纹，流痕等现象。

4.4  设备结构要求

4.4.1  设备整体布局及部件安装位置应合理，便于操作、调试和维修。

4.4.2  设备配套使用的仪表量程和精度、配套使用的阀门、管件的耐压等级应满足使用要求有关标准要求。

4.4.3  设备的各种阀门及其活动部件的动作应灵活可靠。

4.5  关键配件质量要求

4.5.1  变频控制柜

4.5.1.1  基本要求

4.5.1.1.1  控制柜的制造应符合GB/T3047.1的规定。

4.5.1.1.2  控制柜应有安全的吊装环。

4.5.1.1.3  控制柜面板上设有设定压力和实际压力的显示窗口、设有观察故障的显示窗口，并有故障

报警的声、光显示。

4.5.1.1.4  控制柜面板上设有水泵启、闭状态显示、功能指示标志，图形及文字要求应符合有关标准

规定。

4.5.1.1.5  控制柜导线、信号灯、按钮的颜色应符合GB/T2681和GB/T2682规定。

4.5.1.2  安全性要求

4.5.1.2.1  接地电阻

有可靠的外壳接地，接地电阻应不小于1MΩ，接地体应为铜棒或不锈钢棒，埋地1m以下，距离建

筑物1.5m以上。

4.5.1.2.2  绝缘电阻

控制柜外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ；电源接线与地之间的绝缘电阻应大于

50MΩ。

4.5.1.2.3  介电性能

控制柜外部带电端子与机壳及地之间应能承受2000V介电试验电压，试验过程无电击穿和闪络现

象。

4.5.1.2.4  外壳防护等级

应符合室内IP20，室外IP24的规定。

4.5.1.3  抗干扰性要求

在距离控制柜1m处电动设备干扰下，控制柜应能稳定可靠工作。

4.5.1.4  环境适应性要求

4.5.1.4.1  低温储存

将受试装置放置在低温箱内，温度降至-40℃±3℃，待受试装置达到温度稳定后搁置2h进行各功能检测。

4.5.1.4.2  高温储存

将受试装置放置在低温箱内，温度升至55℃±2℃，待受试装置达到温度稳定后搁置2h进行各功能检测。

4.5.1.4.3  恒定湿热

将受试装置放入恒温箱内，温度升至40℃±2℃，相对湿度90%～95%，待受试装置达到温度稳定后搁置48h进行各功能检测。

4.5.1.5  外协件要求

协作厂家生产的控制柜，厂家应有合格的资质证明，产品应有标牌及产品合格证并附有各项技术参数的检验报告；产品应有使用说明书，电器控制的原理图和接线图，产品应有良好的包装，并附有装箱单。

4.5.2  增压水箱

4.5.2.1  水箱材质应为不锈钢，不低于食品级奥氏体不锈钢0Cr18Ni9。

4.5.2.2  水箱基础制作要求

4.5.2.2.1  按图纸要求将水泵与水箱基础同时制作。

4.5.2.2.2  水箱底盘组焊时留出水泵安装位置，确保水泵安装与水箱底盘分离。

4.5.2.3  水箱组焊底盘要求

4.5.2.3.1  检查基础结构、尺寸、水平是否符合设计要求，水泵基础是否符合泵座安装尺寸。

4.5.2.3.2  依据设计要求组焊底盘，对角线允差（L×1.5mm）。

4.5.2.3.3  底盘组焊时必须检查是否符合设计要求，底盘与基础间隙用铁板等垫平，找平。

4.5.2.4  水箱组焊顶板要求

4.5.2.4.1  在组焊时，按设计要求将人孔板反放在底盘上平面，然后进行拼装。

4.5.2.4.2  先将十字接头及外四边对齐后，分别点焊。

4.5.2.4.3  将焊缝先由十字接合处向外施焊，同一方向焊接长度不得超过300mm，更换方向后按同样方法对应施焊，完毕后搬离底盘。

4.5.2.4.4  大水箱可分为若干板块组焊。

4.5.2.5  水箱组焊底板要求

4.5.2.5.1  先将底板根据设计要求，反放于底盘上，检查位置无误后，拼装并测对角线允差（L×1.5）mm，点固。

4.5.2.5.2  将十字接头及外四边对准后分别点固定焊接缝接头。

4.5.2.5.3  由板缝中心部位每隔50mm固点焊缝一处。

4.5.2.5.4  焊好四边所有对缝，再焊十字接头，由板缝中心位置向外分布施焊，为防止凹曲变形，同一方向一次焊接长度不应超过300mm，更换方向后按同样方法对应施焊，直至焊完全焊缝，严格操作以防变形。

4.5.2.5.5  将底板立起涂刷白粉，待白粉干后，煤油渗漏检查。

4.5.2.5.6  将底板正面放置底盘上，底板周边T字接头处与底板立缝相接处向里延，板缝焊进约50mm。

4.5.2.6  水箱组焊壁板要求

4.5.2.6.1  按图纸要求将第一层壁板依序立于底板侧四周面上，外延找齐，壁板接头与底板焊缝中心对齐，垂直于折边端缝处，每隔50mm点固。

4.5.2.6.2  第一层壁板组完后，侧对角线及垂直度，调整后再按同样方法上第二层，第三层壁板，调整方法与第一层壁板一样，将壁板与壁板折边端缝每隔50mm点固。

4.5.2.7  水箱拉筋组装及焊接要求

4.5.2.7.1  用垂线调整壁板垂直度，挂下线调整板面，壁板十字交叉处焊主拉筋。

4.5.2.7.2  拉筋要横平，焊接应不小于拉筋载面积，保证受拉力强度。

4.5.2.7.3  所有加强拉筋在与壁板连接处先焊50mm后点固加强筋，加强筋端部一定要在壁板的根部（两边施焊），另一端与主拉筋相接焊牢。

4.5.2.8  水箱整体焊接要求

4.5.2.8.1  对箱体施焊，必须严格按焊接工艺执行（速度、电流、气体、流量）确保焊接熔合良好。

4.5.2.8.2  先焊壁板与底板相接的平缝，再焊壁板焊缝。

4.5.2.8.3  对箱体壁板施焊时，必须对应分面焊接，确保板面不变形。

4.5.2.8.4  整体焊接完毕，必须刷粉再用煤油试漏，确保水箱盛满水后无渗漏。

4.5.2.9  煤油试漏，酸洗钝化及清洗

4.5.2.9.1  水箱及进出水箱管口等所有焊缝必须严格进行煤油试漏，杜绝渗漏。

4.5.2.9.2  将所有焊缝涂酸洗钝化膏，经10-20分钟后，清擦干净用水冲洗。必须把残酸清洗干净。

4.5.2.10  水箱箱顶焊接要求

4.5.2.10.1  先将水箱内立柱与主拉筋交叉处焊牢，并将立柱与底板焊牢。

4.5.2.10.2  将水箱顶板推放在水箱顶部，检查顶板是否均匀覆盖水箱上面，合格后每隔50-100mm点固，最后将与壁板相接处的焊缝全部满焊。

4.5.2.11  水箱安装爬梯要求

4.5.2.11.1  按图纸或甲方要求，将爬梯焊在准确位置。

4.5.2.11.2  爬梯连接件，要与水箱壁板垂直，连接件之间要平行对称，点固焊牢。

4.5.3  智能增压装置

4.5.3.1  由变频控制器、水泵、压力变送器、电动调节阀及连接管道等组成。

4.5.3.2  智能增压装置安装在水箱出水口的位置。

4.5.3.3  智能增压装置应能将常压水箱中的水增压到与市政管网相同的压力的功能。

4.5.3.4  智能增压装置与水接触的过流面材质应为不锈钢。

4.5.3.5  应按图样和工艺进行制造、安装，按规定进行调试。

4.5.4  引水装置

4.5.4.1  由主管道、支管、吸水球头等组成。

4.5.4.2  安装在水箱底部，使球头分布在底部不同的位置。

4.5.4.3  应该具有增加水箱内部水的流动性，解决滞留和死水的问题的能力。

4.5.4.4  材质应为不锈钢，不低于食品级奥氏体不锈钢0Cr18Ni9。

4.5.5  切换装置

4.5.5.1  安装在增压泵机组吸入口与市政管网连线的管路上（A1）有增压泵机组吸入口与水箱出水口的管路上（A2）。

4.5.5.2  应具有当市政管网压力下降至最低服务压力时，A2自动开启A1自动关闭；当市政管网压力回复至正常压力时，A1自动开启A2自动关闭的功能。

4.5.5.3  材质应为不锈钢。

引水装置示意图

如图2所示：

图2  引水装置示意图

4.6  设备的功能要求

4.6.1  启动功能

当市政自来水管网停水，设备自动停机；当市政自来水管网恢复供水，设备自动恢复供水。

4.6.2  切换功能

当市政管网压力下降至最低服务压力时，设备自动停止从市政管网取水，切换到从水箱取水向用户管网供水；当市政管网压力回复至正常压力时，设备自动停止从水箱取水，切换到从市政管网取水向用户管网供水。

4.6.3  无负压功能

当市政供水管网来水量小于用户用水量，市政管网压力下降至最低服务压力时，设备自动切换到水箱供水模式，对市政管网不产生负压。

4.6.4  水箱增压功能

当设备切换至水箱供水模式时，智能增压装置方能将常压水箱中的水增压到与市政管网相同的压力的功能。

4.6.5  定时循环功能

为避免水箱的水长时间不使用，设备应具有定时自动从水箱取水的功能。

    - 防死水层功能

设备应具有防止产生死水、滞留层的功能。

4.6.7  节能功能

4.6.7.1  “休眠”与“唤醒”功能

当城市给水管网的压力P1= P2时，变频泵就延时“休眠”，设备应能自动进入待机状态；当P压力

下跌到唤醒值时，变频泵自动“唤醒” 设备恢复运行。

4.6.7.2  泵组轮换功能

当用户用水量大大低于泵组的出水量时，应自动停掉部分水泵运行，并能定时轮换运行。

4.6.8  设备启停控制功能

设备应具有手动、自动和远程操作的启动、停止功能。

4.6.9 保护功能

设备具备有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障的自动保护功能，并对可恢复的故

障应能进行消除、恢复正常运行。

4.6.10远程监测、监控功能

设备能实现远程临测、监控功能，且能在监控中心实现。

4.6.11 电压波动适应性

将电源电压分别调到额定电压的90%～110%时，给水设备应能正常工作。

4.6.12 压力控制精度

设定压力与实际压力及压力波动测得的偏差均不得大于±0.01MPa。

4.6.13 自动保护性

4.6.13.1 当控制柜的三相输入电源中任意一相切断，水泵自动停机，并发出声、光警示。

4.6.13.2 当控制柜的输入电压超过或低于额定电压的偏差允许值时，水泵自动停机，并发出声光警示。

4.6.14  设备强度和密封性

强度和密封性要求应符合GB50268-1997中10.2条的要求。

4.7  设备供水能力要求

4.7.1  设备的供水能力不低于额定工作压力、额定流量。

4.8  设备连续运行试验要求

设备在额定给水量及压力条件下进行连续运行试验，连续运行时间不少于表1的规定。 试验中各控制动作及各功能应准确无误。

表1  连续运行时间表

| 电机功率（kW） | 连续运行试验时间（h） |
| --- | --- |
| 0.75～7.5 | 10 |
| 11～22 | 12 |
| 30～75 | 24 |
| 90～280 | 36 |

4.9  设备卫生指标要求

设备对水质的影响应符合GB/T17219及国家相关规范的要求。

5  试验方法

设备实验装置

如图3所示：

1、阀门  2、倒流防止器 3、过滤器  4、检测压力表  5、球阀  6、高

水位浮球阀7、低水位报警装置 8、溢流水位报警装置  9、人孔  10、

往复式吸排气过滤装置  11、切换装置 （A1、A2） 12、引水装置  13、

泄水口 14、保压装置 15、压力表  16、出口压力变送器  17、球阀18、

止回阀 19、水泵  20、软连接  21、球阀  22、紫外线消毒器 23、智

能增压装置  24、溢流口  25、检测压力表  26、控制柜27、止回阀

28、压力表  29、自来水模拟电控柜  30、自来水模拟水泵

31、模拟用户水龙头  32、液位计  33、导线

图3 设备实验装置

5.1  设备外观、结构检验

目测，应符合4.3、4.4的要求。

5.2  设备关键配件检验

5.2.1  变频控制柜

5.2.1.1  基本要求

按GB/T3797有关规定检验，结果应符合4.5.1.1要求。

5.2.1.2  安全性试验

5.2.1.2.1  接地电阻

按GB7251.1—2005/IEC 60439-1：1999中8.2.4规定进行检验，结果应符合4.5.1.2.1要求。

5.2.1.2.2  绝缘电阻

按GB7251.1—2005/IEC 60439-1：1999中8.3.4规定进行检验，结果应符合4.5.1.2.2要求。

5.2.1.2.3  介电性能

按GB7251.1—2005/IEC 60439-1：1999中8.2.2规定进行检验，结果应符合4.5.1.2.3要求。

5.2.1.2.4  抗干扰

给水设备在正常的工作条件下，距控制柜1m处，开动500W手电钻进行干扰，观察给水设备的各种动作、功能及程序是否正常，试验结果应符合本标准4.5.1.3要求。

5.2.1.3  环境适应性试验

5.2.1.3.1  低温储存

试验要求按GB/T2423.1的规定进行，将受试装置放置在低温箱内，按0.7℃～1℃/min的速率降至-40℃±3℃，待受试装置达到温度稳定后搁置2h，再开机进行检测。结果应符合4.5.1.4.1要求。

5.2.1.3.2  高温储存

试验要求按GB/T2423.2的规定进行，将受试装置放置在高温箱内，按0.7℃～1℃/min的速率升至55℃±2℃，待受试装置达到温度稳定后搁置2h，再开机进行检测。结果应符合4.5.1.4.2要求。

5.2.1.3.3  恒定湿热

试验要求按GB/T2423.3规定试验方法进行试验，结果应符合4.5.1.4.3要求。

5.2.1.4  外协件检验

目测，应符合4.5.1.5要求。

5.2.2  稳压补偿罐检验

稳流罐按GB150检验，应符合4.5.2.1要求。

5.2.3  管路系统

按GB50236规定进行施工及验收。应符合4.5.4要求。

5.3  设备的功能检验

设备处于正常运行状态，按4.6要求进行设备的各项功能试验，并应符合4.6要求。

5.3.1  无负压功能试验

设备运行正常后，逐渐关小进水口阀门，在模拟市政管网供给量小于用水量时，模拟市政管网压力下限至设定的最低服务压力时，A1切换装置关闭，无负压水箱液位由A点下降，证明设备对市政管网不产生负压，结果符合本标准4.6.3条的规定。

5.3.2  切换功能实验

设备运行正常后，逐渐关小进水口阀门，模拟市政管网压力下降至设定的最低服务压力时，无负压水箱液位开始下降，证明切换装置A2打开，A1关闭，此时逐渐打开进水口阀口，模拟市政管网压力升高至设定值时，增压泵机组运转出水，无负压水箱液位不再下降，证明切换装置A1打开，A2关闭，结果符合本标准4.6.2条的规定。

5.3.3  水箱增压功能的试验

增压装置后设置检测压力表，启动增压装置观察压力表指示情况，压力达到增压装置额定扬程，证明有增压功能，结果符合4.6.4的规定。

5.3.4  设备强度和密封试验

5.3.4.1  试验前应将泵入口阀门关闭，使泵前系统和泵后系统两部分分开进行试验。

5.3.4.2  试验的仪表采用两个量程相同，并经校验合格的压力表，其量程为试验压力的1.5倍～3倍，精度1.5级 。

5.3.4.3  水压试验采用专用加压设备进行，试验压力为给水设备最大工作压力的1.5倍，但不得低于0.6MPa。

5.3.4.4  水压试验的升压应缓慢进行，达到试验压力时持续10min进行外观检查，以配件无变形无损坏为合格。

5.3.4.5  密封试验压力为给水设备最大工作压力的1.1倍。

5.3.4.6  密封试验的升压应缓慢进行，达到试验压力时，持续10min以不渗漏为合格。

5.3.5  输入电压波动试验

在设备输入端连接调压器，将电源电压分别调到额定电压的90%～110%，进行电压波动试验，设备应能正常工作。

5.3.6  压力控制精度试验

5.3.6.1  定压给水时，在设备正常运行条件下，调整给水流量，观察设定压力与实际压力差，应符合本标准4.6.11的要求。

5.3.6.2  变压给水时，在设备正常运行条件下，调整给水流量，观察设定压力与实际压力差，应符合本标准4.6.11的要求。

5.3.7  自动保护试验

5.3.7.1  水位控制报警试验

在给水设备正常运行条件下，断开液位传感器接线，水泵应能自动停机并报警，当重新接通时，水泵应能自动启动运行并消除警报。

5.3.7.2  缺相保护试验

给水设备在正常工作条件下，将控制柜（箱）的三相输入电源中任意一相切断，水泵应停止运行，故障显示并报警。

5.3.7.3  欠压、超压保护试验

给水设备在正常工作条件下，用调压器调整控制柜（箱）的输入电压，当输入电压超过或低于额定电压的偏差的允许值时，水泵应停止运行，故障显示并报警。

5.4  设备供水能力试验

5.5.1  在设备的出水管路安装流量表、压力表及流量调节阀。使设备出水口压力达到该泵额定工作压力，同时测量设备出口的供水量，结果应符合4.7.1要求。

5.5.2  使设备的全部水泵（不包括稳压泵）处于并联工频运行状态，调整流量调节阀使设备的出水口

压力达到该泵额定工作压力，同时测量设备出口的供水量，结果应符合4.7.1要求。

5.5  设备连续运行试验

使设备处于正常运行状态，调节设备出口阀门，自动启动水泵，使设备出口给水量为额定水流量，连续运行时间不少于表1的规定，同时观察并记录设备的运行状态，应符合4.8要求。

5.6  设备卫生指标试验

按GB/T17219的要求进行检验，应符合本标准4.9的规定。

6  检验规则

6.1  检验分类

分出厂检验和型式检验。

6.2  出厂检验

6.2.1  设备出厂前，应经质量检验部门检验合格后填写产品合格证方可出厂。

6.2.2  设备应逐台按出厂前规定项目进行出厂检验，在出厂检验中，若出现不合格项目，允许返修后复检，复检仍不合格，则判定为不合格品。如无法修复，则判为报废。

6.2.3  出厂检验项目应符合表2的规定。

6.3  型式检验

6.3.1  有下列情况之一时，应进行型式检验

a）新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

C）正常生产，每五年进行一次；

d）产品停产一年后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大的差异时；

f）国家质量监督机构提出要求时。

6.3.2  抽样

由出厂检验合格的产品中任选一台，型式检验项目为本标准规定的全部要求见表2。

6.4  判定规则

产品在型式检验中，如有一项不合格或出现故障，应加倍抽样对不合格项目进行检验，若加倍抽样全部合格，则判定型式检验合格；若检验仍出现不合格项目或发性故障，则判定该产品为不合格品。

表2   出厂检验和型式检验项目

| 项目 |  | 要求 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备外观要求 |  | 4.3 | ● | ● |
| 设备结构要求 |  | 4.4 | ● | ● |
| 设备关键配件要求 |  | 4.5 | ● | ● |
| 控制柜接地电阻 |  | 4.5.1.2.1 | ● | ● |
| 控制柜绝缘电阻 |  | 4.5.1.2.2 | ● | ● |
| 控制柜介电性能 |  | 4.5.1.2.3 | ● | ● |
| 控制柜抗干扰 |  | 4.5.1.3 | ● | ● |
| 控制柜环境适应性 |  | 4.5.1.4 | ○ | ● |
| 控制柜外协件要求 |  | 4.5.1.5 | ○ | ● |
| 设备 功能 要求 | 启动功能 | 4.6.1 | ● | ● |
|  | 切换功能 | 4.6.2 | ● | ● |
|  | 无负压功能 | 4.6.3 | ● | ● |
|  | 水箱增压功能 | 4.6.4 | ● | ● |
|  | 定时循环功能 | 4.6.5 | ● | ● |
|  | 防死水层功能 | 4.6.6 | ● | ● |
|  | 节能功能 | 4.6.7 | ● | ● |
|  | “休眠”与“唤醒”功能 | 4.6.7.1 | ● | ● |
|  | 泵组轮换功能 | 4.6.7.2 | ● | ● |
| 设备 性能 要求 | 电压波动适应性 | 4.6.10 | ○ | ● |
|  | 压力控制精度 | 4.6.11 | ● | ● |
|  | 自动保护性 | 4.6.12 | ○ | ● |
|  | 强度及密封性 | 4.6.13 | ● | ● |
| 设备卫生指标要求 |  | 4.9 | ○ | ● |
| 设备供水能力试验 |  | 5.4 | ○ | ● |
| 设备连续运行试验 |  | 5.5 | ● | ● |
| 注：“●”表示检验项目；“○”表示非检验项目。 |  |  |  |  |

7  标志、包装、运输、储存

7.1  标志

7.1.1  设备标牌标志内容应包括：

a）制造厂名、地址；

b）产品名称、型号、编号；

c）出厂日期；

d）主要参数(供水压力、供水流量、工作泵台数、额定功率、稳流罐容积和外型尺寸等)；

e）标牌的尺寸和技术要求，应符合GB/T13306的规定；

f）产品标准号。

7.1.2  设备运输包装箱标志

a）制造厂名、地址；

b）产品名称、型号、编号；

c）出厂日期；

d）包装图示标志应符合GB/T191的规定。

7.2  包装

7.2.1  电控柜及水泵机组的包装应符合GB/T13384、JB/T3085的规定。

7.2.2  储能罐、稳流罐的包装应符合JB/T4711的规定。

7.2.3  包装箱内应有下列文件:

a）质量证明文件、出厂合格证；

b）电控系统原理图、接线图；

c）产品使用说明书；

d）装箱单。

7.3  运输

7.3.1  电控柜及水泵机组的运输应符合GB/T13384、JB/T3085的规定。

7.3.2  气压罐、稳流罐的运输应符合JB/T4711的规定。

7.4  贮存

设备宜放在室内干燥.通风良好且无腐蚀性介质环境中，如露天停放应有防雨、防晒及防潮等措施。