ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXXXX—2011

污水提升装置技术条件

technical conditions of sewage-elevating derics

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2011/5/5）

2011 - XX - XX发布

2011 - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部         发布

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规格起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：安徽天健水处理设备有限公司、江苏瑞驰泵业有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑金属结构协会给水排水设备分会。

本标准主要起草人员：孟行健、汪立峰、李文兵、刘志启、阮永华、龚艳清

目          次

1  范围

2  规范性引用文件

3  术语和定义

4  设备使用条件

5  材料

6  要求

7  检验与实验办法

8  检验规则

9  标志、包装、运输和贮存

污水提升装置技术条件

- 范围

本标准规定了污水提升装置的使用条件、材料、要求、实验和检验办法、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类建筑物地下污水的提升排放，因其污水排放口低于市政管网或其他排放口，而需要提升排放的地下污水的提升和排放。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 12230-2005     通用阀门 不锈钢铸件技术条件

GBT 12771-2008     流体输送用不锈钢焊接钢管

GBT 13384-2008     机电产品包装通用技术条件

GBT 13306-1991     产品标牌

GBT 14436-1993     工业产品保证文件 总则

GBT 191-2008       包装储运图示标志

GBT 3091-2008      低压流体输送用焊接钢管

GB 3280-2007       不锈钢冷轧钢板和钢带

GBT 3797-2005      电气控制设备

GB 4208-2008      外壳防护等级(IP代码)

GB50015-2003       建筑给水排水设计规范

GB 50332-2002     给水排水工程管道结构设计规范

GB-T 5657-1995    离心泵技术条件(Ⅲ类)

GBT 700-2006       碳素结构钢

GB 755-2008       旋转电机 定额和性能

GB 9119-2000       平面、突面板式平焊钢制管法兰

GBT 9969-2008      工业产品使用说明书  总则

JBT2932-1999       水处理设备制造技术条件

JB-T 8097-1999     泵的振动测量与评价方法

JB-T 8098-1999      泵的噪声测量与评价方法

QBT 1588.1-1992     焊接件通用技术条件

# 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

3.1  地下污水

本办法所称地下污水，专指低于地平面的地下建筑所产生的生活污水（包含厕所污水）、雨水及其他污水，因其排放口低于市政排污口，不能自动排入市政管网而需要提升的污水。

3.2  固液分离

将污水中的杂物与污水完全分离，污水中的污物留存在固液分离装置内，污水流入水箱，使污水泵的叶轮不可能接触到缠绕物、硬物

3.5  反冲洗

利用水泵的压力，通过精确的水里模型计算而将停留在固液分离器中的杂物反冲，提升到化粪池或室外管网，同时还有一股水流在水泵压力作用下反冲洗水箱底部，使污水中的可能的淤泥也随水流被提升到室外管网。

# 4.使用条件

环境温度：        4°C--40°C

环境要求：       无导电及爆炸性尘埃。

海拔高度：       小于 1000米

相对湿度：       小于90%（20°C），无结露

电源频率：        50Hz ± 5%

电源电压：        380V ± 10%或220V± 10%

扬程范围：        0--0.6MPa

流量范围：        0--100m³/h

5、材料

5.1  本装置主要包含以下材料组成：贮水容器、水泵机组、固液分离装置、箱体自动清洁装置、布水器、检修排空装置、回流及安全装置、液位计、控制系统及其他成套附件等。

5.2  贮水容器

是指在污水提升排放过程中，临时贮存污水的装置。一般宜为不锈钢材料制作。

5.3  水泵机组

用于提升排放污水及杂物的动力设备，可以采用潜水式排污泵或干式污水泵。

5.4  固液分离装置

用于污水中杂物与污水的分离和分离后的杂物的暂时贮存。不锈钢制作。

5.5  箱体自动清洁装置

安装在固液分离装置上，用于自动清洁水箱底部的淤泥，保持容器内清洁。不锈钢制作。

5.6  布水器

用于装置中进水与出水的布设。一般宜为不锈钢制作。

5.7  检修排空装置

安装在水箱底部，用于设备检修时的污水排空。一般宜为不锈钢制作。

5.8  回流及安全装置

用于装置中特殊情况下的污水回流及通气功能。一般宜为不锈钢制作。

5.9   液位计

用于检测贮水容器中污水的水位，传输相关信号到控制系统。

5.10  控制系统及其他成套附件

控制系统接受液位信号，启停水泵及相关报警设施，并可远程联动。成套附件是指设备的其他组成附件。

6、要求

6.1  外观

6.1.1  设备部件表面不应有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷，表面涂层应完整美观，不应有脱漆、起泡、裂纹、流痕等现象。

6.1.2  设备控制柜的表面应平整、均匀，焊接处应均匀牢固，无明显变形或烧穿等缺陷，内部布线合理、美观、紧固。

6.1.3 设备各组件的焊接处的焊缝应均匀、牢固，不应有气孔、夹渣、裂纹或烧穿等缺陷。各紧固件不应有松动。

6.1.4  设备各组件表面不应有磕碰划痕，内外壁应平整光滑，不应有凹凸、毛刺等现象。

6.2  一般要求

6.2.1  设备制造企业应具备健全的质量管理体系，拥有较为齐全的生产设备及规模化人员配置。

6.2.2  设备的整体结构及部件安装位置应合理，水气管路及电气线路的布置应便于安装、调试和维修。

6.2.3 污水提升装置上管道与管道连接可选用卡箍式、丝扣式或法兰式连接；管道与阀门的连接宜采用法兰连接。

6.2.4  污水提升装置中的贮水容器应设有防臭气外泄的密封装置，但设有通气管道与通风管道连接，容器中还应设有自动清洁装置，底部应设有排污检修通道。

6.2.5  污水提升装置应设有双回路进出水管道，双固液分离装置，双泵交替运行，互为备用。

6.2.6  污水提升装置中应设有污水回流装置和通风透气管道。

6.3  材料、零部件的要求

6.3.1  污水提升装置选用的板材、管材应符合下列要求：

- 污水贮存容器箱体板材可选用不锈钢板或碳素钢板。若选用不锈钢板，应符合GB/T3280的规定；若选用碳素钢板，应符合GB/T700-2006中的Q235牌号的规定；

- 若选用不锈钢板，与箱体连接的布水器、固液分离装置、箱体自动清洁装置、回流与安全装置、检修排空装置等应与箱体材质一致。

- 若采用Q235碳素钢板，与贮水容器箱体连接的布水器、回流与安全装置、检修排空装置等的材质采用镀锌钢管，镀锌钢管应符合GB/T3091中的规定，但固液分离装置与水箱自动清洁装置还宜采用不锈钢材质制作。

    - 布水器管道的设计制作因符合GB50332规定的设计规范要求，焊接制作应符合GB/T12771-2008中规定的要求。

    - 进水和出水布水器上使用的止回阀和闸阀应符合GB/T12230-2005中的规定。

    - 进水布水器的进水口标高应高于贮水容器中启动水泵运行的液位标高。

    - 固液分离装置的分离孔径应不大于10mm,且应有加强装置。内筒与外筒之间应有不小于3cm的间隙。

    - 进水布水器上应设有旁通安全回流装置,回流装置前部应设有过滤装置,过滤装置的孔隙不大于10mm。

    - 设备中选用的不锈钢管道应符合GB/T12771-2008中的要求，其他材质的管道应符合GB/T3091-2008中的要求。

    - 设备中选用的法兰应符合GB/T9119-2000中的要求。

    - 污水提升装置在稳定运行中应无水渗漏到周围的环境中。

    - 所有材料、零部件的焊接制作应符合GB/T1588.1和JB/T2932-1999的规定

  - 控制柜要求

6.4.1一般要求

A、控制柜体地制造应符合GB/T3797中的规定。外壳防护应符合GB4208-2008的规定。

B、控制柜面板地按钮、开关及仪表易设置在易操作的位置，且功能标识齐全清晰。

C、控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、工艺完好、维修方便。

D、电器元件应选用3C认证产品，如选用无需3C认证的产品应符合相应的产品标准中的规定。

6.4.2  功能要求

A、提升水泵应有手动、自动启停的功能，自动运行时，根据贮水容器内水位的变化自动启停水泵。

B、在正常启停水泵之外，还应设有超高液位自动报警与强制启动水泵排水功能。

C、报警时应有声音和灯光双重警示功能，且声音报警应不小于100分贝。

D、控制柜应设有BA远程控制接口。

E、控制柜的金属构件应有可靠的接地保护，与接地点相连的保护导线的截面，应符合GB/T3797中的相关规定，与接地点连接的导线必须是黄绿双色线；不能明显表明的接地点，应在其附近标注明显的接地符号。

F、控制回路应设有过载、漏电等保护措施。

G、对于双泵及多台水泵的控制，应有依次交替运行、互为备用的功能。

6.5  水泵机组要求

6.5.1  设备配套的水泵性能应符合GB/T5657离心泵技术条件(Ⅲ类)的规定，与水泵配套的电机性能应符合GB/T755-2008的规定。

6.5.2  设备配套水泵的噪音应满足JB/T8098中的要求，泵的震动应满足JB/T8097中的要求。

6.5.3  设备配套的水泵叶轮形式宜选用大流道无堵塞式叶轮，专用于污水排放的潜水式排污泵或非潜水干式排污泵。

6.5.4  水泵在容器内安装应设有地脚固定装置和减震装置。

6.6  贮水容器的要求

6.6.1  贮水容器宜制作成箱体式，304不锈钢材质焊接制作而成。

6.6.2  贮水容器的有效容积宜按能满足最大水泵出水量的2-3分钟的调节容积设计。

6.7  性能要求

6.7.1  固液分离功能

设备安装就位后，含固体杂物的废水自流入设备进水布水器，经过固液分离装置时，大于10mm的固体杂物被暂时分离留存在固液分离装置内，被分离后较为洁净的污水流入水箱，流入水箱内的污水应无较大的固体杂物，不会对水泵的叶轮或流道造成缠绕或堵塞。

    - 反冲洗提升功能

当水箱内的水位达到水泵启动液位时，水泵启动，带压水流自反冲洗口进入固液分离装置，反冲洗固液分离装置留存的固体杂物，搅匀后一并提升排放到指定管网。每次反冲洗都能将固液分离装置内的杂物全部提升排放，无残留。

    - 贮水容器自动清洁功能

每次当水泵启动时，设置容器内的自动清洁的反冲洗装置上就会有带压水流冲出，冲刷水箱底部，搅动水箱内的污水，使水箱内的污水流动起来，避免水箱内可能的污泥沉积，自动保持水箱内的清洁。

6.7.4    超高水位自动报警功能

当水泵或液位计出现故障，在正常起泵水位而水泵没有启动时，水箱液位达到超高液位时，触动超高液位计，传输信号到控制柜，控制柜发出声光报警信号，同时强制启动水泵，强排水箱内的污水，以防止污水溢出水箱。

6.7.5 污水提升流量、扬程的要求

设备的污水提升排水能力应不低于设计的排水额定扬程、额定流量。

7、检验与实验办法

7.1  外观检验

在正常自然光线下，通过目测和用量具，对污水提升装置的外观、尺寸及管道、设备的连接进行检验，其结果因分别满足6.1.1条、6.1.2条、6.1.3条、6.1.4条、6.2.4、6.2.5条及6.2.6条的规定。

  - 材料与零部件的检验

    - 查验设备所选用的板材、管材等原产地合格证明。查验设备选用的材料是否符合6.3.1和6.3.7的要求。

    - 查验所选的阀门的合格证及相关资质文件，观察其阀芯的开合是否灵活、可靠，流道内壁是否光滑无毛刺，是否符合6.3.3的规定。

    - 查验设备的进水布水器和出水布水器的安装是否符合6.3.2和6.3.4的要求。

    - 查验固液分离装置的的制作是否满足6.3.5的要求。

    - 查验设备所选的法兰是否满足6.3.8的要求。

    - 查验所有制作的材料及零部件是否满足6.3.10的要求。

  - 控制柜的检验

    - 一般检验

- 依据GB/T3797中的规定，检查控制柜的外壳防护等级是否符合6.4.1A的要求；出厂试验时，可进行直观检查以保证规定的防护等级。

- 检查控制柜面板各用电部位的功能按钮表示是否清晰、齐全。

- 检查控制柜应符合制作图样及相应标准，各种元器件的安装应牢固、端正、正确。

- 查验电气元器件是否有3C认证资料，对无需3C认证的电气元器件查验是否符合该类产品的相应标准中的规定。

    - 功能检验

- 将设备安装在检验台上，模拟进水水质进水，分别手动和自动运行设备，观察其是否满足6.4.2.A的要求。

- 检查超高液位的自动报警功能和强制启动水泵的功能。观察其是否满足6.4.2B、6.4.2.C的功能。

- 检查控制柜上的金属构件是否接地，目测及检验设备的安全系统，其结果应符合6.4.2.E的功能。

- 查验控制回路是否有与用电功率相匹配的过载保护措施；开启所有设备并运行，检查用电部件是否正常运行，有无漏电现象。

- 连续运行设备，检查设备水泵是否交替运行。

  - 水泵机组检验

7.4.1  查验所选水泵的合格证及相关资质材料，是否满足6.5.1的要求

7.4.2  查验水泵性能参数，流量、扬程、功率、效率、口径、型式是否满足设计选型要求，查验其噪音与震动是否满足6.5.2的要求。

7.4.3  查验水泵的款式及叶轮形式，看是否满足6.5.3的要求。

7.4.4  查验安装在贮水容器内的水泵是否安装有固定的地脚装置和减震装置。

7.5  贮水容器的检验

7.5.1  查验贮水容器的容积是否满足6.6.2的要求。

7.5.2  查验贮水容器的设计是否满足6.2.4的要求

7.6  性能检验

7.6.1  固液分离功能检验

设备就位进水后，打开水箱观察窗，目测观察进入容器内的污水中是否含有大颗粒固体杂物，其应符合6.7.1的要求。

    - 反冲洗提升功能检验

设备就位进水后，观察在水泵启动运行是否满足6.7.2的要求，必要时，打开固液分离装置，检查其一次水泵反冲洗后是否有固体杂物残留。

    - 贮水容器自动清洁功能检验

设备就位进水后，观察在水泵启动运行时，是否有带压水流自动冲洗容器底部，是否满足6.7.3的要求。

    - 超高水位自动报警功能检验

设备就位进水后，手动调节液位计，检查超高液位时是否满足6.7.4的要求。

    - 设备提升排放的流量、扬程的检验

设备就位运行时，检查设备提升排放的流量、扬程是否满足设计的额定的流量、扬程要求。

8、检验规则

8.1 检验分类

污水提升装置的检验分出厂检验和型式检验。

8.2  出厂检验

8.2.1  设备出厂前，质量检验部门应按本标准要求进行出厂检验，出厂检验项目、要求、方法见表1，检验项目合格后填写产品合格证方可出厂。

8.3  型式检验

8.3.1  有下列情况之一时，应进行型式检验

a）新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

C）正常生产，每一年进行一次；

d）产品停产一年后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大的差异时；

f）国家质量监督机构提出要求时。

8.3.2  检验项目、要求、方法见表1

8.4判定规则

8.4.1  本标准中6.7条为质量否则项，任一项不合格即判定为不合格产品。

8.4.2  其余各项不合格，允许返修，经返修后仍不合格的，判定为不合格产品。

表1  出厂检验和型式检验项目

| 项目 | 要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备外观检验 | 6.1 | 7.1 | √ | √ |
| 材料、零部件检验 | 6.3 | 7．2 | √ | √ |
| 控制柜检验 | 6.4 | 7.3 | √ | √ |
| 水泵机组检验 | 6．5 | 7.4 | — | √ |
| 贮水容器的检验 | 6.6 | 7.5 | √ | √ |
| 渗漏检验 | 6.3.9 | 7.2 | √ | √ |
| 性能检验 | 6.7 | 7.6 | — | √ |
| 注：1 出厂检验只做直观检验。 2 “√”表示检验项目；“-”表示非检验项目。 |  |  |  |  |

9  标志、包装、运输和贮存

9.1  标志

9.1.1  设备标牌标志内容应包括：

a）制造厂名、地址；

b）名称、型号、及商标；

c）出厂日期及编号；

d）主要参数(额定排水扬程、额定排水流量、水泵台数、额定功率、和外型尺寸等)；

e）标牌的尺寸和技术要求，应符合GB/T 13306的规定；

f）产品标准号。

9.1.2  设备运输包装箱标志应包括：

a）制造厂名、地址；

b）产品名称、型号、编号；

c）出厂日期；

d）包装图示标志应符合GB/T 191的规定。产品包装应符合GB/T13384的规定

9.2  包装

9.2.1  设备出厂包装时，必须擦干水分，清理水箱容器内的杂物。

9.2.2  产品说明书的内容应符合GB/T9969-2008的规定，合格证的内容应符合GB/T14436的规定。

9.2.3  包装箱内应有下列文件，并封存在不透水的口袋内:

a）质量证明文件、出厂合格证；

b）电控系统原理图、接线图；

c）产品使用说明书；

d）装箱单。

9.3  运输

8.3.1  污水提升装置在运输过程中应固定牢靠，避免撞击碰伤；装卸时要轻装轻卸，防止撞击，防止倒置。运输、包装及收发货标志应符合GB/T191的规定。

9.4  贮存

设备宜放在室内干燥、通风良好且无腐蚀性介质环境中，如露天停放应有防雨、防晒及防潮等措施。