UDC

JGJ

非正式，勿外传

中华人民共和国行业标准

P                                           JGJ××－200＃

体育建筑电气设计规范

Code for electrical design of sports buildings

征求意见稿

2010-3

200×－××－××发布                         200×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

# 前    言

根据住房和城乡建设部2008年6月4日发文建标[2008]102号文件，关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）》的通知，规范编制组经广泛调查、研究，认真总结北京奥运会场馆建设的实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，结合我国体育建筑的实际情况，并在广泛征求意见的基础上，编制了《体育建筑电气设计规范》JGJ××－200＃。

本规范的主要技术内容是：1.总则；2.术语、代号；3.供配电系统；4.配变电所；5.继电保护及电气测量；6.自备应急、备用电源；7.低压配电；8.比赛场地照明；9.照明设计；10. 常用设备电气装置；11.配电线路布线系统；12.防雷与接地；13.设备管理系统；14.信息设施系统；15.专用设施系统；16.信息应用系统；17.机房工程；18.电磁兼容与电磁环境卫生；19.电气节能。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房及城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位：中建国际（深圳）设计顾问有限公司

（地址：北京市朝阳区东土城路12号怡和阳光大厦C座，邮编：100013）

本规范参编单位： 中国建筑设计研究院

中国建筑标准设计研究院

北京市建筑设计研究院

清华大学建筑设计研究院

上海建筑设计研究院

北京华体实业总公司

国家体育总局设施建设和标准化办公室

哈尔滨工业大学

中国建筑科学研究院物理所

中国建筑东北设计研究院

施耐德电气（中国）投资有限公司

厦门ABB输配电自动化设备有限公司

玛斯柯照明设备（上海）有限公司

飞利浦（中国）投资有限公司

上海胜武电缆有限公司

澳大利亚邦奇电子工程技术有限公司。

本规范主要起草人：

说明：1、本规范以《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008作为母规范，针对体育建筑的特点做出有针对性的规定和要求，“民规”已有要求的，本规范不再重复。

2、本规范制定过程中，已与《体育建筑设计规范》（修订版）编写组进行了协调，达成如下分工：该规范较原则，本规范较具体；

3、同时，编写组与《体育场馆智能化系统工程技术规程》进行了协调：智能化部分以该规范为基准，《智能建筑设计标准》太原则。

目     录

1  总  则	6

2  术语、代号	7

2.1 术语	7

2.2  代号	9

3  供配电系统	11

3.1  一般规定	11

3.2  负荷分级	11

3.3  电源	11

3.4  供配电系统	12

3.5  电压选择和电能质量	12

3.6  负荷计算	12

3.7  无功补偿	12

4  配变电所	14

4.1  所址选择	14

4.2  配电变压器选择	14

4.3  主结线及电器选择	14

4.4  配变电所型式和布置	15

5  继电保护及电气测量	16

5.1  一般规定	16

5.2  继电保护及电气测量	16

5.3  中央信号装置、控制方式及操作电源	16

6  自备应急、备用电源	17

6.1  应急、备用柴油发电机组	17

6.2  应急电源装置（EPS）	17

6.3  不间断电源装置（UPS）	17

7  低压配电	19

7.1  低压配电系统	19

7.2  特低电压配电	20

7.3  导体选择	20

7.4  低压电器的选择	20

7.5  低压配电线路的保护	21

7.6  防火剩余电流动作报警系统	21

8  比赛场地照明	22

8.1  一般规定	22

8.2  照明标准	22

8.3  照明设备及灯具布置	22

8.4  照明附属设施	22

8.5  照明控制	23

9  照明设计	24

9.1 照明标准	24

9.2 照明质量	25

9.3 照明方式	25

9.4 照明灯具与光源	26

9.5 照明节能	26

10  常用设备电气装置	28

10.1  一般规定	28

10.2  媒体设备	28

10.3  专用设施系统设备	28

10.4  智能化系统设备	28

10.5  临时设施	29

10.6  其它	29

11  配电线路布线系统	30

11.1  一般规定	30

11.2  保护管布线和电缆布线	30

11.3  电气竖井布线	30

12  防雷与接地	31

12.1  一般规定	31

12.2  防雷	31

12.3  等电位联结	31

12.4  接地	31

13  设备管理系统	32

13.1 建筑设备监控系统

13.2 火灾自动报警系统	32

13.3 安全技术防范系统	32

14  信息设施系统	34

15  专用设施系统	35

15.1一般规定	35

15.2 信息显示及控制系统	35

15.3 场地扩声系统	35

15.4 计时记分及现场成绩处理系统	36

15.5 竞赛技术统计系统	36

15.6 现场影像采集及回放系统	36

15.7 售检票系统	37

15.8 电视转播和现场评论系统	37

15.9 标准时钟系统	38

15.10 升旗控制系统	38

15.11 比赛设备（集成）管理系统	38

16  信息应用系统	39

17  机房工程	40

17.1  一般规定	40

17.2  机房	40

18  电磁兼容与电磁环境卫生	43

19  电气节能	44

本规范用词说明	45

附录A 室内外体育场馆场地照明布灯要求（规范性附录）	46

A.1 室外体育场场地照明布灯要求	46

A.2 室内体育馆场地照明布灯要求	48

附录B  场地扩声系统主要技术指标（规范性附录）	51

附录C  智能化系统配置要求（规范性附录）	53

附录D  非专用系统机房对相关专业的要求（规范性附录）	54

1  总  则

1.0.1 为提高体育建筑的电气设计水平，有效贯彻规范性、科学性、合理性原则，特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于供比赛、训练、健身用的新建、改建和扩建的体育建筑、体育建筑群的电气设计，重要运动会临时电气系统的设计可参照执行。

1.0.3 在体育建筑的电气设计中应做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便。体育建筑群的电气设计还应从整体考虑，统一规划、统一要求。

1.0.4 体育建筑电气设计应对电磁污染、声污染及光污染采取综合治理，达到环境保护相关标准的要求，确保人员及环境安全。

1.0.5 体育建筑的电气装备水平应与工程的功能要求和使用性质相适应。为重大赛事所建的工程应综合考虑赛时使用和赛后运营等诸因素，以发挥其社会效益和经济效益。

说明：设计原则：以赛后运营为基本需求，赛事可改造。因为赛事具有不确定性，赛事等级也各不相同，要具有改造的可靠。

1.0.6 体育建筑电气设计应采用经实践证明行之有效的新技术，电气设备应选择符合国家技术标准的产品；并应采用成熟、有效的节能措施，降低电能消耗；严禁使用已被国家淘汰的产品。

1.0.7 体育建筑等级应根据其使用要求和规模进行分级和分类，且应符合表1.0.7-1和1.0.7-2规定。

表1.0.7-1 体育建筑的分级

| 等级 | 主要使用要求 |
| --- | --- |
| 特级 | 举行亚运会、奥运会、世界级比赛主场 |
| 甲级 | 举行全国性和单项国际比赛的主场馆 |
| 乙级 | 举办地区性和全国单项比赛的主场馆 |
| 丙级 | 举办地方性、群众性运动会的场馆 |
| 丁级 | 其它，如不举行运动会的社区和学校体育建筑 |

表1.0.7-2 体育场、体育馆、游泳馆的分类

| 分类 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 特小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育场 | 60000座以上 | 40000~60000座 | 20000~40000座 | 20000座以下 | 无固定坐席 |
| 体育馆 | 10000座以上 | 6000~10000座 | 3000~6000座 | 3000座以下 | 无固定坐席 |
| 游泳馆 | 6000座以上 | 3000~6000座 | 1500~3000座 | 1500座以下 | 无固定坐席 |

其它功能的场馆分类参照表1.0.7-2执行。

说明：与《体育建筑设计规范》（修订本）协调一致，现在该规范刚启动修编，拟增加丁级。

1.0.8 体育建筑的电气设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准及规范的规定。体育建筑的电气设计还应符合国家体育主管部门、国际体育组织的相关要求和规定。当有电视转播时，尚应符合相关电视转播机构的要求和规定。

2  术语、代号

2.1 术语

2.1.1体育设施 sports facilities

作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动的体育建筑、场地、室外设施以及体育器材等的总称。

2.1.2 体育建筑 sports building

作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用的建筑。

体育场、体育馆、游泳馆等体育建筑统称为体育场馆。

2.1.3 体育场 stadium

具有可供体育比赛和其他表演用的宽敞的室外场地同时为大量观众提供座席的建筑物。

2.1.4 体育馆 sports hall

配备有专门设备而供能够进行球类、室内田径、冰上运动、体操(技巧)、武术、拳击、击剑、举重、摔跤、柔道等单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成。体育馆根据比赛场地的功能可分为综合体育馆和专项体育馆；不设观众看台及相应用房的体育馆也可称训练房。

2.1.5 游泳设施 natatorium facilities

能够进行游泳、跳水、水球和花样游泳等室内外比赛和练习的建筑和设施。室外的称作游泳池(场)，室内的称作游泳馆(房)。主要由比赛池和练习池、看台、辅助用房及设施组成。

2.1.6 备用电源    standby  electrical  source

当正常电源断电时，由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。

说明：采用《电工术语 电气装置》GB/T 2900.71-2008/IEC 60050-826:2004。举例：如体育建筑中用作当正常电源断电后为比赛工艺负荷、媒体转播负荷供电的电源是备用电源。

2.1.7 应急电源    electric  source  for  safety  services

用作应急供电系统组成部分的电源。

说明：采用《电工术语 电气装置》GB/T 2900.71-2008/IEC 60050-826:2004。举例：如当正常电源断电后，为了供消防类负荷连续供电的电源是典型的应急电源。

2.1.8 临时电源   temporary power

为体育建筑中的开闭幕式、重要赛事、文艺演出、群众集会等临时性或短期活动供电的电源。临时电源独立于体育建筑中的正常电源。

说明：常用的有柴油发电机组、箱式变电站等。

2.1.9分布式电源  distributed generation

分布式电源主要是指布置在电力负荷附近，能源利用效率高并与环境兼容，可提供电、热（冷）的发电装置，如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质能发电等。

2.1.10 赛事负荷  electrical loads for competition

比赛期间所使用的竞赛类、转播类负荷。

- 2.1.11 配电自动化系统  distribution automation system

配电自动化系统是应用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术，将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行安全集成，构成完整的自动化及管理系统，实现配电网正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理。它是配电自动化与配电管理集成为一体的系统。

说明：引自《配电自动化系统功能规范》DL/T 814-2002。

2.1.12 水平照度  horizontal  illuminance

水平面上的照度。场地表面上的水平照度用来确定眼睛在视野范围内的适应状态，并用作凸显目标（运动员和物体）的视看背景。

2.1.13 垂直照度  vertical  illuminance

垂直面上的照度。垂直照度包括主摄像机方向垂直照度和辅摄像机方向垂直照度。垂直照度用来模拟照射在运动员面部和身体上的光，对摄像机、摄影机和视看者能提供最佳辨认度，并影响照射目标的立体感。

2.1.14 初始照度  initial  illuminance

照明装置新装时在规定表面上的照度。

2.1.15 使用照度  service  illuminance

照明装置在使用周期内，通过维护在规定表面上所要求维持的平均照度。

2.1.16 维护系数  maintenance factor

照明装置在使用一定周期后，在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

2.1.17 主摄像机  main camera

用于拍摄总赛区或主赛区中重要区域的固定摄像机。

2.1.18 辅摄像机  auxiliary camera

除主摄像机以外的固定或移动摄像机。

2.1.19 照度均匀度  uniformity of  illuminance

规定表面上的最小照度与最大照度之比及最小照度与平均照度之比。均匀度用来控制比赛场地上照度水平的变化。

2.1.20 均匀度梯度  uniformity gradient

均匀度梯度用某一网格点与其八个相邻网格点的照度比表示。均匀度梯度用来控制照度水平在网格点间的变化。

2.1.21 主赛区  principal area

场地划线范围内的比赛区域，通常称为“比赛场地”。

2.1.22 总赛区  total area

主赛区和比赛中规定的无障碍区。

2.1.23  TV应急照明  TV emergency lighting

因正常照明的电源失效，为确保比赛活动和电视转播继续进行而启用的照明。

2.1.24 体育建筑智能化系统 Sports Building Intelligent System (SBIS)

为在体育场馆内举办体育赛事和场馆的多功能应用，并满足日常管理的需要，通过信息设施和信息应用构建的对建筑设备、比赛设施进行控制、监测、显示的综合管理系统。

2.1.25 专用设施系统 Sports Facilities System (SFS)

体育建筑特有的、为满足场馆举行比赛、观看、报道和转播比赛所必需的智能化系统。包括信息显示及控制、场地扩声、场地照明控制、计时记分及现场成绩处理、现场影像采集及回放、售检票、电视转播和现场评论、标准时钟、升旗控制、比赛设备（集成）管理等系统。

2.1.26 信息显示及控制系统 information Display & Control System (DCS)

比赛信息、画面的公共发布平台，包括信息显示屏和彩色视屏显示屏及其控制系统。

2.1.27 场地扩声系统 Sound Reinforcement System (SRS)

为比赛场地和观众席提供以语音为主兼顾音乐扩声服务的系统，包括场地和观众席扩声系统。

2.1.28 场地照明控制系统 Lighting Control System (LCS)

为满足不同项目比赛时运动员和裁判员的视觉要求，电视转播和记者摄影时对灯光的照度要求的控制系统。

2.1.29 计时记分及现场成绩处理系统 Timing & Scoring System (TSS)

举办体育赛事时，为所有比赛成绩的采集、处理、存储、传输和显示提供技术手段和支持平台的系统。

2.1.30 竞赛技术统计系统 Competition Technical Statistics System (CTS)

通过自动录入接口或人工录入的方法将运动员（队）在比赛过程中不同时刻的技术状况数据记录下来，并对数据进行处理后产生统计结果的系统。

2.1.31 现场影像采集及回放系统 Video & Replay System (VRS)

为裁判员、运动员和教练员提供即点即播的比赛现场录像，同时为信息显示系统提供比赛现场画面的系统。

2.1.32 售检票系统 Ticket Management System (TMS)

以磁卡、IC卡等为门票，集智能卡技术、信息安全技术、软件技术、网络技术及机械技术为一体，提高票务管理水平和工作效率,防止人为失误的服务系统。

2.1.33 电视转播和现场评论系统 Broadcast & spot Commentator’s System (BCS)

将场馆内各摄像机位的摄像信号、现场评论员席的评论信号送至现场电视转播设备，进行编辑后向外转发，并可直接在本地电视台中播放的系统。

2.1.34 标准时钟系统 Standard Clock System (SCS)

为场馆工作人员、运动员、观众提供准确、标准时间，并为场馆的其它智能化系统提供标准时间源的系统。

2.1.35 升旗控制系统 Flag Rising System (FRS)

保证举行升旗仪式时，所奏国歌的时间和国旗上升到旗杆顶部的时间同步的自动控制系统。

2.1.36 比赛设备（集成）管理系统 Competition Management System (CMS)

通过构建统一的系统平台和操作界面，将场馆的信息显示系统、场地灯光控制系统、扩声系统、计时记分及现场成绩处理、竞赛技术统计系统、售检票系统、现场影像采集及回放系统、电视转播及现场评论系统、标准时钟系统和升旗控制系统等在逻辑和功能上连接在一起的集成系统，以实现对各独立的专用设施系统的信息共享、综合应用和集中监控。

2.1.37 信息查询和发布系统 Information Diffusion System (IDS)

体育赛事或其它活动的组织者、场馆经营者用于发布有关赛事、活动及场馆服务信息供相关人员查询、检索的系统。

2.1.38 赛事综合管理系统 Game Management System (GMS)

体育赛事的组织者用于对比赛相关事务进行组织和管理的系统。包括人员注册制证系统、综合成绩处理系统、赛事服务管理系统。

2.1.39 大型活动（赛事）公共安全信息系统 Security Information System (SIS)

为大型活动（赛事）的组织者和安全保障部门提供公共安全信息的信息集成系统。

2.1.40 场馆运营服务管理系统 Service Management System (SMS)

为场馆经营人员提供现代化管理手段和信息化服务的信息集成系统。

2.2  代号

EPS——应急电源装置，Emergency  Power  Supply

UPS——不间断电源装置，Uninterrupted  Power  Source

LPZ——雷电防护区，Lightning  Protection  Zone

SPD——电涌保护器，Surge  Protective  Device

BMS——建筑设备管理系统，Building Management System

EMC——电磁兼容性，Electromagnetic Compatibility

EMI——电磁干扰，Electromagnetic Interference

TSE——转换开关电器，Transfer Switching Equipment

ATSE——自动转换开关电器，Automatic Transfer Switching Equipment

SELV——安全特低电压系统，Safety Extra-Low Voltage

E——照度

Eh——水平照度

Ev——垂直照度

Emin——最小照度

Emax——最大照度

Eave——平均照度

Evmai——主摄像机方向垂直照度

Evaux——辅摄像机方向垂直照度

U——照度均匀度

U1——最小照度与最大照度之比

U2——最小照度与平均照度之比

Uh——水平照度均匀度

Uvmain——主摄像机方向垂直照度均匀度

Uvaux——辅摄像机方向垂直照度均匀度

UG——均匀度梯度

PA——主赛区，比赛场地

TA——总赛区

Tc——色温

Tcp——相关色温

R——显色指数

Ra——一般显色指数

GR——眩光指数

UGR——统一眩光指数

3  供配电系统

3.1  一般规定

3.1.1  本章适用于体育建筑中35kV及以下供配电系统的设计。

3.1.2  供配电系统的构成应简单可靠，灵活方便，减少电能损失，便于管理和维护，并应综合考虑赛时和赛后的供配电需求。

3.1.3  供配电系统设计，除应符合本规范外，尚应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。

3.2  负荷分级

3.2.1 体育建筑负荷分级应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 体育建筑负荷分级

| 体育建筑等级 | 负荷等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级负荷中的特别重要负荷 | 一级负荷 | 二级负荷 | 三级负荷 |
| 特级 | A | B | C | D |
| 甲级 |  | A | B | C+D |
| 乙级 |  |  | A | 其它 |
| 丙级 |  |  | A | 其它 |
| 丁级 |  |  |  | 所有负荷 |

注：A 包括比赛厅(场)、主席台、贵宾室、接待室、新闻发布厅照明，广场及主要通道的疏散照明，计时记分装置、计算机机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播及新闻摄影电源，应急照明、消防和安防用电设备；升旗控制系统、售检票系统、现场影像采集及回放系统等。

B 包括生活水泵、污水泵、餐厅、临时医疗站、兴奋剂检查室、VIP办公室、奖牌储存室、运动员、裁判员用房、包厢、建筑设备管理系统用电等。

C 包括普通办公用房、广场照明

D 普通库房、景观类用电负荷等。

说明：已与《体育建筑设计规范》（修订本）编写组协调，双方继续保持沟通。

3.2.2 临时负荷的负荷等级应根据使用单位的要求确定。

3.3  电源

3.3.1 乙级及以上的体育建筑电源数量不应少于两个，丙级体育建筑电源数量宜为两个，丁级体育建筑可采用一个电源。特级、甲级体育建筑的电源线路宜由不同路由引入。

3.3.2 小型体育场馆当容量较小时宜采用380V电源供电，特大型、大型体育场馆应采用10kV或以上电压等级的电源供电。当体育建筑群进行整体供配电系统供电时，经技术、经济比较可采用20kV、35kV或110kV电压等级的电源供电。当供电电压大于等于35kV时，用户的一级配电电压宜采用10kV。

说明：1、对“容量较小”的理解，可参考本规范第19.0.2条。

2、《标准电压》GB 156-2007已经将20kV列入国家标准的电压等级，国家电网公司于2007年下达了“关于推广20kV电压等级的通知”，故将20kV列入本规范。目前，杭州体育场、网球场等已经采用20kV电压等级的系统。

3.3.3 特级体育建筑应采用专线电源供电；甲级体育建筑宜采用专线电源供电。当确有困难时，应在重大比赛期间采用专线电源供电。

3.3.4  应根据体育建筑中负荷允许中断供电时间合理的选择应急电源：

1 要求连续供电的用电设备，应选用不间断电源装置（UPS）作为应急电源；

2 允许中断供电时间仅为毫秒级的负荷，应选用不间断电源装置（UPS）或应急电源装置（EPS），但EPS仅能用于照明负荷；

3 允许中断供电时间较短的负荷，且允许中断供电时间大于电源转换时间，可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电回路；

4 当允许中断供电时间为15~30s者，可选用快速自动起动的柴油发电机组；

5 当柴油发电机组起动时间不能满足负荷对中断供电时间的要求时，可增设其他应急电源（如UPS或EPS）与柴油发电机组相配合。与自起动的柴油发电机组配合使用的UPS或EPS的供电时间不应少于10min。

说明：本条是结合体育建筑的特点对“民规”进行细化，“允许中断供电时间较短”可以理解为对应IEC60364中0.15级、0.5级和15级。

3.3.5 容量较大的临时性负荷应采用临时电源供电，在建筑电气设计时，应为临时电源供电预留设备空间及电源接入条件。

3.4  供配电系统

3.4.1 综合运动会主体育场不应将开幕式、闭幕式或极少使用的大容量临时负荷纳入永久供配电系统。特级和甲级体育建筑的供配电系统，应具有临时电源接入的措施。

3.4.2 特级体育建筑的高压供配电系统应由上级变电站或开闭站放射式供电。

3.4.3 规模较小、且位置分散的乙级及以下等级的体育建筑，可采用环网式供电系统。

3.5  电压选择和电能质量

3.5.1 体育建筑的电源电压应符合3.3.2的规定。

3.5.2 比赛场地照明灯具端子处电压偏差允许值应符合下列规定：

1 特级和甲级体育建筑：±2%；

2 乙级及以下的体育建筑：±5%；

3 重要比赛场地的灯头末端电压偏移相互间不宜大于±1％。

3.5.3 显示屏接线端子处电压偏差允许值不应超过10%。

3.5.4 扩声设备的供电电源宜采用专用隔离变压器供电。引至调音台功放设备的交流电源的电压波动超过设备规定时，应加装自动稳压装置，其功率不应小于使用功率的1.5倍。

3.6  负荷计算

3.6.1  方案设计阶段可采用单位指标法；初步设计及施工图设计阶段，宜采用需要系数法。

3.6.2  单相负荷应均衡分配到三相上；当为相负荷时，其等效三相负荷应为最大相负荷的3倍；当为线负荷时，其等效三相负荷应为最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的（3-）倍；当既有线间负荷又有相间负荷时，应将线间负荷换算为相负荷，然后各相负荷相加，取最大相负荷的3倍作为等效三相负荷。

3.7  无功补偿

3.7.1无功补偿要求按当地供电部门的规定执行，当没有明确规定时，补偿后低压侧进线处的功率因数宜达到0.90以上，并符合下列规定：

1  配变电所宜在变压器低压侧设置集中补偿；

2  大容量负荷宜设置就地补偿；

3  体育照明及其它气体放电灯宜分散就地补偿。

3.7.2 电容补偿装置的选择应考虑配电系统中谐波的影响，宜根据负荷的特征谐波配置消谐电抗器。

3.7.3 当不具备设计计算条件时，电容器安装容量可按下列估算：

1  35kV 及以上变电所可按变压器容量的10%～30%计；

2  10kV 变电所可按变压器容量的20%～30%计。

4  配变电所

4.1  所址选择

4.1.1 所址选择除符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16中的有关规定外，还应满足《10kV及以下变电所设计规范》GB50053、《35～110kV变电所设计规范》GB 50059的要求。

4.1.2 主要配变电所严禁设置于大量观众能达到的场所，不应靠近贵宾、观众的主出入口。室内配变电所不应设在伸缩缝、沉降缝处。

说明：对《体育建筑设计规范》JGJ 31的细化。

4.1.3 配变电所宜设置在负荷中心，低压配电半径不宜超过250m。

说明：与《交通建筑电气设计规范》、《金融建筑电气设计规范》等一致。

4.1.4 总配变电所可为独立建筑物，也可为附属式。当采用独立式时，不应设置在地势低洼和可能积水的场所。

4.1.5 大中型体育场馆应设室内配变电所。当采用户外预装式变电站时，其进、出线宜采用电缆。

4.2  配电变压器选择

4.2.1 体育工艺类、场地照明等负荷不宜与冷冻机等大容量动力负荷共用变压器。当经常有文艺演出的体育场馆，演出类负荷宜与体育工艺、场地照明类负荷共用一组变压器。

4.2.2 仅在比赛期间使用的大型用电设备、较大容量的冷冻站宜设单独变压器供电。

4.2.3 室内配变电所应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器；户外预装式变电站可选择油浸变压器。当电源电压偏差不能满足要求时，宜采用有载调压变压器。

4.2.4 变压器低压侧电压为0.4kV时，单台变压器容量不宜大于2000kVA；当确有困难时，变压器单台容量不应大于2500kVA。预装式变电站变压器，单台容量不宜大于800kVA。

4.2.5 配电变压器的赛时长期工作负荷率宜符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 配电变压器的负荷率

| 建筑等级 | 赛时长期工作负荷率 |
| --- | --- |
| 特级、甲级 | ≤ 60% |
| 乙级、丙级、丁级 | ≤ 80% |

4.3  主结线及电器选择

4.3.1 特级及甲级体育建筑、体育建筑群总配变电所的高压供配电系统应采用放射式向分配变电所供电。当总配变电所同时向附近的乙级及以下的中小型体育场馆、负荷等级为二级及以下的附属建筑物供电时，也可采用树干式供电。

4.3.2 当由总配变电所以放射式向分配变电所供电时，分配变电所的电源进线开关宜采用能带负荷操作的开关电器；当线路较长，总配变电所的保护不能满足要求时，分配变电所的进线开关应具有短路保护功能；当有继电保护要求时，应采用断路器。

说明：对“民规” 第4.4.7条的深化。

4.3.3 配变电所的高压和低压母线，宜采用单母线或单母线分段结线形式。特级体育建筑还应分别设置应急母线段和备用母线段。

4.3.4 应急母线段由市电和应急（备用）电源供电，市电与应急（备用）电源之间应采用电气、机械联锁。当采用自动转换开关电器（ATSE）时，宜选择PC级、三位式、四极、专用型的产品，PC级的ATSE应符合GB/T 14048.11的相关规定。

4.4  配变电所型式和布置

4.4.1  体育建筑群应在总配变电所设值班室，值班室应单独设置。采用配电自动化系统的体育建筑或体育建筑群，分配变电所可不设值班室，但应将分配变电所的电气系统运行状况、各种报警信号、相关电能质量等信息实时的、准确的传送到总配变电所。

说明：对“民规” 第4.5.8条的深化。

4.4.2  有大截面电缆且电缆数量较多，或经常有临时性负荷的配变电所，宜设电缆夹层，电缆夹层净高不应低于1.9m，且不高于3.2m。

说明：参考《低压配电设计规范》GB 50054-95,第5．6．25条 电缆隧道内的净高不应低于1．9m。

5  继电保护及电气测量

5.1  一般规定

5.1.1  特级和甲级体育建筑的配变电所应采用智能化保护装置或配电自动化系统，乙级体育建筑宜设置智能化保护装置或配变电所自动化系统。

5.1.2  继电保护及电气测量的设计除符合本规范外，尚应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062和《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063的有关规定。

说明：《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB／T50063-2008，自2008年11月1日起实施。原《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90同时废止。

5.2  继电保护及电气测量

5.2.1 特级和甲级体育建筑宜采用微机综合保护装置，分散布置在高压配电装置上，并与低压系统、柴油发电机组组成统一的电气监控系统，并具备接入BMS系统的条件。

5.2.2  体育建筑配变电所中固定安装的测量仪表可采用指示仪表、记录仪表和数字仪表。当有分配变电所的乙级及以上体育建筑，宜采用数字仪表，数字仪表组成的系统应采用开放式和分布式系统。

5.2.3  当采用数字仪表时，宜符合下列规定：

1  配变电所的低压总进线处应设置多功能数字仪表，并具有三相电流、电压、有功功率、谐波电流、谐波电压的测量功能；

2  当体育建筑中有出租用房或用电单位的有功电量计量点时，其供电回路宜采用多功能仪表，其功能除满足本条第1款要求外，还应具有有功电能计量功能。

3  多功能仪表应与两相或三相电流互感器相匹配。

5.2.4  当体育建筑应用分布式能源系统，且并网运行时，应装设有功电能表；条件允许时，应装设双向送、受电的有功电能表。

5.3  中央信号装置、控制方式及操作电源

5.3.1  当采用智能化保护装置或配变电所配电自动化系统时，宜同时设置中央信号模拟屏。

5.3.2  特级和甲级体育建筑高压宜采用集中控制方式，主断路器、分段断路器、主要馈出回路断路器宜采用集中监视方式。

5.3.3  特级和甲级体育建筑、体育建筑群的总配变电所应采用直流操作电源，分配变电所视具体情况可采用直流操作电源或采用交流操作电源；乙级体育建筑宜采用直流操作电源，丙级体育建筑可采用交流操作电源。

6  自备应急、备用电源

6.1  应急、备用柴油发电机组

6.1.1  本节适用于发电机额定电压为230/400V，机组单台容量为2000kW及以下的体育建筑中应急或备用低压柴油发电机组的设计。

6.1.2  应急或备用的低压柴油发电机组的设计尚应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

6.1.3  当条件允许时，应急和备用使用的柴油发电组宜共用；当不能满足要求时，应分开设置。

6.1.4  特级体育建筑可设柴油发电机组作为应急电源和备用电源，临时性重要负荷可另设临时柴油发电机组作为备用电源。根据供电半径，柴油发电机可分区设置。

6.1.5  甲级体育建筑应为备用电源的接驳预留条件，其供配电系统应符合本规范第4.3.3条的规定。乙级及以下等级的体育建筑可不设备用电源。

6.1.6  备用柴油发电机组应按常用容量进行选择，其容量、油罐（油箱）的容积应能满足运动会赛事连续运行的需要。

6.1.7  设在体育建筑内的应急电源不应采用燃气发电机组和汽油发电机组。

说明：本条限制燃气发电机组和汽油发电机组在体育建筑主体内作为应急电源的应用，根据应急电源（2.1.7条）的定义，应急电源用于火灾等紧急情况，天然气含量超过5%时，遇到明火会爆炸，因此，这种类型的发电机组不仅起不到应急的需要，反而增加了危险。

6.2  应急电源装置（EPS）

6.2.1  本节适用于应急电源装置（EPS）用作应急照明系统时的选择和配电设计，动力系统不宜采用EPS作为应急电源。

6.2.2  应急电源装置（EPS）的设计应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

6.2.3  场地照明使用的EPS应符合下列要求：

1  EPS的特性必须与金卤灯的特性相适应，包括金卤灯的启动特性、过载特性、光输出特性、熄弧特性等。

2  EPS应采用在线式。

3  EPS的过载能力应符合表6.2.3的要求。

表6.2.3 EPS的过载能力

| 过载能力 | 过载时间 |
| --- | --- |
| 120%及以下 | 长期运行 |
| 150% | > 15min |
| 200% | > 1min |

4  EPS应具有良好的稳压特性，其输出电压应满足本规范第3.5.2条的规定。

5  EPS的供电时间不宜小于15分钟。

6  EPS的容量不宜小于所带负荷最大计算容量的2倍。

7  EPS的供电系统宜采用局部IT或TN-S系统。

8  EPS不应具有过载保护、超温保护、谐波保护等附加保护；如果设置附加保护，应作用于信号，不应作用于断开电源。

说明：本条根据试验及奥运工程应用经验编写而成。

6.3  不间断电源装置（UPS）

6.3.1  不间断电源装置（UPS）的设计应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

6.3.2  体育建筑中的计时记分机房、现场成绩处理机房、数据网络机房等重要场所，UPS的设计应符合《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的要求。安防机房应按有关部门的要求实施，当没有明确要求时，宜按《电子信息系统机房设计规范》C级机房进行设计。

6.3.3  场地照明用的UPS应符合本规范第6.2.3条规定。

7  低压配电

7.1  低压配电系统

7.1.1  体育建筑低压配电设计除应符合本规范要求外，尚应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和《低压配电设计规范》GB50054的规定。

7.1.2  体育建筑的低压配电系统，应将照明、电力、消防及其它防灾用电负荷、临时性负荷分别自成系统。

7.1.3  场地照明、计时记分机房、数据处理机房、扩声机房、消防控制室、安防控制室等重要用电负荷应从配电室以放射式配电；冷冻机组、水泵房等容量较大的用电负荷，及显示屏、中央监控室、通信机房、场地比赛体育工艺、电视转播机房等宜从配电室以放射式配电。机房的空调用电宜与其设备用电分开配电。

7.1.4  体育建筑的配电干线，可根据负荷重要程度、负荷大小及分布情况，采用下列方式配电：

1  垂直配电干线可采用以封闭式母线槽、电缆配电的树干式配电；

2  水平配电干线可采用以电缆干线配电的放射式或树干式配电。当为树干式配电时，宜采用电缆T接端子方式或预制分支电缆引至各配电箱，不宜采用电缆穿刺线夹；

3  发生较大位移的钢结构体内，不宜采用封闭式母线槽配电；

4  采用分区树干式配电。

7.1.5  体育建筑配电箱的设置和配电回路的划分，应根据防火分区、负荷性质和密度、功能分区、管理维护方便及适宜的供电半径等条件综合确定。

7.1.6  体育建筑工艺用电的配电系统宜符合下列要求：

1  竞赛场地用电点，宜设置电源井或配电箱，数量及位置应根据体育工艺要求确定。

2  电源井的配电方式宜采用树干式系统，电源井内不同用途的电气线路，相互之间应保持一定距离或采取隔离措施。井内电气设备单侧布置时，其维护距离不应小于0.6m。电力装置和信号装置分别布置在井壁两侧时，其维护距离不应小于0.8m。井内应有防水排水措施。

3  体育场竞赛场地的电气线路应采用防水型电力电缆。

4  体育馆比赛场地四周墙壁上应设置一定数量的配电箱和安全型插座，插座安装高度不应低于0.3m。

5  游泳、跳水、水球及花样游泳用的计时记分装置电源配电箱宜设在计时记分装置控制室内。当泳池周围设有电源箱、插座箱、专用信号盘时，应采用防水防潮型，且其底边距地不宜低于0.25m。游泳池周边、水处理机房等潮湿场所的管线及用电设施应采取防腐措施。游泳池的安全防护要求应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16第12.9.3条的规定。

7.1.7  场地照明宜采用表7.1.7的供电措施。

表7.1.7  场地照明供电措施

| 建筑类型 | 供电措施 |
| --- | --- |
| 特级 | 在举行国际赛事期间应具备接入临时备用发电机条件或采用固定的发电机，并作为约50%场地照明的主用电源，其余场地照明由两路市电电源分别供电。 |
| 甲级 | 由两个电源同时供电，每个电源供约50%场地照明灯具，灯具投射到场地的灯光均匀分布全场。 |
| 乙级 |  |
| 丙级 | 宜由两个电源同时供电，每个电源各供50%场地照明。 |
| 丁级 | 一个电源供电。 |

7.1.8  乙级及以上体育建筑的场地照明一个配电回路所带的灯具数量不宜超过3套，并尽量保持三相负荷平衡。

7.2  特低电压配电

7.2.1 跳水池、游泳池、戏水池、冲浪池及类似场所水下照明设备应选用防触电等级为III类的灯具，其配电应采用安全特低电压（SELV）系统，标称电压不应超过12V，特低电压电源应设在2区以外的地方。

说明：与《体育场馆照明设计及检测标准》、《建筑物电气装置 第7-715部分：特殊装置或场所的要求 特低电压照明装置》GB 16895.30-2008一致。

7.2.2 配变电所内的电缆夹层等场所宜采用安全特低电压（SELV）系统，标称电压不宜超过36V。特低电压电源应设在便于操作的安全区域内。电缆夹层应预留插座，供移动式手持局部照明灯具使用。

说明：GB/T 156-2007《标准电压》36V是标准的增补值，优选值（交流）有：6、12、24、48、110V。

7.3  导体选择

7.3.1  导体材料的选择应符合下列规定：

1  乙级及以上等级的体育建筑应采用铜芯电缆或电线；

2  丙级体育建筑宜选用铜芯电缆或电线。

说明：对民规7.4.1条第1款“民用建筑宜采用铜芯电缆或电线”进行细化。

7.3.2  导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择，并应符合下列规定：

1  特级体育建筑或特大型体育场馆，其消防设备供电干线或分支干线，应采用矿物绝缘电缆；线路的敷设保护措施符合防火要求时，可采用有机绝缘耐火类电缆。

2  甲级、乙级的体育建筑或大中型的体育场馆，其消防设备供电干线或分支干线，宜采用矿物绝缘电缆，也可采用有机绝缘耐火类电缆。

3  特级和甲级的体育建筑或特大型、大型的体育场馆，应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

4  乙级和丙级的体育建筑或中型体育场馆，宜采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

5  消防设备的分支线路和控制线路，宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

7.3.3  敷设在室外阳光直射环境中的电力电缆（如场地照明等），应选用防水、防紫外线型铜芯电力电缆。

说明：普通电缆在阳光照射下老化很快，2～3年电缆会出现龟裂，原工人体育场场地照明用的电缆最多３年就要更换。防紫外线电缆护套采用专用的黑色线型低密度聚乙烯（LLPE），可防一般室外紫外线照射、耐低温（-40～70℃），氧化诱导期试验结果表明：使用年限不低于18年，相应的电缆型号为YJE。

7.4  低压电器的选择

7.4.1 转换开关电器(TSE)的选用应符合下列规定：

1  特级、甲级体育建筑中的自动转换开关电器（ATSE）宜选用PC级，当ATSE用于市电与应急（备用）电源转换时，应符合本规范第4.3.4条的规定。

2  在低压配电系统中，使用TSE不应超过两级。当采用两级TSE时，上下级应有时限配合。

3  TSE应具有“自投自复”、“自投不自复”和“手动”三种可选工作模式，重要比赛或集会期间，体育建筑中的TSE宜选择在“自投不自复”工作模式。

4  TSE控制器的电源应取自TSE保护电器的前端，特级和甲级体育建筑中的TSE，其控制器的判据应为工作电源失压、备用电源有压。

说明：根据奥运经验及相关研究成果编制而成。

7.4.2  当场地照明灯具为单相线间负荷时，应装设两极保护电器和控制电器。

说明：室外体育场经常用到2000W金卤灯，为单相线间负荷，380V。

7.4.3  场地照明主回路用的接触器应与场地照明灯具的特性相匹配，并应考虑补偿电容器的影响。

说明：2009年第十一届全运会开幕前，济南奥林匹克体育中心体育场场地照明共设522套2kW金卤灯，每套灯具均由一只18A的接触器（AC-3）控制其开关，在调试期间，近百只接触器发生触头粘连，无法正常开关。经分析，接触器的容量选择虽满足灯具运行的电流要求，但金卤灯启动时刻的特殊特性导致接触器的触头损坏。后根据所选灯具和接触器特性，将所有接触器更换为25A的产品，解决了该问题。由此可见，接触器控制金卤灯，必须考虑产品之间的特性匹配，慎重选择产品规格。

7.5  低压配电线路的保护

7.5.1  场地照明配电线路的保护应充分考虑场地照明灯具的特性设置合适的线路保护。

7.5.2  大中功率的场地照明灯具内应装设保护电器，线路保护应与灯具保护具有选择性。

7.6  防火剩余电流动作报警系统

7.6.1  体育建筑的配电线路，应按下列规定设置防火剩余电流动作报警系统：

1  特级体育建筑或特大型的体育场馆，应设置防火剩余电流动作报警系统；

2  甲级、乙级体育建筑或大中型的体育场馆宜设置防火剩余电流动作报警系统。

7.6.2  乙级及以上等级的体育建筑宜采用总线式报警系统；点数较少的丙级和丁级体育建筑可采用独立型剩余电流动作报警器，该系统可自行组成独立系统，也可采用编码模块接入火灾自动报警系统。

7.6.3  乙级及以上等级的体育建筑剩余电流检测点宜设置在第二级配电系统进线开关处；当回路容量较小线路较短时，宜设在变电所低压柜的出线端。

7.6.4  防火剩余电流动作报警系统的控制器应安装在体育建筑的消防控制室内，由消防控制室统一管理，报警信号应同时发送到配变电所值班室。

8  比赛场地照明

8.1  一般规定

8.1.1  比赛场地照明设计除应符合本规范外，尚应符合国家标准《建筑照明设计标准》GB50034、《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153的规定。

8.1.2 对于利用天然采光的体育建筑，应限制天然光产生的高亮度及阴影形成的强烈对比对运动员和裁判员的影响。

进行电视转播的室内体育场馆，应遮蔽侧面采光；当顶部采光为漫透射时，可不遮蔽顶部，比赛大厅总体采光系数不应大于3%。

8.2  照明标准

8.2.1 照明计算时维护系数值应符合下列规定：

1  室内场所维护系数0.8；

2  一般室外场所维护系数0.8，污染严重地区取0.7。

8.2.2 对于多雾地区的室外体育场宜计入大气的影响，大气吸收系数宜按表8.2.2的要求取值。

表8.2.2  大气吸收系数的数值

| 多雾等级 | 大气吸收系数Ka |
| --- | --- |
| 轻 | < 6％ |
| 较轻 | 6～8％ |
| 一般 | 8～11％ |
| 较严重 | 11～14％ |
| 严重 | > 15% |

说明：大气吸收系数与维护系数概念不同，采用《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153-2007条文说明4.2.2中的数据。

8.3  照明设备及灯具布置

8.3.1  灯具的防触电保护等级应符合下列要求：

1  应选用有金属外壳接地的Ⅰ类灯具；

2  游泳池及类似场所水下灯具应选用防触电等级为III类的灯具，其电源电压不应大于12V。

8.3.2  金属卤化物灯不应采用敞开式灯具，灯具效率不应低于70%。灯具外壳的防护等级不应低于IP55，不便于维护或污染严重的场所其防护等级不应低于IP65。

说明：灯具效率比《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153-2007提高了5个百分数，这是基于目前灯具效率的现状制定的，国际品牌、国优产品很多都可以达到70%的指标。

8.3.3  场地照明灯具应有灯具防跌落措施，灯具前玻璃罩应有防爆措施。

8.3.4  体育场馆照明布置宜符合附录A的规定。

8.4  照明附属设施

8.4.1 马道应留有足够的操作空间，其宽度不宜小于800mm，并应设置防护栏杆。

8.4.2 丙级和丁级体育建筑，当维护另有措施并确保维护时不改变灯具瞄准点时（如采用升降式灯具），可不设马道。

8.5  照明控制

8.5.1 体育建筑的场地照明控制应按运动项目的类型、电视转播情况至少分为四种控制模式，并符合表8.5.1的规定，丁级体育建筑可不受此限制。

表8.5.1  场地照明控制要求

| 照明控制模式 |  | 场馆等级（规模） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 （特大型） | 甲级 （大型） | 乙级 （中型） | 丙级 （小型） |
| 有电视转播 | HDTV转播重大国际比赛 | √ | ○ | × | × |
|  | TV转播重大国际比赛 | √ | √ | ○ | × |
|  | TV转播国家、国际比赛 | √ | √ | √ | ○ |
|  | TV应急 | √ | √ | ○ | × |
| 无电视转播 | 专业比赛 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 业余比赛、专业训练 | √ | √ | ○ | √ |
|  | 训练和娱乐活动 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 清扫 | √ | √ | √ | √ |

注1：√-应采用；○-视具体情况决定；×-不采用。

注2：表中HDTV指高清晰度电视；TV表示标准清晰度彩色电视。

8.5.2  特级和甲级体育建筑应采用智能照明控制系统，乙级体育建筑宜采用智能照明控制系统。照明控制系统的网络结构宜为集散式或分布式系统。

8.5.3  智能照明控制系统开关型驱动模块的额定电流不应小于其回路的计算电流，额定电压应与所在回路的额定电压相一致。当驱动模块安装在控制柜等不良散热场所或高温场所，应降容使用，降容系数不得大于0.8。

8.5.4  用于体育舞蹈、冰上舞蹈等具有艺术表演的运动项目，应增设具有调光功能的照明控制系统。

8.5.5  智能照明控制系统应具有以下功能：

1  预设置灯光场景功能，且不因停电而丢失；

2  调光控制系统应具有软启、软停功能，启停时间可调；

3  系统除具有自动控制外，还应具有手动控制功能。当手动控制采用智能控制面板时，应具有“锁定”功能，或采取其它防误操作措施；

4  系统应具有回路监测功能，包括监测灯的状态、过载报警、漏电报警、回路电流监测、灯使用累计时间、灯预期寿命等功能；

5  系统应有分组延时开/关灯功能。

8.5.6  智能照明控制系统应设显示屏，以图形形式显示当前灯状况，系统具有中文人机交互界面。

8.5.7  智能照明控制系统中的控制面板应采用86接线盒。

8.5.8  智能照明控制系统应采用开放通信协议，可与建筑设备管理系统、比赛设备管理系统通信。非体育专用控制系统不应与场地照明控制系统共用，其它控制系统不应影响场地照明的正常使用。

8.5.9  智能照明控制系统的总线、通信线、控制线不得与强电电源线共管或共槽敷设，其保护管（槽）应为金属管（槽），并应良好接地。

9  照明设计

9.1 照明标准

9.1.1  照明标准除应符合本规范外，尚应满足国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

9.1.2  辅助用房的照明标准值应满足赛事组委会的要求，当没有明确要求时，体育建筑附属房间的照明标准值宜符合表9.1.2的规定

表9.1.2  体育建筑附属房间的照度标准参考值

| 序号 | 类 别 |  | 参考平面及其高度 | 水平照度标准值（lx） | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公、会议室、贵宾室、接待室 |  | 0.75m水平面 | 300/500 | 19 | 80 |
| 2 | 警卫、运动员用房 |  | 0.75m水平面 | 300/500 | 22 | 80 |
| 3 | 扩声机房、计算机房、通信机房、建筑设备监控机房、消防系统机房、综合安防机房、转播机房、计时记分和成绩处理机房、裁判用房、同声传译控制室、升旗和火炬控制系统等弱电机房及照明控制室 |  | 工作台面 | 500 | 19 | 80 |
| 4 | 门厅 |  | 地面 | 200 | - | 80 |
| 5 | 观众休息厅（开敞式） |  | 地面 | 100 | - | 80 |
| 6 | 观众休息厅（房间） |  | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 7 | 走廊、流动区域 |  | 地面 | 100 | - | 80 |
| 8 | 楼梯、平台（有顶） |  | 地面 | 75 | - | 80 |
| 9 | 浴室、卫生间、更衣室 |  | 地面 | 100/150 | - | 80 |
| 9 | 入口坡道 |  | 地面 | 100 | - | 80 |
| 11 | 室外楼梯、平台 |  | 地面 | 20 | - | 80 |
| 12 | 变配电室 |  | 0.75m水平面 | 200 | - | 60 |
| 13 | 制冷机房 |  | 地面 | 150 | - | 60 |
| 14 | 风机房、空调机房、泵房、锅炉房 |  | 地面 | 100 | - | 60 |
| 15 | 国旗存放间 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 16 | 奖牌存放间 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 17 | 颁奖嘉宾等待室、领奖运动员等待室 |  | 地面 | 300/500 | 19 | 80 |
| 18 | 兴奋剂检查站、血样收集室、医务室 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 19 | 第一检录处、第二检录处 |  | 0.75m水平面 | 300/500 | 22 | 80 |
| 20 | 安检区 |  | 0.75m水平面 | 300/500 | 19 | 90 |
| 21 | 新闻 发布厅 | 记者席 | 0.75m水平面 | 300/500 | 22 | 80 |
| 22 |  | 主席台 | 0.75m水平面 | 500/750 | 22 | 80 |
| 23 | 新闻中心、评论控制室 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 24 | 媒体采访混合区 |  | 0.75m水平面 | 500/750 | — | 80 |
| 25 | 马拉松通道 |  | 地面 | 同跑道人工照明标准 |  |  |
| 26 | 车库、停车场 |  | 地面 | 75 | 28 | 60 |
| 27 | 室外广场 |  | 地面 | 20 | — | 60 |

注1：新闻发布厅主席台处主摄像机方向的垂直照度，特级体育建筑不宜低于1000lx，甲级体育建筑不宜低于750lx，乙级体育建筑不宜低于500lx。

注2：检录处主摄像机方向的垂直照度，特级和甲级体育建筑不宜低于750lx，乙级体育建筑不宜低于500lx。

注3：媒体采访混合区主摄像机方向的垂直照度，特级体育建筑不宜低于1000lx，甲级体育建筑不宜低于750lx，乙级体育建筑不宜低于500lx。

注4：甲级、特级体育建筑采用/后的数值，乙级及以下等级的体育建筑采用/前的数值。

9.1.3  观众席座位的平均水平照度值不宜小于100lx，主席台面的平均水平照度值不宜小于200lx。有电视转播时，观众席前排的垂直照度值不宜小于场地垂直照度值的25%。

说明：关于“观众席前排”要求不一，奥运会标准要求前12排观众席照明垂直照度与场地垂直照度之比，宜大于12%且小于25%，后排的观众席垂直照度宜依次递减，但拳击和击剑运动除外。FIFA和ITF要求足球和网球的前12排观众席有照明要求。IAAF要求田径的前排是前15排观众席。拳击和击剑对观众席没有照明要求。

9.1.4 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx，体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明最小水平照度值不应低于5lx，室外广场疏散照明最小水平照度值不应低于1lx。

说明：本条谁对《体育场馆照明设计及检测标准》的补充。什么场所设安全照明？室外没有观众席或观众席较少时可不设。室内场馆，正常照明因故熄灭后场内人员处于潜在危险之中，应设安全照明。

9.1.5  马道设于室内时应设检修照明，设于室外场所时宜设检修照明。当采用移动式手持局部照明灯具时，应采用安全特低电压系统（SELV）。

说明：检修照明可以是固定式，也可以是移动式。

9.2 照明质量

9.2.1  工作房间内的一般照明照度均匀度U2不应低于0.7，其邻近周围区域的照度均匀度U2不应低于0.5。

9.2.2  有转播要求的新闻发布厅主席台处、检录处、媒体采访混合区主摄像机方向的垂直照度均匀度U1不宜小于0.5，U2不宜小于0.7；水平照度与垂直照度之比宜为0.75~2。

9.3 照明方式

9.3.1 贵宾区、有顶棚的主席台、新闻发布厅主席台照明应采用分区一般照明方式，并设置100%的备用照明。

9.3.2 新闻发布厅记者席、混合区、检录处等场所的照明应采用一般照明或一般照明和局部照明相结合，并设置50%的备用照明。

9.3.3 兴奋剂检测室应采用一般照明和局部照明相结合的方式，并设置100%的备用照明。

9.4 照明灯具与光源

9.4.1  光源、灯具和镇流器应匹配并有稳定的电气和光学特性。

9.4.2  特级、甲级体育建筑的新闻发布厅主席台、媒体混合区、兴奋剂检测室等重要场所应采取措施保证电源瞬时失电时光源不熄灭。

9.4.3  应急照明应采用能瞬时启动灯具的措施。

9.5 照明节能

9.5.1  体育建筑照明功率密度（LPD）不应大于表9.5.1的规定。

表9.5.1  体育建筑照明功率密度值

| 序号 | 场所类别 |  | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现行值 | 目标值 |  |
| 1 | 办公、会议室、贵宾室、接待室、医务、警卫、运动员用房、裁判用房 |  | 11 | 9 | 300 |
|  |  |  | 18 | 15 | 500 |
| 2 | 扩声机房、计算机房、通信机房、建筑设备监控机房、火灾消防报警系统机房、综合安防机房、转播机房、计时记分和成绩处理机房、体育展示机房、同声传译控制室、升旗和火炬控制系统等弱电机房及照明控制室 |  | 18 | 15 | 500 |
| 3 | 门厅 |  | 11 | 9 | 200 |
| 4 | 观众休息厅（开敞式） |  | 6 | 5 | 100 |
| 5 | 观众休息厅（房间） |  | 8 | 7 | 200 |
| 6 | 走廊、流动区域 |  | 8 | 7 | 100 |
| 7 | 楼梯、平台（有顶） |  | 5 | 4 | 75 |
| 8 | 浴室、卫生间、更衣室 |  | 5/7 | 4/6 | 100/150 |
| 9 | 入口坡道 |  | 6 | 5 | 100 |
| 10 | 变配电室 |  | 8 | 7 | 200 |
| 11 | 制冷机房 |  | 8 | 7 | 150 |
| 12 | 风机房、空调机房、泵房、锅炉房房 |  | 5 | 4 | 100 |
| 13 | 国旗存放间 |  | 18 | 15 | 500 |
| 14 | 奖牌存放间 |  | 18 | 15 | 500 |
| 15 | 颁奖嘉宾等待室、领奖运动员等待室 |  | 11/18 | 9/15 | 300/500 |
| 16 | 兴奋剂检查站、血样收集工作室 |  | 18 | 15 | 500 |
| 17 | 第一检录处、第二检录处 |  | 11/18 | 9/15 | 300/500 |
| 18 | 安检区 |  | 11/18 | 9/15 | 300/500 |
| 19 | 新闻 发布厅 | 记者席 | 11/18 | 9/15 | 300/500 |
| 20 |  | 主席台 | 18/27 | 15/23 | 500/750 |
| 21 | 新闻中心、评论控制室 |  | 18 | 15 | 500 |
| 22 | 媒体采访混合区 |  | 18/27 | 15/23 | 500/750 |
| 23 | 车库、停车场 |  | 5 | 4 | 75 |

注：甲级、特级体育建筑采用/后的数值，乙级及以下等级的体育建筑采用/前的数值。

说明：本表参考GB50034，并进行模拟计算得出的，现正进行更广泛的模拟计算。

9.5.2  特级、甲级体育建筑的包厢照明宜设置调光。

9.5.3  乙级及以上等级的体育建筑应采用智能照明控制系统对公共区域照明按需进行分区、分时开关与节能控制。

10  常用设备电气装置

10.1  一般规定

10.1.1 电气设备除应符合本规范外，尚应满足国家现行规范《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定。

10.1.2 本章适用于体育建筑中1000V及以下特有设备电气装置的配电设计。

10.1.3 常用设备电气装置的负荷等级应符合本规范第3.2.1条的规定。

10.2  媒体设备

10.2.1 媒体电气设备应包括电视转播、新闻发布、文字媒体、摄影记者等进行正常工作所需的电气设备。

10.2.2 特级体育建筑中的电视转播、新闻发布厅的会议扩声和同传设备除要求由正常电源供电外，还应设置独立的备用电源，并采取不中断供电的措施。

10.2.3 重要赛事的临时媒体设备宜由临时的供配电系统供电。当场馆内永久的供配电系统能满足临时媒体设备的供电要求时，临时媒体设备也可由场馆内永久的供配电系统供电。

10.2.4 特级、甲级体育建筑媒体负荷应单独设置配电系统，并采用两路低压回路放射式供电；乙级及以下体育建筑宜单独设置配电系统，可采用树干式供电。

10.2.5 特级、甲级体育建筑应为看台上的媒体用电预留供电路由和容量，其配电设备宜安装在看台媒体工作区附近专用的电气房间内。

10.2.6 新闻发布、文字媒体、摄影记者工作间内均应设置专用的配电设备。

10.2.7 媒体设备的供配电要求应由建设单位或赛事组委会提出，当没有具体要求时，可按下列要求进行设计：

1 彩色电视转播车的用电负荷为三相交流380V，35kVA/辆；

2 文字、摄影记者席宜设一组插座，电源插座为交流220V，两孔、三孔组合插座，负荷容量按100W计；另设一组数据、语音插座。插座宜采用防溅式插座。

3 标准的评论员席宜设两组插座，每组插座均设交流220V，两孔、三孔组合电源插座一个，及一组数据、语音插座。每个评论员席的负荷按300W计，插座宜采用防溅式插座。

说明：经与多家转播车企业沟通，并结合《数字电视转播车技术要求和测量方法》GY/T 222—2006，一般转播车用电量如下：特大型转播车35kVA以上、大型转播车35kVA、中型转播车20～30kVA、 小型转播车 20kVA以下。因此，本规定的用电量，可以满足大型转播车的要求。

10.3  专用设施系统设备

10.3.1  特级、甲级体育建筑中各类专用设施的配电系统应单独设置，并采用两路独立的低压回路放射式供电；乙级及以下体育建筑各类专用设施的配电系统可合并设置，并可采用树干式供电。

10.3.2  专用设施的配电系统形式应考虑专用设施系统设备的特殊要求，并预留好接口。

10.3.3  升旗控制系统除自动控制外还应设置手动升旗功能，当自动升旗失效时不应影响手动功能的正常使用。

10.4  智能化系统设备

10.4.1  智能化系统的负荷等级应为体育建筑中最高负荷等级。

10.4.2  特级、甲级体育建筑中各类智能化系统的配电系统宜单独设置，当消防控制室与其他智能化系统合用控制室时，其配电系统可以合用。配电系统应采用两路独立的低压回路放射式供电，并设置UPS不间断电源装置。

10.5  临时设施

10.5.1  开闭幕式负荷等级应符合本规范第3.2.2条的规定。

10.5.2  重要赛事的开闭幕式、重要的文艺演出等临时设备宜由临时供配电系统供电，并应符合本规范第3.3.4条、3.4.1条的规定。

10.6  其它

10.6.1  除特殊要求外，广告用电负荷等级最高为二级。

10.6.2  特级、甲级体育建筑供配电系统应为广告用电预留容量，乙级体育建筑宜预留广告电源。广告电源要考虑场地四周、看台、入口、广场等处广告的需要。

10.6.3  根据不同赛事的要求，供配电系统应能具有改造的可能。

11  配电线路布线系统

11.1  一般规定

11.1.1  本章适用于体育建筑35kV及以下室内、外电缆线路及室内绝缘电线、封闭式母线等配电线路布线系统的选择和敷设。

11.1.2 高压、低压电气线路应分开敷设。有条件时，高压线路宜设单独的竖井、电缆桥架。

11.1.3 体育场馆媒体坐席处宜采用临时线路的敷设。当坐席下有座椅送风装置时，线管不应穿越静压箱。

11.1.4  除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行规范《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定。

11.2  保护管布线和电缆布线

11.2.1 体育建筑应根据工艺要求预留引到场地内电源井、弱电信号井电缆路径和管道，电缆总截面积（包括外护层）不应超过导管内截面积的40％。当埋地暗敷于室外穿金属导管的线路，应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。

11.2.2 电缆在室内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时，不应采用易延燃的外护层。

11.2.3 马道上的电力电缆应采用桥架或线槽敷设，桥架内电缆的总截面（包括外护层）不应超过桥架内截面的30％。

说明：本条比“民规”第8.10.7更严格，沈阳奥林匹克体育场出现了桥架内电缆密度过高，电缆发热严重等现象。

11.2.4 设计尚应考虑到临时线路、系统改造时电缆布线的灵活性，当没有明确要求时，宜适当放宽电缆桥架、电缆沟的容量。

11.3  电气竖井布线

11.3.1  体育建筑中的电气竖井内布线可采用金属线槽、电缆、电缆桥架及封闭式母线等布线方式，不宜采用金属导管布线方式。

11.3.2  乙级及以上等级的体育建筑，强电、弱电竖井宜分开设置，且避免邻近烟道、热力管道及其它散热量大或潮湿的设施。

11.3.3  钢结构的体育建筑，其竖井内垂直布线应考虑顶部最大变位和层间变位对干线的影响。

12  防雷与接地

12.1  一般规定

12.1.1  体育建筑防雷设计除应符合本规范规定外，尚应符合现行规范《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的规定。

12.1.2  室外体育场的比赛场地可不在建筑物防雷设施的保护范围内。

12.2  防雷

12.2.1  乙级及以上体育建筑宜按二类防雷建筑设计。

12.2.2  室外体育场，当采用灯杆布置时，灯杆应采用避雷针作为接闪器。灯杆上的灯具和附件应在避雷针保护范围内，避雷针应固定在灯杆上，灯杆金属结构可兼作接闪器和引下线。

12.2.3  设有金属罩棚的建筑，且金属屋面厚度满足要求时，宜利用金属罩棚及屋顶的钢结构作接闪器。屋顶采用膜材或金属屋面厚度不满足要求时，可利用屋面下钢结构作接闪器。

可利用钢结构柱体做避雷引下线，利用柱下基础内钢筋做接地体。

12.2.4  所有进出缆线均应埋地敷设，其金属护套和金属保护管以及其它进出建筑物的各种金属管道均与防雷接地装置可靠连接。

12.2.5  配变电所内的高压侧应设置避雷器，低压侧应设置电涌保护器。

12.2.6  LPZ0区的配电箱(柜)及所有电子设备的终端配电箱(柜)内应设置合适的电涌保护器。

说明：经与《建筑物防雷设计规范》编写组沟通，统一采用电涌保护器称谓，与民规不一致。

12.3  等电位联结

12.3.1  凡进出建筑物或在防雷区的界面处的所有金属管道及其支架、电缆金属护套及其电缆桥架、金属保护管均应直接与就近的总接地端子板可靠连接。

12.3.2  强、弱电配电（线）间及各设备机房内设局部等电位端子板；泳池周围、淋浴间等处做局部等电位联结。

12.3.3  室外照明灯杆、配电箱、控制箱应做局部等电位联结。

12.4  接地

12.4.1  体育建筑或体育建筑群应采用TN-S、TN-C-S或TT接地形式，在同一低压配电系统中宜采用同一接地形式。当全部采用TN系统有困难时，可采用部分TT接地形式。

说明：1、民规用“形式”，《供配电设计规范》用“型式”，本规范采用“民规”所用的名词；

2、热身场地、广场照明等离主体建筑较远的可采用TT接地形式。

12.4.2  防雷接地、保护接地和功能接地应采用共用接地网。变压器中性点、柴油发电机组中性点接地、保护接地、弱电机房工作地分设独立接地干线至接地网。

12.4.3  发电机接地要求应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定，如有临时发电机组，应预留接地端子或接地扁钢。

12.4.4  体育场及其他室外比赛场地，应利用看台形成环形接地。室外比赛场地的灯杆应成组或单独接地，当灯杆距离建筑物较近时，应将灯杆接地体与建筑物防雷接地体可靠连通。

说明：“较近”的含义按“民规”第11.3.5条执行。

13  设备管理系统

13.1 建筑设备监控系统

13.1.1 建筑设备监控系统应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

13.1.2  建筑设备监控系统应对体育建筑机电设备进行监测和控制。

13.1.3  体育建筑专用机电设备宜采用自成体系的监控系统，实现机电设备的监测和控制，并应通过通信接口纳入建筑设备监控系统。

13.1.4  根据体育建筑专用机电设备的具体情况，其建筑设备监控系统宜具有以下功能：

1  游泳池水处理系统的循环水泵及反冲洗水泵启停控制、运行状态显示、故障报警，阀门组与水泵的联锁与顺序控制，水池温度、PH值、余氯、ORP值、浊度值、臭氧浓度等监测与控制。

2  体育场草坪加热设备的启停控制、运行状态显示、故障报警、温度监测及控制。

3  体育场草坪喷洒设备的启停控制、运行状态显示、故障报警、土壤湿度监测及控制。

4  室内冰场的制冰系统启停控制、运行状态显示、故障报警、顺序控制、机组台数或群控控制、温度监测及控制。

13.1.5  甲级及以上体育建筑，建筑设备监控系统宜具有以下功能：

1  比赛大厅及观众席的温度、湿度监测、风速、空气质量监测。

2  贵宾区、运动员区、官员区媒体区的空气质量监测。

13.1.6  体育建筑群的建筑设备监控系统宜通过通信网络构建统一的信息管理平台，能集中显示、记录和存储各类信息。

13.2 火灾自动报警系统

13.2.1  火灾自动报警系统的设置，应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。

13.2.2  体育建筑室内大空间和重要机房宜采用两种以上不同技术的火灾探测手段，比赛大厅可选用火焰探测器、图像火灾探测器、吸气式探测器等。

13.2.3  体育建筑群宜设消防控制中心，各单体建筑宜设单独的消防控制室。消防控制中心可兼做单体建筑的消防控制室。

13.2.4  体育建筑群火灾自动报警系统宜通过网络构建统一的管理平台，能集中显示、记录和存储各类信息。

13.3 安全技术防范系统

13.3.1  安全技术防范系统的设置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314和《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定。

13.3.2  安全技术防范系统应根据体育建筑内不同人流区域设置不同的功能分区，与人防、物防相配合，确保人员财产安全和公共秩序。

13.3.3 宜在体育建筑内可观察到观众坐席区的高处设置安保观察室，在安保观察室设置或预留公共安全系统终端工作站。

说明：鸟巢安保观察室在四层，水立方在四层，济南奥体在五层、六层。

13.3.4  宜预留与当地公共安全管理部门技术系统的通信接口，接口界面的各项技术指标应符合相关要求。

13.3.5  甲级和特级体育建筑的安全技术防范系统宜与售检票系统联网。

13.3.6  体育建筑群安全技术防范系统各子系统宜通过通信网络构建统一的信息管理平台，能集中显示、记录和存储各类信息。

14  信息设施系统

14.0.1 信息设施系统应符合现行国家标准《体育建筑智能化系统工程技术规程》JGJ/T179和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

14.0.2  根据体育建筑的使用功能及分布特点，应采用相应的网络拓扑结构。甲级和特级体育建筑竞赛专用数据网络系统宜与其它网络系统分开设置。

14.0.3  特级和甲级体育建筑应在媒体看台区、媒体工作区每个工作台至少设置一组信息终端点。

说明：媒体看台区、媒体工作区包括永久的和临时的，媒体工作区可采用区域临时布线方式满足赛时报导要求，信息终端可包括语音、数据、有线电视等。

14.0.4  特级和甲级体育建筑宜在观众休息区和公共区域设置无线局域网络、公用电话和无障碍专用的公共电话。

14.0.5  体育建筑有线电视系统前端信号源宜预留电视转播系统的本地回馈信号接口。

14.0.6  体育建筑新闻发布厅宜配置以调音台为核心的厅堂扩声系统，调音台应预留与电视转播系统的音频接口。

14.0.7  特级和甲级体育建筑的移动通信信号覆盖系统宜采用信号合路方式。

15  专用设施系统

15.1一般规定

15.1.1  专用设施系统的设计，应根据体育建筑的类别、规模、举办体育赛事的级别等要求，选择适宜的系统。

15.1.2  应以满足建筑物的使用功能为目标，确保对各类系统信息资源的共享和优化管理。

15.1.3  甲级和特级体育建筑的专用设施系统设计还应符合赛时与赛后相结合的原则，以赛后运营为主，赛时具有改造、临时安装的条件。

15.1.4  专用设施系统应符合现行国家标准《体育建筑智能化系统工程技术规程》JGJ/T179和《智能建筑设计标准》GB/T 50314的有关规定。

15.2 信息显示及控制系统

15.2.1  信息显示系统宜由显示、驱动、信号传输、计算机控制、输入输出及存储等单元组成。

15.2.2  体育建筑信息显示装置的类型，应根据建筑举办体育赛事的级别和使用功能要求确定系统的信息显示屏，并应符合下列要求：

1  特级、甲级体育建筑应设置满足举办体育赛事需要的比赛信息显示屏和视频显示屏；乙级体育建筑应设置满足举办体育赛事需要的比赛信息显示屏，同时宜设置视频显示屏。

2  比赛信息显示屏可为单基色、双基色或彩色显示屏。

3  视频显示屏应具有动画、文字显示、放映连续的视频图像及播放电视和录像画面的能力，视频显示屏应为彩色显示屏。

15.2.3 信息显示屏的性能参数应符合国际单项体育组织的有关规定及国家相关标准规定。

说明：1  显示屏的显示字符应符合国际单项体育组织的有关规定。

2  显示屏的字符高度、视角、亮度、亮度均匀性、白场色品坐标、对比度、换帧频率、刷新频率、像素失控率、灰度等级、视频显示解析度、接口要求等技术要求应符合《体育场馆设备使用要求及检验方法  第1部分：LED显示屏》TY/T 1001.1的规定。

15.2.4  信息显示及控制系统应与计时记分及现场成绩处理系统、有线电视系统、电视转播系统、现场影像采集及回放系统、场地扩声系统等相连。

15.2.5  显示屏宜根据场馆的类别、性质和规模采取两侧配置、分散配置或在场地中央上方集中配置。

15.2.6  特级和甲级体育建筑不利于观看显示屏的固定座位，宜增设小型显示屏，小型显示屏宜采用LED显示屏、液晶显示屏、等离子显示屏。

说明：不宜采用CRT显示屏。

15.2.7  显示屏控制室宜设置于能够直接观察显示屏显示内容的区域内。

说明：宜设置于建筑高层。

15.3 场地扩声系统

15.3.1  体育建筑的比赛场地、观众看台区应设置独立的语言兼音乐扩声系统，体育建筑应根据其建筑类别、等级、规模、用途和使用特点，确定其声学设计指标。

15.3.2  扬声器的布置方式应满足扩声的功能要求，并根据体育建筑的使用功能、建筑形式、空间高度及观众席的设置等因素确定，可采用集中式、分散式以及混合并用的布置方式。

15.3.3  特级、甲级体育建筑应设置主调音台和备用调音台，乙级建筑应设置主调音台。主扩声系统调音台宜预留与流动扩声系统的音频信号的输入输出接口。

15.3.4  功放单元应根据需要合理配置，同一供声范围的不同分路扬声器不应接至同一功率单元。

15.3.5  检录处、贵宾席、比赛场地四周和跑道起、终点等处宜设置综合插座箱。

15.3.6  场地扩声控制系统应为场馆信息显示系统、公共广播系统设置足够的音频接口，满足视频播放及公共广播系统对音频的要求。在出现火灾或其它紧急突发事件时，消防控制室和公安应急处理中心应具有强制切换扩声系统广播的能力。

说明：本条强调的具有此能力，用不用、何时用？视具体情况定。

15.3.7  场地扩声系统宜在靠近扬声器组的位置设置独立的一间或多间功放机房。

15.3.8  体育建筑的主要扩声设计指标应符合附录B的规定。

15.4 计时记分及现场成绩处理系统

15.4.1 根据体育赛事的不同规模、等级、项目及其对应的竞赛规则，选择适宜的电子计时记分系统。特级、甲级体育建筑应设电子计时记分系统，乙级体育建筑宜设电子计时记分系统。

15.4.2  计时记分及现场成绩处理系统的功能应符合下列要求：

1  计时记分系统应具备完整的数据评判体系以及向现场成绩处理系统传输数据的功能。

2  现场成绩处理系统应满足竞赛规则的要求，具备对比赛全过程产生的成绩及各种环境因素进行监视、测量、量化处理、显示公布的能力。

3  计时记分系统应能将比赛现场获得各种竞赛信息传送到总裁判席、计时记分机房、现场成绩处理机房、电视转播机房、信息显示系统控制机房。

15.4.3  计时记分及现场成绩处理系统的设计应符合下列要求：

1  体育场应在竞赛场地区单独设置信号井，满足现场采集设备与系统的连接要求。

2  体育馆应满足场地记录台与系统的连接要求。

3  游泳馆应满足起跳台设备、终点摄像机与系统的连接要求。

15.5 竞赛技术统计系统

15.5.1  特级体育建筑应设置竞赛技术统计系统，甲级、乙级体育建筑宜设置竞赛技术统计系统。

15.5.2  竞赛技术统计系统应能通过自动录入接口或人工录入的方法将运动员（队）在比赛过程中不同时刻的技术状况数据记录下来，并对数据进行处理后产生统计结果。

15.5.3  竞赛技术统计系统应符合下列要求:

1  计时记分系统中的裁判员统计数据宜作为竞赛技术统计的内容。

2  在多赛场和单赛场多项目的赛事中，竞赛技术统计系统应具备各赛场之间数据互传，集中和分布相结合的统计处理能力。

3  竞赛技术统计系统应留有充足的对内、对外接口，以满足竞赛技术统计系统与其它智能化系统及第三方系统信息互通与共享的需要。

4  技术统计结果经过确认后，应随时传送到信息查询和发布系统。

15.5.4  应预留与信息显示及控制系统、电视转播和现场评论系统、比赛设备（集成）管理系统通讯的接口。

15.6 现场影像采集及回放系统

15.6.1  特级、甲级体育建筑宜设置现场影像采集及回放系统。

15.6.2  现场影像采集及回放系统在比赛和训练期间，应能为裁判员、运动员和教练员提供即点即播的比赛录像或与其相关的视频信息。

15.6.3  视频采集服务器应符合下列要求：

1  视频采集服务器应和建筑的信息网络系统连接。

2  视频采集服务器应具备多路视频信号采集能力。

3  视频采集服务器应具备连续保存视频数据的存储空间。

15.6.4  现场采集摄像机的数量及位置应满足体育比赛的要求。

15.6.5  现场影像采集及回放系统可作为水下救生使用，并应符合下列要求：

1  池岸边应设置视频显示装置。

2  水下摄像机应选择广角摄像机，确保100%的水下视角覆盖，并应具备防水功能。

3  系统主机应具备集中显示、图像自动识别、图像存储的功能。

15.6.6  系统应提供与信息显示及控制系统、有线电视系统、电视转播和现场评论系统的连接接口。

15.7 售检票系统

15.7.1  特级、甲级体育建筑应设置售检票系统，乙级体育建筑宜设置售检票系统。。

15.7.2  售检票系统应符合下列要求：

1  售检票系统应具备建筑本地销售和远程联网销售的功能。

2  售检票系统应配置观众查询和售票终端，并实时显示体育建筑观众席的位置及票价等详细信息。

3  检票终端应具备脱网独立工作的功能。

4  售检票系统软件具有监控门票销售、检票终端设备运行状态以及系统的网络状态的能力。

5  售检票系统软件应具备客流量统计的能力。

15.7.3  检票通道的数量、位置应满足观众正常进场及紧急疏散的要求，并设置残疾人专用检票通道。

15.7.4  售检票系统的通道应满足公安、消防和应急事件状态下的通道要求。

15.8 电视转播和现场评论系统

15.8.1  特级、甲级体育建筑应具备电视转播和现场评论的条件，乙级体育建筑宜具备电视转播和现场评论的条件。

15.8.2  应根据体育赛事电视转播的要求，选择适宜的电视转播和现场评论系统。

15.8.3  电视转播的摄像机机位应根据不同比赛项目对电视转播工艺的要求进行设置。

15.8.4  现场拾音系统应符合下列要求：

1  现场拾音系统应包括来自比赛场地的运动声和来自比赛场地之外的环境声；

2  运动声采集应考虑在不影响运动员及裁判员等工作人员参赛的情况下，按照竞赛特点布置传声器；

3  环境声应依据主摄像机机位建立环境声，在主摄像机前方和观众席上方布置传声器。

4  现场拾音系统应符合电视转播制作系统的要求。

15.8.5  特级、甲级体育建筑应设置临时电视转播机房。

15.8.6  体育建筑电视转播线缆敷设及路由应满足电视转播机房、评论员席、评论员控制室、场地与其它相关系统机房的连接，其它相关系统机房宜包括计时记分和现场成绩处理机房、计算机主机房、电话主机房、场地扩声系统主机房、有线电视机房、显示屏控制室。电视转播系统应采用专用桥架或缆沟，不得与其它系统共用。

15.9 标准时钟系统

15.9.1  特级、甲级、乙级体育建筑宜设置标准时钟系统。

15.9.2  标准时钟系统应符合下列要求：

1  宜采用母钟、子钟组网方式。

2  母钟应采用主备冗余方式；

3  系统应具备自动校时功能；

4  子钟应具备实时监控、倒计时设定等功能。

5  母钟应具备自动校时功能。

6  母钟应向其他有时基要求的系统提供同步校时信号。

7  系统时钟宜显示标准时间、正计时、倒计时，并可由人工设定。

15.9.3  体育建筑宜在以下区域设置子钟：竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾及官员区、场馆运营区、赞助商区及安保区等。

15.10 升旗控制系统

15.10.1  特级和甲级体育建筑应设置升旗控制系统，乙级体育建筑宜设置升旗控制系统。

15.10.2  升旗控制系统应保证举行升旗仪式时，现场所奏国歌的时间和国旗上升到旗杆顶部的时间同步。

15.10.3  系统应具备同步音频输出功能，实现与场地扩声系统的连接。

15.10.4  升旗控制系统应具备远程自动、本地自动、本地手动控制功能。

15.10.5  应根据建筑的类型、空间特点以及比赛要求设置升旗区域，升旗的高度、国旗的大小和旗杆的长度应满足国家和行业的法规和要求。

15.11 比赛设备（集成）管理系统

15.11.1  特级和甲级体育建筑宜设置比赛设备（集成）管理系统。

15.11.2  比赛设备（集成）管理系统应通过系统集成平台，利用场馆信息网络和控制网络系统，实现对信息显示及控制系统、场地扩声系统、场地照明控制系统、现场影像采集及回放系统、计时记分及现场成绩处理系统、竞赛技术统计系统、售检票系统、电视转播和现场评论系统、标准时钟系统、升旗控制系统的集中监视和控制。

15.11.3  比赛设备（集成）管理系统除对各专用设施子系统进行集中监控管理外，应能提供比赛数据管理、音视频数据管理、设备运行数据管理、场景控制、统计记录、报表生成、系统设置、系统接口等功能。

16  信息应用系统

16.0.1  信息查询和发布系统应满足向新闻媒体人员、运动员、官员和竞赛组织者提供比赛成绩信息、赛事组织信息、场馆服务信息的检索、查询、发布和导引等功能。

16.0.2  赛事综合管理系统应具有人员注册及制证管理、综合成绩处理和赛事服务管理等功能。

16.0.3  大型活动（赛事）公共安全信息系统应具有对体育建筑内涉及公共安全的信息进行采集、记录、分析与应用、发布的功能。

16.0.4  场馆运营服务管理系统应具有向场馆经营者提供经营管理、行政办公、物业运营管理和大型活动管理等功能。

16.0.5  乙级及以上体育建筑的智能化系统应能支持信息应用系统。

17  机房工程

17.1  一般规定

17.1.1  本章适用于体育建筑中专用设施系统的电气设备机房、控制室等的设计要求，不包括通用系统的机房工程设计。

17.1.2  机房内不应有与其无关的水管、风管、电缆桥架及线槽穿过。

17.1.3  机房工程设计除符合本规范要求外，还应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《电子信息系统机房设计规范》GB 50174等的相关规定。

17.1.4  机房工程应考虑体育建筑的特殊要求。

1  宜能满足举办国际性体育赛事、国内大型体育赛事和其它活动时的特殊要求。

2  宜能满足电视转播的要求。

3  宜考虑系统集成或系统间联动的要求，机房内预留通道和管线。

17.2  机房

17.2.1  计时记分及现场成绩处理系统机房宜符合下列规定：

1  在没有特殊要求的情况下，机房位置应满足下列要求：

1） 体育场终点摄像机机房应按照国际田联有关规定设置，机房应位于百米终点线30°仰角的看台上方，面向场地开窗。

2） 体育场计时记分及现场成绩处理机房应设在场地平层，位于100m终点线的延长线附近，应有通向场地的通道。

3） 体育馆计时记分及现场成绩处理机房应设在竞赛场地平层，位于场地长边的中部。

4） 游泳馆计时记分及现场成绩处理机房应设在竞赛场地平层，位于终点延长线泳池外侧5m附近，面向场地开窗。

2  机房面积不应小于表17.2.1的规定。

表17.2.1  机房面积要求

| 建筑等级 | 计时控制室（m2） | 终点摄像机机房（m2） | 显示屏幕控制室（m2） | 数据处理室*（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 15 | 12 | 40 | 158 |
| 甲级 | 15 | 12 | 40 | 118 |
| 乙级 | 15 | 12 | 40 | 73 |
| 丙级、丁级 | 临时设置 |  |  |  |

注：数据处理室包括控制室、前室、更衣室。

3  机房房间应铺设防静电地板，机房净高不应小于2.4m，地板铺设高度宜为200～350mm。荷载不应小于3000N/m²。

4  机房负荷等级应符合本规范3.2.1条的规定。机房内应配备适量的维修和测试用电源插座。

17.2.2  信息显示及控制系统机房应符合下列规定：

1 显示屏控制室应根据场馆举办体育赛事的级别和要求，可以独立设置，也可以与其它系统的控制室合并设置。

控制室应设置玻璃观察窗，距显示屏的距离不宜大于200m，并能观察到显示屏的显示内容。体育场的控制室宜设置在高层；体育馆的控制室应位于裁判席附近；游泳馆的控制室应位于竞赛平层。

2  控制室的面积不应低于表17.2.1的规定。

3  显示屏及其钢架的荷载当没有确切资料时，宜按下列要求计算：

1） 永久安装的LED室内显示屏的荷载宜按130～150kg/m2计；

2） 室外显示屏荷载应根据实际情况计算。

3） 临时显示屏的荷载宜按75～85kg/m2计。

4  显示屏的用电量应根据产品实际容量进行设计，当没有具体资料时，可按下列条件预留电量：

1） 室内单色显示屏可按0.3～1.0kW/m2计；

2） 二基色、三基色室内显示屏可按1.0～1.5kW/m2计；

3） 室外显示屏可按1.2～2.5kW/m2预留。

17.2.3  场地扩声系统机房应符合下列规定：

1  扩声机房应设在方便瞭望比赛场地的位置，应设可开启的观察窗。扩声系统宜设独立的一间或多间功放机房，功率放大器应尽可能靠近扬声器组。

2  特级、甲级体育建筑的扩声机房面积不应小于40m2；乙级及以下建筑的扩声机房面积不应小于15m2，功放机房面积不应小于20m2。

注：扩声机房包括设备室、播音室、维修间、库房等。

3  机房内建筑、结构应符合表17.2.3的规定。

表17.2.3  扩声机房对土建的要求

| 房间名称 |  | 室内净高（m） | 楼、地面等效均布活荷载（kN/m2） | 地面材料 | 顶棚、墙面 | 门及宽度（m） | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声机房 | 播音室 | ≥2.5 | ≥2.0 | 防静电地面 | 阻燃吸音材料 | 隔音门1.0 | 隔音窗 |
|  | 设备室 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 双扇门1.2~1.5 | 良好防尘设纱窗 |

4  扩声系统的交流电源容量宜为扩声设备容量的1.5~2倍。当引至功放设备的电源电压不符合设备要求时，应加装自动稳压装置，其功率不应小于使用功率的1.5倍。

扩声设备不应与可控硅调光设备共用一台变压器。当无法避免时，应对扩声设备的电源采取防干扰措施。

17.2.4  电视转播机房应符合下列要求：

1  电视转播机房应位于场馆媒体运营区域内、靠近广播电视人员专用出入口和电视转播车。

2  乙级及以上等级的体育建筑，电视转播机房应为永久使用机房。特级体育建筑的电视转播机房面积应不小于30m2，甲级体育建筑的电视转播机房面积应不小于25m2，乙级体育建筑的电视转播机房面积应不小于15m2，丙级体育建筑可不设永久的电视转播机房。

3  当电视转播机房兼作转播信号电子现场制作机房时，其机房面积宜为：体育场200～300m2；体育馆100～250m2；游泳馆100～250m2。

4  电视转播机房的土建要求应符合表17.2.3的规定。

5  用电负荷应符合本规范10.2.7条规定，并依据实际情况进行调整。

17.2.5  评论员及其控制室应符合下列规定：

1  乙级及以上等级的体育建筑内应设置评论员席和评论员控制室，评论员控制室应靠近评论员席，位于媒体运营区域内。

2  按预留条件考虑时，评论员席和评论员控制室应不低于表17.2.5的要求。

表17.2.5  评论员席和评论员控制室的要求

| 建筑等级 | 广播评论员 | 电视评论员 | 控制室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 3~5间，4m2/间 | 5~8间，4m2/间 | 30 m2 |
| 甲级 | 2~3间，4m2/间 | 3~5间，4m2/间 | 25 m2 |
| 乙级 | 8m2 | 8m2 | 15 m2 |
| 丙级 | 临时设置 |  |  |

3  每个评论员席应预留插座，其要求应符合本规范第10.2.7条的规定。

17.2.6  电视转播车车位应按照转播车实际参数进行设计，当没有详细资料时，可按下列要求设计：

1  电视转播车位置应位于建筑外、靠近运动员混合区一侧。

2  电视转播车位面积每台可按18m×7.5m（长×宽）预留。

3  电视转播车重量按照40吨计算。

4  电视转播车的用电量应符合本规范第10.2.7条第1款的规定。

17.2.7  其它专用系统机房应满足下列要求：

1  会议及同声传译系统机房应设在会议室附近，并能够通过观察窗看到会场主要区域。

2  有条件时，场地照明控制室可与扩声控制室、信息显示控制室、比赛设备（集成）管理系统控制室合用。

3  应急（安保)指挥中心、交通指挥中心宜设在场馆首层并靠近主出入口的位置。甲级（大型）及以上体育建筑宜为160～250 m2，乙级（中型）、丙级（小型）体育建筑宜为80～150 m2。

4  安保观察室宜设在场馆高层并可观察到整个赛场的位置，其面积应根据视频监控系统规模及监视器数量而定，一般宜为20～50 m2。

5  其它控制室或单系统机房面积宜为20～40 m2。

17.2.8  非专用系统机房宜满足附录D的要求。

18  电磁兼容与电磁环境卫生

18.0.1  体育建筑电磁兼容与电磁环境卫生除应符合本规范规定外，尚应符合现行规范《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

18.0.2  特级、甲级体育建筑电磁环境应按一级电磁环境设计，乙级体育建筑宜按一级电磁环境设计，其它按二级电磁环境设计。

注1：一级电磁环境：在该电磁环境下长期居住或工作，人员的健康不会受到损害；

注2：二级电磁环境：在该电磁环境下长期居住或工作，人员的健康可能受到损害。

18.0.3  体育建筑中电磁兼容应符合下列规定：

1  各种设备的EMI发射限值和抗扰度要求应符合相关规范、标准的规定。

2  EMI骚扰信号源应根据其频率、功率采取输出滤波、电磁屏蔽等电磁兼容措施。

3  EMI敏感设备应根据所处电磁环境采取输入滤波、电磁屏蔽等电磁兼容措施。

4  各电子系统宜根据需要在输入、输出等环节采取信号隔离措施。各电子系统的接地应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

19  电气节能

19.0.1  配变电所的选址及供电半径应符合本规范4.1.3的规定。

19.0.2  当体育建筑用电设备总容量在100kW以上、或变压器总容量在50kVA以上时，宜采用高压供电。

说明：与国家电网公司要求一致。

19.0.3  一个变电所内宜装设两台及以上变压器，配电变压器应符合《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》的规定，并宜选用符合节能评价值的节能型变压器，变压器的结线组别应为D，yn11。

19.0.4  体育建筑中550kW以上的大功率用电设备宜采用高压用电设备。

说明：与《交通建筑电气设计规范》、《金融建筑电气设计规范》等一致。

19.0.5  在满足使用要求的前提下，宜采用载流量大的电缆和电线。

19.0.6  照明设计应采用高光效的光源、高效率的灯具、低损耗的照明电器附件。

19.0.7  有条件时，可利用导光和反光装置将天然光引入室内进行照明，且随室外天然光的变化自动调节室内人工照明照度。

19.0.8  体育建筑的场地照明灯具宜采用金属卤化物灯，灯具应采用分散方式进行无功功率补偿，补偿后的功率因数不宜小于0.9。灯具效率应符合本规范第8.3.2条的规定。

19.0.9  室外体育场的场地照明灯具应具有控制外溢光措施。体育场外50m处外溢光的水平照度不得大于25lx，200m处外溢光的水平照度不得大于10lx。

19.0.10  有条件时，可采用恒流明技术的灯具。当采用恒流明技术的灯具时，维护系数可取0.9。

说明：恒流明技术是国际足联推荐采用的技术，在光源寿命周期内，其光通量保持不变，但光源寿命后期电功率略有增加，供配电系统设计时应加以注意。

19.0.11  照明节能应符合本规范9.5节的规定。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附录A 室内外体育场馆场地照明布灯要求（规范性附录）

A.1 室外体育场场地照明布灯要求

A.1.1 室外体育场场地照明布置宜符合表A.1.1的规定。

表A.1.1 室外体育场场地照明布置方式

| 方式 |  | 布灯简图 | 说明及特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四角布置 |  |  | 有电视转播时，灯具的位置宜满足左图的要求；无电视转播时，底线外15°可改为10°。灯具高度宜满足灯拍中心到场地中心的连线与场地平面之间的夹角不小于25°。 立体感强，垂直照度高。用电量大，造价高，眩光较大，有影子，维护不便。 | 乙级及以上足球场、田径场、橄榄球场、曲棍球场等，也适用于大型、特大型的沙滩排球场等。 |
| 侧向式 | 多杆 |  | 将灯杆布置在赛场的两侧。每侧灯杆常有四杆、六杆、八杆等布置方式。垂直于边线的平面内灯具与场地中线的连线与地面的夹角须大于25°。 立体感较强，垂直照度高，照度均匀。用电量较少，造价低，眩光较大，维护方便。 | 乙级、丙级、丁级足球场、田径场等 也适用于曲棍球场、橄榄球场等。 |
|  | 光带 |  | 在球场两侧设置光带。灯具高度应满足“多杆”方式的要求。 照度均匀，用电量少，造价较低，眩光较小，维护方便。 足球场下列两个区域不宜布置灯具：①底线两侧各15°角范围内的空间；②底线后与场地夹角45°内的空间。 | 乙级及以上足球场、田径场、橄榄球场等 |
| 混合式 |  | 上述两种及以上方式的组合。 | 灯具的位置及高度应同时满足两侧布置和四角布置的要求。 立体感强，垂直照度较高。用电量较大，造价较高，眩光较小，维护方便。 | 乙级及以上足球场、田径场、橄榄球场等。 尤其适合既有体育场改造。 |

A.1.2 室外网球场场地照明布置宜符合下列要求：

1  小型及以下的网球场，宜采用两侧灯具布置方式，每侧可布置2杆、3杆、4杆，每侧灯杆数量不宜为1个或超过4个，灯杆应布置在观众席的后侧。

2  中型及以上的网球场，当挑蓬较高时，宜采用场地两侧光带布置；当挑蓬高度不能满足要求时，应按本条第1款要求布置。

3  比赛场地灯具高度不应低于12m，训练场地灯具高度不应低于8m。

4  场地两侧应采用对称的灯具布置方式，提供相同的照明。

A.1.3  棒垒球场灯具布置应符合下列规定：

1  棒球场灯具宜采用6根或8根灯杆布置方式，垒球场灯具宜采用不少于4根灯杆方式，也可在观众席上方的马道上安装灯具。

2  灯杆应位于内场四角点主要视角20°以外的范围，满足图A.1.3的要求。

图A.1.3 棒垒球场灯杆位置 注：阴影区为不应设灯具区

A.2 室内体育馆场地照明布灯要求

A.2.1  室内体育馆场地照明布置宜符合表A.2.1的规定。

表A.2.1 室内体育馆场地照明布置方式

| 方式 |  | 布灯简图 | 说明及特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接照明灯具布置 | 顶部布置 |  | 灯具布置在场地上方，光束垂直于场地平面的布置方式。 宜选用对称型配光的灯具。 | 适用于主要利用低空间，对地面水平照度均匀度要求较高，且无电视转播要求的低等级体育馆。 |
|  | 两侧布置 |  | 灯具布置在场地两侧，光束非垂直于场地平面的布置方式。 宜选用非对称型配光灯具布置在马道上，灯具瞄准角（灯具的瞄准方向与垂线的夹角）不应大于65°。 | 适用于垂直照度要求较高以及有电视转播要求的体育馆。 |
|  | 混合式布置 |  | 上述两种布灯方式的组合。 顶部布置和两侧布置相结合的布置方式。 宜选用具有多种配光形式的灯具，灯具的布置方式见顶部布置和两侧布置。 | 适用于大型综合性体育馆。 |
| 间接照明灯具布置 |  |  | 灯具向上照射的布置方式。宜采用具有中、宽光束配光的灯具。 | 适用于层高较低、跨度较大及顶棚反射条件好的建筑空间，不适用于悬吊式灯具和安装马道的建筑结构等或对眩光限制严格且无电视转播要求的体育馆。 |

A.2.1 滑冰馆冰上运动场地的灯具布置宜采用顶部布置、两侧侧向布置、混合布置，并应按下列要求执行：

1  没有电视转播的丙级、丁级体育建筑可采用顶部布置灯具方式，并应符合A.2.1条的规定，灯具距冰面不得低于9m。

2  有电视转播的场馆宜选择侧向布灯系统，侧向布置的灯具应安装在冰场侧边、观众席的后面，其安装高度不应低于14m，两侧布置宜选用非对称型配光灯具，灯具瞄准角（灯具的瞄准方向与垂线的夹角）不应大于65°。

3  速度滑冰馆的灯具宜采用周圈式布置或侧向布灯方式。仅有速度滑冰运动的特级和甲级速滑馆，灯具宜布置在内、外两条马道上，外侧灯具布置在赛道外侧看台上方，内侧灯具布置在热身赛道里侧。当速滑馆为综合性体育馆时，灯具布置宜沿滑冰场外边界或在观众席后放置照明系统。

附录B  场地扩声系统主要技术指标（规范性附录）

B.0.1  体育场的主要扩声设计指标宜符合表B.0.1的规定，其它室外体育场可参照本要求设计。

表B.0.1  体育场的主要扩声设计指标

| 场内最大声压级（dB） | 声场不均匀度（dB） | 扩声系统传声增益（dB） | 地区有效频率范围（Hz） | 语言清晰度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞90 | ＜10 | ＞10 | 100~1000 | 达到 0.5 STI |
| 注： 根据体育场不同规模，有关指标可有适当变动。 |  |  |  |  |

B.0.2  体育馆、游泳馆的扩声设计指标应按表B.0.2的规定取值。观众席扩声系统的扩声特性指标不宜低于场地扩声指标。

表B.0.2  体育馆、游泳馆的扩声设计指标

| 场馆等级 | 特性指标 |  |  |  |  | 语言清晰度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大声压级 | 传输频率特性 | 传声增益 | 声场不均匀度 | 系统噪声 |  |
| 特、甲级 | 105dB | 以125~4000Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许±4dB的变化(1/3倍频程测量) | 125~4000Hz平均不小于 -10dB | 中心频率为1000Hz、4000Hz（1/3倍频程带宽）时，大部分区域不均匀度不大于8dB | 扩声系统不产生明显可觉察的噪声干扰，如交流噪声等 | 达到 0.5 STI |
| 乙级 | 98dB | 以250~4000Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许+4~-6dB的变化（1/3倍频程测量） | 250~4000Hz平均不小于 -12dB | 中心频率为1000Hz、4000Hz（1/3倍频程带宽）时，大部分区域不均匀度不大于10dB |  |  |
| 丙、丁级 | 90dB | 以250~4000Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许+4~-10dB的变化（1/3倍频程测量） | 250~4000Hz平均不小于 -14dB |  |  |  |

注: 表中所列扩声特性指标只供固定安装系统设计时采用。

B.0.3  体育馆的混响时间应以80％的观众数为满座，并以此作为设计计算和验收的依据，并应符合下列要求：

1  综合体育馆比赛大厅按等级和容积规定的满场500～1000Hz混响时间指标宜符合表B.0.3-1的规定。

B.0.3-1 综合体育馆比赛大厅满场500~1000Hz混响时间

| 综合体育馆等级 | 体育馆按等级在不同容积（m3）下的混响时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | > 80000m3 | 40000~80000m3 | < 40000m3 |
| 特级、甲级 | 1.70 | 1.40 | 1.30 |
| 乙级 | 1.90 | 1.50 | 1.40 |
| 丙级 | 2.10 | 1.70 | 1.50 |
| 丁级 | 不做要求 |  |  |
| 注：所规定的混响时间指标允许±0.15s的变动范围 |  |  |  |

2  游泳馆比赛厅按等级和每座容积规定的满场500～1000Hz混响时间宜符合表B.0.3-2的规定。

B.0.3-2 游泳馆比赛于满场500~1000Hz混响时间

| 游泳馆等级 | 按等级在不同每座容量（m3/座）下的混响时间（s） |  |
| --- | --- | --- |
|  | < 25 | > 25 |
| 特级、甲级 | < 2.0 | < 2.5 |
| 乙级、丙级 | < 2.5 | < 3.0 |
| 丁级 | 不做要求 |  |

3  各频率混响时间相对于500～1000Hz混响时间的比值宜符合表B.0.3-3的规定。

B.0.3-3 各频率混响时间相对于500~1000Hz混响时间的比值

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值 | 1.0~1.2 | 1.0~1.1 | 0.9~1.0 | 0.8~0.9 |

4  冰球馆、速滑馆、网球馆、田径馆等专项体育馆比赛厅的混响时间可按游泳馆比赛厅的混响时间设计。

5  有花样滑冰表演的溜冰馆，其比赛厅混响时间可按表B.0.3-1容积大于80000m3的综合体育馆比赛大厅的混响时间设计。

6  室外体育建筑不考虑混响时间。

B.0.4  混响时间应按（式B.0.4-1）分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六个频率进行计算，计算值取到小数点后一位。

T60=0.161 V / [4mV-S.ln(1-α)]                         (式B.0.4-1)

式中，T60：混响时间（s）；

V：比赛厅容积（m3）；

S：室内总表面积（m2）；

m：空气中声减系数（m-1）；

α：比赛厅内平均吸声系数，按（式B.0.4-2）计算。

α=（∑Si.αi +∑Nj.αj）/ S                      （式B.0.4-2）

其中，Si：比赛厅内部分的表面积（m2）；

αi：与表面Si对应的吸声系数；

Nj：人或物体的数量；

αj：与Nj对应的吸声量。

附录C  智能化系统配置要求（规范性附录）

表C.0.1  体育建筑智能化系统配置要求

| 智能化系统配置 |  | 场馆等级（规模） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 （特大型） | 甲级 （大型） | 乙级 （中型） | 丙级 （小型） |
| 设备管理系统 | 建筑设备监控系统 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 火灾自动报警系统 | √ | √ | √ | √ |
|  | 安全技术防范系统 | √ | √ | √ | √ |
|  | 建筑设备（集成）管理系统 | √ | √ | ○ | ○ |
| 信息设施系统 | 综合布线系统 | √ | √ | √ | √ |
|  | 语音通信系统 | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 信息网络系统 | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 有线电视系统 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 公共广播系统 | √ | √ | √ | √ |
|  | 电子会议系统 | √ | √ | ○ | × |
| 专用设施系统 | 信息显示及控制系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 场地扩声系统 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 场地照明控制系统 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 计时记分及现场成绩处理系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 竞赛技术统计系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 现场影像采集及回放系统 | √ | ○ | ○ | × |
|  | 售检票系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 电视转播和现场评论系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 标准时钟系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 升旗控制系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 比赛设备（集成）管理系统 | √ | √ | ○ | × |
| 信息应用系统 | 信息查询和发布系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 赛事综合管理系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 大型活动公共安全信息系统 | √ | √ | ○ | × |
|  | 场馆运营服务管理系统 | √ | √ | ○ | × |
| 注1：本表中所使用符号的含义是：√—应采用；○—宜采用；×—可不采用。 注2：丁级体育建筑或特小型场馆不受此限制。 |  |  |  |  |  |

附录D  非专用系统机房对相关专业的要求（规范性附录）

D.0.1 各类非专用系统机房对建筑、结构的要求可参照表D.0.1。

D.0.2 各类非专用系统机房对电气、空调的要求可参照表D.0.2。

表D.0.1  各类机房对建筑、结构的要求

| 房间名称 |  | 室内净高 （梁下或风管） （m） | 楼、地面等效均布活荷载 （kN/m²） |  | 地面材料 | 顶棚、墙面 | 门（及宽度） | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话站 | 程控交换机室 | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂不起灰，浅色、无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
|  | 总配线架室 | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂不起灰，浅色、无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
|  | 话务室 | ≥2.5 | ≥3.0 |  | 防静电地面 | 阻燃吸音材料 | 隔音门1.0m | 良好防尘设纱窗 |
|  | 免维护电池室 | ≥2.5 | ＜200Ah时，4.5 | 注2 | 防尘、防滑地面 | 涂不起灰，无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
|  |  |  | 200～400 Ah时，6.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≥500 Ah时,10.0 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆进线室 | ≥2.2 | ≥3.0 |  | 水泥地 | 涂防潮涂料 | 外开双扇防火门≥1.0m | —— |
| 计算机网络机房 |  | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂不起灰，浅色、无光涂料 | 外开双扇防火门≥1.2～1.5m | 良好防尘 |
| 建筑设备监控机房 |  | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂不起灰，浅色、无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
| 综合布线设备间 |  | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂不起灰，浅色、无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
| 广播室 | 录播室 | ≥2.5 | ≥2.0 |  | 防静电地面 | 阻燃吸音材料 | 隔音门1.0m | 隔音窗 |
|  | 设备室 | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 双扇门1.2～1.5m | 良好防尘设纱窗 |
| 消防控制中心 |  | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开双扇甲级防火门1.5m或1.2m | 良好防尘设纱窗 |
| 安防监控中心 |  | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开双扇防火门1.5m或1.2m | 良好防尘设纱窗 |
| 有线电视前端机房 |  | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开双扇隔音门1.2～1.5m | 良好防尘设纱窗 |
| 会议 电视 | 电视会议室 | ≥3.5 | ≥3.0 |  | 防静电地面 | 吸音材料 | 双扇门≥1.2～1.5m | 隔音窗 |
|  | 控制室 | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开单扇门≥1.0m | 良好防尘 |
|  | 传输室 | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开单扇门≥1.0m | 良好防尘 |
| 电信间 |  | ≥2.5 | ≥4.5 |  | 水泥地 | 涂防潮涂料 | 外开丙级防火门≥0.7m | —— |

注：1 如选用设备的技术要求高于本表所列要求，应遵照选用设备的技术要求执行；

2 当300Ah及以上容量的免维护电池需置于楼上时不应叠放。如需叠放时，应将其布置于梁上，并需另行计算楼板负荷；

3 会议电视室最低净高一般为3.5m，当会议室较大时，应按最佳容积比来确定。其混响时间宜为0.6s～0.8s；

4 室内净高不含活动地板高度，是否采用活动地板，由工程设计决定，室内设备高度按2.0m考虑；

5 电视会议室的围护结构应采用具有良好隔音性能的非燃烧材料或难燃材料，其隔音量不低于50dB(A)。电视会议室的内壁、顶棚、地面应作吸声处理，室内嗓声不应超过35dB(A)；

6 电视会议室的装饰布置，严禁采用黑色和白色作为背景色。

表D.0.2 各类机房对电气、空调的要求

| 房间名称 |  | 空调、通风 |  |  | 电气 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 通风 | 照度（LX） | 交流电源 | 应急照明 |  |
| 电话站 | 程控交换机室 | 18～28 | 30～75 | —— | 500 | 可靠电源 | 设置 | 注2 |
|  | 总配线架室 | 10～28 | 30～75 | —— | 200 | —— | 设置 | 注2 |
|  | 话务室 | 18～28 | 30～75 | —— | 300 | —— | 设置 | 注2 |
|  | 免维护电池室 | 18～28 | 30～75 | 注2 | 200 | 可靠电源 | 设置 | —— |
|  | 电缆进线室 | —— | —— | 注1 | 200 | —— | —— | —— |
| 计算机网络机房 |  | 18～28 | 40～70 | —— | 500 | 可靠电源 | 设置 | 注2 |
| 建筑设备监控机房 |  | 18～28 | 40～70 | —— | 500 | 可靠电源 | 设置 | 注2 |
| 综合布线设备间 |  | 18～28 | 30～75 | —— | 200 | 可靠电源 | 设置 | 注2 |
| 广播室 | 录播室 | 18～28 | 30～80 | —— | 300 | —— | —— | —— |
|  | 设备室 | 18～28 | 30～80 | —— | 300 | 可靠电源 | 设置 | —— |
| 消防控制中心 |  | 18～28 | 30～80 | —— | 300 | 消防电源 | 设置 | 注2 |
| 安防监控中心 |  | 18～28 | 30～80 | —— | 300 | 可靠电源 | 设置 | 注2 |
| 有线电视前端机房 |  | 18～28 | 30～75 | —— | 300 | 可靠电源 | 设置 | 注2 |
| 会议 电视 | 电视会议室 | 18～28 | 30～75 | 注3 | 一般区≥500 主席区≥750（注4） | 可靠电源 | 设置 | —— |
|  | 控制室 | 18～28 | 30～75 | —— | ≥300 | 可靠电源 | 设置 | —— |
|  | 传输室 | 18～28 | 30～75 | —— | ≥300 | 可靠电源 | 设置 | —— |
| 电信间 | 有网络设备 | 18～28 | 40～70 | 注1 | ≥200 | 可靠电源 | 设置 | 注2 |
|  | 无网络设备 | 5～35 | 20～80 |  |  |  |  |  |

注：1 地下电缆进线室、电信间一般采用轴流式通风机，排风按每小时不大于5次换风计算，并保持负压；

2 设有空调的机房应保持微正压；

3 电话会议室新鲜空气换气量应按每人≥30m³/h；

4 投影电视屏幕照度不高于75 lx，电视会议室照度应均匀可调，会议室的光源应采用色温3200k的三基色灯。