ICS

中华人民共和国国家标准

GB ××××—2009

水利水电工程劳动安全与工业卫生

设计规范

Design code for labour safety and industrial sanitation

of water conservancy and hydropower projects

（征求意见稿）

（仅供征求意见，请勿引用）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家质量监督检验检疫总局

- 发布

目    次

前言	I

1 总则	II

2 一般规定	III

3 工程总体布置	III

4 劳动安全	IV

5 工业卫生	VIII

6 安全卫生设施	XII

附录A （规范性附录） 安全标志设置的场所及类型	XIV

附录B （规范性附录） 本规范用词说明	XV

表3.3.8  厂界噪声排放规定	IV

表5.1.1  水利水电工程各类工作场所的噪声限制值(A声级)	VIII

表5.4.2  工作场所室内天然采光照度最低值	IX

表5.8.2  无机非金属建筑主体材料放射性指标限量	XI

表5.8.3  无机非金属装修材料放射性指标限量	XI

表5.8.4-1  干燥器法测定游离甲醛释放量限量表	XI

表5.8.4-2  穿孔法测定游离甲醛含量限量表	XI

表5.8.5  室内用水性涂料中挥发性有机测定项目化合物（VOCS）和游离甲醛限量	XI

表5.8.6  室内用溶剂型涂料中挥发性有机化合物（VOCS）和苯的含量	XI

表	A  水利水电工程中安全标志设置场所及类型	XIV

- 前    言

- 根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2008】105号文《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）》的要求，由水利部水利水电规划设计总院、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院会同有关单位完成了本规范的编写。

本规范共分为6章和2个附录，其主要内容有：总则、一般规定、工程总体布置、劳动安全、工业卫生和安全卫生设施等。

本规范附录A和附录B为规范性附录。

与《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》DL 5061-1996相比，主要有以下变化：

- 编排的格式按建标[2008]182号《工程建设标准编写规定》的规定进行；

- 逐一核对了引用规程、规范的有效性；

- 增补了临时建筑物布置方面的安全要求；

- 增添了建筑装饰材料方面的内容；

- 增加了血吸虫疫区安全、饮水安全和环境卫生的内容；

- 增加了水厂氯（氨）气泄漏安全的内容；

本规范由中华人民共和国住房和城乡建设部负责管理，由水利部负责日常管理，由水利部水利水电规划设计总院负责解释。在执行本规范过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议反馈水利部水利水电规划设计总院（地址：北京市西城区六铺炕北小街2-1号，邮编100120，E-MAIL：JSBZ@GIWPORGCN）。

主编单位：水利部水利水电规划设计总院、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院。

参编单位：北京市水利规划设计研究院。

主要起草人：

水利水电劳动安全与工业卫生设计规范

  - 总则

    - 为严格执行《中华人民共和国安全生产法》，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真做到 “劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，特制定本规范。

    - 本规范以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康为目的，适用于新建、改建和扩建的水利水电工程项目中的劳动安全与工业卫生设计。施工中个人防护等与工程设计无直接关系的劳动安全卫生保护和工程本体及其相关设施、设备的安全不在本规范的规定范围内。

    - 水利水电工程劳动安全与工业卫生设计，应结合工程情况，积极采用先进的技术措施和设施，做到安全可靠、经济合理。

    - 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB150					钢制压力容器

GB2893					安全色

GB2894   				安全标志

GB5083					生产设备安全卫生设计总则

GB5749					生活饮用水卫生标准

GB6067					起重机械安全规程

GB6566					建筑材料放射性核素限量

GB8702					电磁辐射防护规定

GB50040				动力机器基础设计规范

GB10434				作业场所局部振动卫生标准

GB10436				作业场所微波辐射卫生标准

GB12801				生产过程安全卫生要求总则

GB16179				安全标志使用导则

GB16895.21				建筑物电气装置  第4-41部分：安全防护 电击防护

GB18582				室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB18588				混凝土外加剂中释放氨的限量

GB50013				室外给水设计规范

GB50015				建筑给排水设计规范

GB50016				建筑设计防火规范

GB50019				采暖通风与空气调节设计规范

GB50034				建筑照明设计标准

GB50046				工业建筑防腐蚀设计规范

GB50057				建筑物防雷设计规范

GB50058				爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50201				防洪标准

GB50325				民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T3805				特低电压(LEV)限值

GB/T8196				机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T17218				饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T17219				生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GBJ87					工业企业噪声控制设计规范

GBJ122					工业企业噪声测量规范

GBZ1					工业企业设计卫生标准

SL211					水工建筑物抗冰冻设计规范

SL252					水利水电工程等级划分及洪水标准

SL311					水利水电工程高压配电装置设计规范

SL344					水利水电工程电缆设计规范

SL/Z318					水利血防技术导则(试行)

DL408					电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL5180					水电枢纽工程等级划分及设计安全标准

DL/T620					交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T621					交流电气装置的接地

DL/T5090				水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则

DL/T5140				水力发电厂照明设计规范

DL/T5165				水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定

DL/T5352				高压配电装置设计技术规程

SDJ278					水利水电工程设计防火规范

CECS45					地下建筑照明设计标准

JTG B01					公路工程技术标准

ZBFGH23				压力容器安全技术监察规程

  - 一般规定

    - 新建工程应根据不同设计阶段的要求，进行劳动安全与工业卫生设计。设计人员应按照各阶段不同深度要求，在设计文件中阐明安全与卫生的设计原则、设计方案和措施，分析和预测可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。施工设计应注重对所确定的安全与卫生各项设施和措施予以落实。

    - 在扩建、改建及除险加固等其他工程设计文件中应对原建设项目中的劳动安全与工业卫生状况进行评价，提出改进方案。施工设计应注重落实所确定的安全与卫生各项设施和措施。

    - 工程设计中所选用的设备和材料均应符合国家现行标准的有关劳动安全与工业卫生的规定。

    - 从国外引进的设备，也应符合本规范的要求，对达不到要求的应由国内设计配套后使其满足要求。

    - 劳动安全与工业卫生设计原则为以保障劳动者安全为核心，以保护劳动者身体健康为重点，最大限度地降低劳动者的劳动强度和精神紧张程度。

    - 凡发生事故易危及人身安全的场所均应按照《安全标志》GB2894、《安全色》GB2893和《安全标志使用导则》GB16179等标准、规范的要求，设置安全标志或涂安全色，具体安全标志设置的场所及类型见附录A。

  - 工程总体布置

    - 水工建筑物

      - 在工程总体布置设计中，应全面考虑工程所在地的气象、地质、雷电、洪水、地震等自然条件和周边情况，预测其对劳动安全与工业卫生的主要危险因素，对各建筑物、交通道路、安全卫生设施、环境绿化等进行统一规划、合理安排。

      - 枢纽附近有污染源时，总体布置应根据污染源种类和风向，尽量避开对生活区、生产管理区所带来的不利影响。

      - 建筑物间安全距离、各建筑物内的安全疏散通道及各建筑物进、出交通道路等布置，应充分满足防火间距、消防车道、疏散通道等要求。

      - 对引水压力管道为明管型式的电站，宜将厂房布置在免受事故水流直接冲击的方向。当不能避开时，应设置防冲、排水等保护设施。

      - 建筑物内的基础廊道、排水廊道、观测廊道、交通廊道，以及进人的电缆廊道和管线廊道等的出入口不应少于2个。

      - 观测廊道、交通廊道等廊道内应有照明设施和良好的通风条件，各种电器设备和线路应保持绝缘良好，并宜设置应急照明。

      - 交通洞、交通廊道的出入口宜避开泄洪雾化区。当不能避开时，应采取有效的防护措施，并设置安全标志。

      - 工程范围内人员经常性通行、作业的临近高边坡的交通道路、场地等，应采取必要的安全防护措施。

      - 高地震烈度区地下结构的进出口部位，宜采取放缓洞口边坡坡度、岩面喷浆锚固或衬砌护面、洞口适当向外延伸等措施，进出口建筑物应采用钢筋混凝土结构。

      - 地面厂（泵）房的位置应避开雪崩危险地段，避开高边坡、地下水位高、冬季多雪地区有深积雪或土的冻胀性强的地段。

      - 船闸的闸室内应设置爬梯，每一梯级间距最大不得超过0.3m。

      - 工程管理区内环境的绿化设计，应结合安全、卫生要求进行。

    - 机电和金结设施

      - 机电、金属结构设备或设施的布置应根据枢纽总体布置、各建筑物的布置、运行管理的需要统一考虑。高压架空进、出线不宜从通航建筑闸首、闸室和引航道锚泊地跨越，当确有困难必须跨越时，应适当提高架空线路的设计安全系数，并按大跨越的气象条件设计。

      - 架空进、出线跨越门机运行区段时，应考虑对门机的电气安全净距，对于330kV及以上的架空进出线，尚应考虑减小门机上层通道的静电感应场强。

      - 开关站架空进、出线初期投运时，应满足枢纽其它部位施工的安全或采取限制相关大型施工设备工作范围的措施。

      - 厂房、变电站（开关站）等主体建筑物和主变压器布置场地，应避开严重火灾和爆炸危险的其他建筑物。当无法避开时，必须按照有关规范的要求，保持足够的防火、防爆安全距离。

    - 临时建筑物

      - 施工场地布置宜避开滑坡、泥石流、山洪、塌岸等存在危险源的位置，并应远离爆破作业影响区(飞石等)。如无法避开，应设置必要的安全防护设施。

      - 分析工程区常年风向，结合料场作业区、砂石加工系统及主要爆破开挖作业区的相对位置，尽量将生活区布置在常年风向的上风向，以减小上述区域施工作业产生的粉尘对厂区和生活区的影响。

      - 砂石系统和混凝土系统厂址不应布置在靠近居民区、学校、施工生活区。因条件限制不能满足时，应采取降噪措施，运行时厂界噪声排放应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3  						厂界噪声排放规定

| - 类别 | - 允许噪声级 dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 昼间 | - 夜间 |
| - 以居住、文教机关为主区域 | - 55 | - 45 |
| - 居住、商业、工业混杂区及商业中心区 | - 60 | - 50 |
| - 工业区 | - 65 | - 55 |

      - 导流工程围堰下基坑施工道路应满足防汛避洪人员安全撤离的要求。

      - 炸药库应距居民区、人口密集区保持足够的安全距离，雷管库、炸药库间应保持一定的安全距离。

      - 油库宜布置在常年最小频率风向的上风向，并应远离有明火或散发火花的地点。

  - 劳动安全

    - 防机械伤害

      - 工程的防机械伤害设计，应符合现行的《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801和《起重机械安全规程》GB6067等有关标准、规范的规定。

      - 机械上外露的、有伤人可能的活动零部件，如开式齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮等，宜装设防护罩。机械设备防护安全距离，机构设备防护罩和防护屏的安全要求，以及设备安全卫生要求，应符合有关标准的规定。

      - 轨道式机械设备应装有行车声光报警信号装置。轨道式机械设备行走时，行车声光报警信号装置应发出报警信号。

      - 机修车间机床的布置方式不应使零件或切屑物甩出伤人，机床之间以及与墙、柱之间的净距应大于0.8m。机床的朝向应有利于采光，操作人员不应受眩光影响。

    - 防电气伤害

      - 工程的防电气伤害设计，应符合现行的《建筑物电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB16895.21、《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311、《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352、《交流电气装置的接地》DL/T621、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620、《建筑物防雷设计规范》GB50057、《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》DL408、《建筑照明设计标准》GB50034、《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140等有关标准、规范的规定。

      - 配电装置的电气安全净距应符合《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311、《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352的有关规定。当配电装置电气设备外绝缘最低部位距地面小于2.5m（室内2.3m）时，应设置固定遮栏。

      - 采用开敞式高压配电装置的独立开关站，其场地四周应设置高度不低于2.2m的围墙。

      - 厂内低压裸导体布线至地面的距离，不应小于3.5m；采用防护等级不低于IP2X的网孔遮栏时，不应小于2.5m。

      - 在初期发电过渡方案设计中，对人员可能触及的初期投运配电装置的带电部位应设置相应的防护围栏和安全标志。

      - 厂(所)用干式变压器与配电柜布置在同一房间时，干式变压器应设防护围栏或防护等级不低于IP2X的防护外罩。

      - 不同用途和不同电压的电气设备，除另有规定者外，应使用一个总的接地网，接地电阻应符合其中最小值的要求。

      - 接地装置的设计应使电网接地故障时地网的接触电势及跨步电势值处在对人体安全的范围内。对接地装置未全部施工完毕而投入运行的工程，应对已形成的接地装置进行设计复核，测量地网的接触电位差、跨步电位差和转移电位。复核时的短路电流应为相应运行状况下可能出现的最大短路电流。

      - 为保证人身和设备的安全，电力设备外壳应接地或接零。在中性点直接接地的低压电力网中，电力设备的外壳宜采用低压接零保护。在潮湿场所或条件特别恶劣场所的供电网络中，电力设备的外壳应采用接零保护。

      - 水电厂在接地短路故障时，由于与地网相连的低压中性线、通信线路和金属管道、铁轨等导体能将地网的高电位传递到厂外或将厂外零电位引进厂内，在设备绝缘体上形成高电位，以致危及人身和设备的安全，因而应采取相应隔离措施。

      - 在中性点直接接地的低压电力网中，零线应在电源处接地，以免负荷切除时，造成不接地运行而危及人身和设备安全。

      - 低压电力网严禁用大地作相线或零线。低压配电网中零线上不允许装设熔断器和断路器。

      - 安全电压供电电路中的电源变压器，严禁采用自耦变压器。

      - 独立避雷针不应设在人经常通行的地方，避雷针及其冲击接地装置与道路或出入口等的距离不应小于3m，否则应采取均压等防护措施。

      - 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线、独立避雷针和装有避雷针的照明灯塔上的照明灯电源线，均需采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿入金属管的绝缘导线，且电缆外皮或金属管埋入地中长度在10m以上，然后才允许与35kV及以下配电装置的接地网及低压配电装置相连接。严禁在装有避雷针(线)的构架物上架设通信线、广播线和低压线。

      - 桥式起重机应采用封闭型安全滑线。若采用敞开式滑线，其非导电接触面应涂红色油漆，并在适当位置装设安全标志，或表示带电的指示灯。且敞开式滑线应布置在驾驶室对侧，滑触线距地面的高度，不应低于3.5m。

      - 对于误操作可能带来人身触电或伤害事故的设备或回路应设置电气联锁装置或机械联锁装置，或采取其它防护措施。

      - 在易造成爆炸、火灾或人身伤亡等严重事故的场所，应装设事故照明。事故照明设计应符合水力发电厂照明设计有关标准的规定。

      - 下列使用的照明器应符合以下要求：

a） 供检修用携带式作业灯，应符合《特低电压(LEV)限值》GB/T3805的有关规定；

b） 水轮机室、发电机风道和廊道的照明器，当安装高度低于2.4m时，如照明器的电压超过《特低电压(LEV)限值》GB/T3805规定值时，应设有防止触电的防护措施。

      - 单芯电缆的金属护层、封闭母线外壳以及所有可能产生感应电压的电气设备外壳和构架上，其最大感应电压不宜大于50V，否则应采取防护措施。

      - 电气设备的外壳和钢构架在正常运行中的最高温升应满足：运行人员经常触及的部位不应大于30K；运行人员不经常触及的部位不应大于40K；运行人员不触及部位不应大于65K，并应有明显的安全标志。

    - 防坠落伤害

      - 重力坝、拱坝的坝顶下游侧和未设防浪墙的上游侧，应设置防护栏杆等安全措施。

      - 工程的楼梯、坑池、孔洞和层高超过2m的平台周围均应设置防护栏杆或盖板。楼梯、平台均应采取防滑措施。

      - 水工建筑物的闸门(门库)的门槽、集水井、吊物孔、竖井等处，应在坠落面侧设固定式防护栏杆。当固定式防护栏杆影响工作时，应在孔口上设盖板，盖板应能承受2000N/m2均布荷载。

      - 需上人巡视的屋面应设置净高不小于1.05m的女儿墙或固定式防护栏杆。

      - 桥式起重机轨道梁的门洞应设门，并应设置安全标志。沿桥机轨道设置的走道应设扶手。

      - 枢纽建筑物的掺气孔、通气孔、调压井，应在其孔口设置防护栏杆或设置钢筋网孔盖板，网孔应能防止人脚坠入。

      - 垂直升船机提升楼(塔)在靠近船厢两侧的安全疏散通道，应设仅能向疏散方向单向开启的门或防护栏杆。

      - 活动式交通桥(通道)，当其移开后形成的交通通道开口处，应设置相应的活动防护横杆或其它防护措施，并应设安全标志。

      - 工程使用固定式钢直梯或固定式钢斜梯的场所，应结合工程特点，考虑电气安全距离和水力冲击等的影响，并满足劳动者的工作安全。钢直梯应设护笼，并根据高度需要和布置场所条件设置带有防护栏杆的梯间平台。钢斜梯应设带有防护栏杆的梯间平台。

      - 桥机、门机轨道两端端部应设有可靠的缓冲、止挡结构，并应具有防止轨道机械脱轨的良好性能。

    - 防气流伤害

      - 泄水、引水建筑物和输供水压力管道上的掺气孔（阀）和通气孔（阀）的孔口不宜设置在工作人员经常通行的部位，并应保持畅通。

      - 快速闸门（阀）和事故闸门（阀）下游必须设置通气孔（井）或通气阀。通气孔上端孔口不应设在启闭机室内，并应高于水库校核洪水位。

      - 空气压缩系统的压力释放装置释放的空气应直接排入大气，其向大气排放的管口位置应不会对人体造成伤害。

    - 防洪防淹

      - 工程的防洪设计，应符合现行的《防洪标准》GB50201、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252、《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》DL5180等有关标准、规范的规定。

      - 电站厂房位置宜避开冲沟口，并对可能发生的山洪淤积、泥石流等应采取相应的防御措施。

      - 地下厂房交通运输洞的进口宜位于校核洪水位以上，进口段宜做成反坡。进口高程若低于校核洪水位，应设置可靠的防洪、防淹措施。

      - 通向厂区建筑物外部的各种孔洞、管沟、通道、电缆廊道（沟）的出口，其位置应高于厂房下游洪水位。否则，应采取防淹措施。

      - 地面厂房检修排水与渗漏排水系统宜分开设置，若排水系统共用一套排水设施，应有防止尾水倒灌水淹厂房的安全措施。对于地下厂房的水电厂，机组检修排水系统和厂内渗漏排水系统应分开设置。

      - 排水系统的出水口应设置在正常尾水位以上。对有冰冻的工程，排水管出口宜设置在最低尾水位和最大冰冻层厚度以下，且应有防止检修排水管尾水倒灌水淹厂房的措施。

      - 机械排水系统的水泵管道出水口高程低于下游洪水位时，必须在排水管道上装设逆止阀。水位线以下的水泵房须考虑防淹措施和安全出口。

      - 防洪、防淹设施应有二个独立电源供电，对特别重要且无法以手动方式开启闸门的泄洪设施，经论证可设第三个电源。

    - 防强风防雾雨防雷和防冰冻灾害

      - 露天工作的起重机应装有显示瞬时风速的风级风速报警仪，当风力大于工作状态的计算风速设定值时，风速仪应发出报警信号。

      - 对露天工作的轨道式起重机，应安装可靠的夹轨钳和锚定装置或铁鞋，其夹轨钳及锚定装置或铁鞋应能各自独立承受非工作状态下的最大风力而不被吹动。

      - 泄洪时产生雾化区域内的交通通道(廊道)出入口，应采取相应的防护措施，并设置安全标志。

      - 防雷电设计应符合《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL/T5090等的有关规定。

      - 电站建筑物、水工金属结构防冰冻设计应符合《水工建筑物抗冰冻设计规范》SL211。

    - 交通安全

      - 枢纽内的永久性公路设计，应符合《公路工程技术标准》JTG B01的规定，并应根据公路的任务、性质、运输量、沿线地形、地质等因素，确定公路等级及技术标准。

      - 对视距不良、急弯、陡坡等路段应设置路面标线及必需的视线诱导标志。路侧有悬崖、深谷、深沟、江河湖泊等路段应设置路侧护栏。平面交叉应设置标志和必需的交通安全设施。

      - 连续长陡下坡路段，危及运行安全处应设置避险车道。

      - 风、雪、沙、坠石等危及公路安全的路段应设置防风栅、防雪（沙）栅、防落网、积雪标杆等交通安全设施。

    - 防火灾防爆炸伤害

      - 工程的防火、防爆设计应符合现行的《水利水电工程设计防火规范》SDJ278、《建筑设计防火规范》GB50016、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058、《水利水电工程电缆设计规范》SL344等有关标准、规范的规定。

      - 压力容器的设计与选型，应符合现行的《压力容器安全技术监察规程》ZBFGH23、《钢制压力容器》GB150的规定。

      - 厂区建(构)筑物的耐火等级、火灾危险性及建(构)筑物的最小间距，应符合有关标准的规定。挡水、泄水及通航建筑物的各类工作场所的火灾危险性分类及其防火措施和设施应与厂区相应部位一致。

      - 地面厂房的发电机层或水泵站的电机层，其安全出口不应少于两个，且必须有一个直通屋外地面。地下厂房的发电机层应设两个通至层外地面的安全出口，并至少应有一个直通屋外地面。

      - 集中控制室、单元控制室、主控制室、电子计算机室等人员集中的房间，围护结构和装饰材料应满足耐火极限要求，楼梯、门等应满足疏散要求。穿墙、穿楼板电缆及管道四周的孔洞，应采用不燃烧材料堵塞。

      - 35kV屋内配电装置的带油设备应安装在有防爆隔墙的间隔内，总油量超过100kg的油浸变压器应安装在单独的变压器间内，并应有防火设施。

      - 主、副厂房及厂区地面建筑物及屋外电气设备周围，通航建筑物的闸室、渡槽两侧应设置消火栓。工程若设有专用的通航拖轮，应具有消防救援功能。垂直升船机的提升楼(塔)，在靠近船厢两侧沿垂直方向应分层设置安全疏散通道。

      - 长度大于7m的配电装置室，应有两个出口；长度大于60m时，应增加一个出口。

      - 露天油罐不应布置在高压架空输电线路的下方。

      - 厂外独立的油处理室、油罐室(露天油罐)及易燃材料仓库应在直击雷保护范围内，其建筑物或设备上严禁装设避雷针，应采用独立避雷针保护，并应采取防止感应雷和防静电的措施。防静电设计应符合下列要求：

a） 油罐室、油处理室的油罐、油处理设备、输油管和通风设备及风管均应接地；

b） 移动式油处理设备在工作位置应设临时接地点；

c） 防静电接地装置的接地电阻不应大于30Ω，防感应雷接地每处的接地电阻不应超过10Ω；

d） 防静电接地装置应与工程中的电气接地装置共用。

      - 在爆炸危险场所中电力装置的防护，应符合下列要求：

a） 在爆炸危险场所内，应少用携带式电气设备。当必须采用时，其电源线路应采用移动电缆或橡套软线。

b） 事故排风电动机应为防爆式电动机，事故启动按钮等控制设备应设置在发生事故时便于操作的地方。

c） 照明设施应符合照明防爆的有关规定。在爆炸危险场所内必须装设电源插座时，应选用防爆型插座。

d） 电缆线路的进线装置、中间接线盒和分支盒，应按其所处地点的防爆等级采用隔爆或防爆型。

e） 在有爆炸危险、特别潮湿及有可能受到机械损伤的场所，照明线路应采用穿钢管(电线管)敷设。

      - 铅酸蓄电池室、储酸室和油库等可能发生爆炸或火灾的场所，严禁装设电源开关、熔断器和插座等设备。

      - 油浸式变压器及压力油、气罐应设置泄压装置。泄压面应避开运行巡检工作的部位。

      - 蓄电池室及油系统房间的通风系统应符合《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165和《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定。蓄电池室及油化验、处理室等应设置机械通风装置，室内空气不允许再循环。

      - 易燃、易爆场所通风用的通风机和电动机应为防爆式，并应直接连接。

      - 厂房、泵房内主要疏散通道、楼梯间、消防电梯及安全出口处均应设置火灾事故照明及疏散指示标志。

  - 工业卫生

    - 防噪声

      - 水利水电工程各类工作场所的噪声控制设计应符合《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87等的规定，其噪声限制值见表5.1.1所示。噪声测量应符合《工业企业噪声测量规范》GBJ122的有关规定。

表5.1.1  			水利水电工程各类工作场所的噪声限制值(A声级)

| 序号 | 场所类别 |  |  | 噪声限制值(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜班人员休息室(室内背景噪声级) |  |  | 55 |
| 2 | 集中控制室和主要办公场所(室内背景噪声级) | (1)中央控制室，开关站集控室，通信值班室，计算机房 (2)船闸、升船机、泄水闸、冲沙闸集控室 (3)生产管理楼内办公室、会议室、试验室 | 在机组段外 | 60 |
|  |  |  | 在机组段内 | 70 |
| 3 | 一般控制室和附属房间(室内背景噪声级) | (1)机组控制室，空调控制室，深孔、底孔控制室 (2)配电柜室，继电保护屏室，直流柜室，通信设备室 (3)电气试验室，电气检修间 (4)修配厂所属办公室，试验室，会议室 |  | 70 |
| - 44 | 作业场所和生产设备房间 | (1)发电机(泵站机组)层，水轮机层，蜗壳层 (2)空压机室，风机室，水泵房，空调制冷设备室 (3)变压器室，电抗器室，励磁盘室 (4)机修间，油处理室，修配厂车间 (5)启闭机室，充泄水阀门室，管道调压阀室、调压井室 |  | 85(每天连续接触噪声8h) |
| a未列入的场所可参考相类似的场所取噪声限制值。 b对于工作人员每天接触噪声不足8h的场所，可根据实际接触噪声的时间，按接触时间减半，噪声限制值增加3dB的原则，确定其噪声限制值，但最大值不超过115dB。 c本表所列的室内背景噪声级，系在室内无声源发声的条件下，从室外经由墙、门、窗(门窗启闭状况为常规状况)传入室内的室内平均噪声级。 |  |  |  |  |

      - 设备本身的噪声指标应符合相应设备有关标准的规定。

      - 噪声防治，应首先控制噪声源，工程设计应充分利用地形、声源指向性、绿化等因素合理布置有关设备和建筑物(房间)，必要时应采取隔声、吸声、消声、隔振、减振、阻尼等综合防护措施。

      - 工程主要设备选型时，应要求制造厂家提供其噪声指标和振动水平符合国家现行有关标准规定的设备。

      - 发电机层、柴油发电机房、空压机室、高压风机室等场所，若需设置运行值班室时，应为隔声值班室。

      - 噪声水平超过85dB，而运行中只需短时巡视的局部场所，运行巡视人员可使用临时隔声的防护用具。

      - 瞬间噪声超过115dB的设备，布置时宜避免对重要场所值班人员的影响。

    - 防振动

      - 发电厂的主设备、辅助设备的基础及平台的防振动设计，应符合现行的《作业场所局部振动卫生标准》GB10434和《动力机器基础设计规范》GB50040的规定。

      - 水轮发电机组的盖板、进人门、引出线洞隔板均宜有减振、隔声措施。水机室与外界宜设有隔声措施。

      - 自备柴油发电机组、空压机、高压风机应布置在单独房间内，必要时应设有减振、消声设施。

      - 中央控制室如设置在机组段的尾水平台上，应采取隔振、减振、阻尼措施。

    - 防电磁辐射

      - 水利水电工程各类工作场所的防电磁辐射设计应符合《电磁辐射防护规定》GB8702的要求。

      - 330kV及以上电压的配电装置内设备围栏外的静电感应场强(离地1.5m空间场强)不宜超过10kV/m，少部分地区可允许达到15kV/m；配电装置围墙外侧处(非出线方向，围墙外为居民区时)的静电感应场强不宜大于5kV/m。

      - 330kV及以上的架空进、出线跨越门机运行区段时，门机上层通道的静电感应场强不应超过15kV/m。

      - 在接触微波(频率为300MHz～300GHz的电磁波)辐射的工作场所，对作业人员的辐射防护要求应符合《作业场所微波辐射卫生标准》GB10436的有关规定。

    - 采光与照明

      - 采光设计应充分利用天然采光，应以天然采光为主，人工照明为辅。照明设计应符合《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140、《建筑照明设计标准》GB50034、《地下建筑照明设计标准》CECS45等的规定。

      - 工作场所室内天然采光照度不应低于表5.4.2的规定。

表5.4.2  工作场所室内天然采光照度最低值

| 工作场所名称 | 室内天然采光照度最低值(lx) |
| --- | --- |
| 1.中央控制室，船闸调度值班室，集控室 2.计算机室 | 200 |
| 1.一般控制室，空调控制室 2.主机室 3.机修间，修配厂 4.办公室，会议室 | 100 |
| 配电装置室、全封闭组合电器室、母线室、变压器室 | 50 |
| 空压机室，风机房，水泵房 | 25 |
| 注：未列出的场所可按相类似的场所取值。 |  |

      - 人工照明应创造良好的视觉作业环境，各类工作场所最低照度标准应满足《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140的有关规定。

      - 对亮度相差较大的进厂交通隧洞人口处，照度应保证必要的视觉连续性，宜采用缓和过渡照明，且照明器布置应充分考虑地面，墙面及顶部的亮度分布，尽量限制产生眩光。

    - 通风及温度与湿度控制

      - 水利水电工程各类工作场所的夏季、冬季室内空气参数应符合《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165的有关规定。

      - 地下厂房、封闭式厂房和泵站水下部位采用空气调节的值班场所，当每个工作人员所占容积小于20m3时，每人每小时补充的新风量应大于30m3；当每个工作人员所占容积为20m3～40m3时，每人每小时补充的新风量应大于20m3。当每个工作人员所占容积大于40m3时，允许由门窗渗入的空气来换气。

      - 地下厂房、封闭式厂房和泵站等潮湿部位的值班场所应设置满足工作环境所需通风和除湿设备。

      - 移动式起重机的司机室应采用封闭式。对于严寒地区且在冬季有运行要求的，司机室内应配置取暖设施；对于炎热地区且在夏季有运行要求的，司机室内应配置降温设施。

    - 防水和防潮

      - 水力发电厂厂房及泵站厂房的水轮机层、蜗壳层、主阀室、水泵层等水下部位，应采用以排湿为主的通风方式。对于地下式厂房、坝内式厂房以及封闭式厂房，可视工程地质、水文地质条件和工程布置情况，采取防渗、防潮措施。

      - 顶部或侧墙可能产生渗漏滴水的工作场所和设备房间，应采取相应的排水、防湿设施，防止顶棚滴水和地面积水。

      - 房间内明敷的空调管道、水管和设备，应采取相应措施防止管道和设备表面结露，并不应布置在电气设备的正上方，否则应有防止水滴措施。

      - 空气调节器、冷水机组、水泵等设备的基础旁及其设备室内应设排水沟，室内地面应有一定坡度，确保地面不积水。室外空调机组宜设排水管，将空调机组的排水引自地面排水沟。

      - 水电站、泵站水位线下潮湿且布置有电气设备的部位应采取防水防潮工程措施，必要时应配备吸湿器。

    - 防毒防泄漏

      - SF6电气设备的配电装置室及检修室，必须装设机械排风装置，其室内空气中SF6气体含量不应超过6.0g/m3，室内空气不允许再循环，且不应排至其他房间内。室内地面孔、洞应采取封堵措施。

      - SF6电气设备配电装置室，宜配备SF6气体净化回收装置，低位区配有能报警的SF6泄漏报警仪。

      - 储存CO2、卤化物灭火材料的房间应采用机械通风方式。

      - 蓄电池室、油罐室、油处理室、SF6全封闭式组合电器室应保持负压通风。

      - 水厂加氯（氨）间和氯（氨）库的布置应设置在净水厂最小风频率的上风侧，与工程其他建筑的通风口保持一定距离，并远离居住区。

      - 厂加氯（氨）间宜布置在独立的建筑物内，当与其他车间联合布置时，必须设隔墙，并应有通向室外的外开人行安全门。室内采暖设为无明火方式，并不宜靠近氯（氨）气瓶和投加设备。

      - 水厂的液氯瓶、联氨贮存罐应分别存放在无阳光直接照射的单独的房间内。加氯（氨）间和氯（氨）库应设有泄漏检测仪及报警装置，并应在临近的单独房间内设置漏氯（氨）气自动吸收装置。

      - 水厂加氯（氨）间和氯（氨）库应设置根据氯（氨）气泄漏量自动开启的通风系统。照明和通风设备的开关应设在室外。加氯（氨）间和氯（氨）库外部应备有防毒面具、抢救设施和工具箱。

      - 事故排烟设施的设置及要求应符合《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165的有关规定。

    - 防止放射性和有害物质危害

      - 水利水电工程各类工作场所防止放射性和有害物质的危害设计应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566、《室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量》GB18582、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588等有关标准、规范的规定。

      - 工程所使用的无机非金属建筑主体材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合符合表5.8.2的规定。

表5.8.2  					无机非金属建筑主体材料放射性指标限量

| 测定项目 | 限量 |
| --- | --- |
| 内照射指数（IRa） | ≤1.0 |
| 外射指数（Ir） | ≤1.0 |

      - 工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘接剂等，其放射性指标限量应符合表5.8.3的规定。

表5.8.3  					无机非金属装修材料放射性指标限量

| 测定项目 | 限量 |
| --- | --- |
| 内照射指数（IRa） | ≤1.0 |
| 外射指数（Ir） | ≤1.3 |

      - 工程室内用人造木板及饰面人造木板，包括胶合板、细木工板、刨花板、纤维板等，必须测定游离甲醛的含量或游离甲醛的释放量，其限量应符合以下规定。

当采用干燥器法测定游离甲醛释放量时，其限量应符合表5.8.4-1的规定。

表5.8.4-1  					干燥器法测定游离甲醛释放量限量表

| 测定项目 | 限量(mg/L) |
| --- | --- |
| 游离甲醛含量E | ≤ 1.5 |

当采用穿孔法测定游离甲醛含量时，其限量应符合表5.8.4-2的规定。

表5.8.4-2  						穿孔法测定游离甲醛含量限量表

| 测定项目 | 限量(mg/100g， 干材料) |
| --- | --- |
| 游离甲醛含量E | ≤9.0 |

胶合板、细木工板宜采用干燥器法测定游离甲醛释放量；刨花板、纤维板等宜采用穿孔法测定游离甲醛含量。

      - 工程室内用水性涂料，应测定挥发性有机化合物（VOCS）和游离甲醛的含量，其限量应符合表5.8.5的规定。

表5.8.5  		室内用水性涂料中挥发性有机测定项目化合物（VOCS）和游离甲醛限量

| 测定项目 | 限量 |
| --- | --- |
| VOCS（g/L） | ≤200 |
| 游离甲醛（g/kg） | ≤0.1 |

      - 工程室内用溶剂型涂料，应按其规定的最大稀释比例混合后，测定总挥发性有机化合物（VOCS）和苯的含量，其限量应符合表5.8.6的规定。

表5.8.6  			室内用溶剂型涂料中挥发性有机化合物（VOCS）和苯的含量

| 测定项目 | VOCS（g/L） | 苯（g/kg） |
| --- | --- | --- |
| 醇酸漆 | ≤550 | ≤5 |
| 硝基清漆 | ≤750 | ≤5 |
| 聚氨酯漆 | ≤700 | ≤5 |
| 酚醛清漆 | ≤500 | ≤5 |
| 酚醛磁漆 | ≤380 | ≤5 |
| 酚醛防锈漆 | ≤270 | ≤5 |
| 其他溶剂型涂料 | ≤600 | ≤5 |

      - 聚氨酯漆测定固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）的含量后，应按其规定的最小稀释比例计算出聚氨酯漆中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）含量，且不应大于7g/kg。

      - 工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。

      - 工程室内装修时，不应采用107胶等聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。

      - 工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应大于0.1%。能释放甲醛的混凝土外加剂，其游离甲醛的含量不应大于0.5g/kg。

      - 不应在室内采用石棉、脲醛树脂泡沫塑料作为保温、隔热和吸声材料。

      - 室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

    - 防尘防污和防腐蚀

      - 屋内配电装置室地面应采用坚硬的、不起尘埃的材料。

      - 机械通风系统的进风口位置，宜设置在屋外空气比较洁净的地方，并应设在排风口的上风侧。尘埃、风沙严重地区的通风系统的进风口宜设置过滤器。

      - 风沙严重地区的门窗应作密封处理。

      - 变压器事故油坑及透平油、绝缘油罐的挡油槛内的油水，需经油水分离后，水体方可排入地面排水沟网。

      - 蓄电池室、酸室排出的废水应经处理至pH值在6.0～9.0后，才允许排入地面水体。铅酸蓄电池室、储酸室等有腐蚀物质的房间，其设计应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的有关规定，其通风管路应采用防腐材料。

      - 设备支撑构件、水管、气管、油管和风管应根据不同的环境采取经济合理的防腐蚀措施。除锈、涂漆、镀锌、喷塑等防腐处理工艺应符合国家现行的有关标准的规定。

      - 地下厂房宜配低污染、有废气净化装置的柴油机械，汽油机械不宜进洞。

    - 水利血防

      - 在血吸虫病防治地区实施水利水电工程项目建设的血吸虫病防御，应当符合《水利血防技术导则（试行）》SL/Z318等相关技术规范的要求。

      - 血吸虫疫区兴建水利水电工程应在工区设置钉螺分布指示和醒目的血防警示标志。

      - 疫区新建饮水工程应选择无钉螺地表水或地下水作为水源，有饮用水功能的蓄水塘堰应加强水源保护，且宜采用管道输水。

      - 疫区的水井应砌筑井台，加设井盖和排水沟。井台的高程应高于当地的最高内涝水位。

    - 饮水安全

      - 饮水安全与卫生设计应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749、《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T17218、《室外给水设计规范》GB50013、《建筑给排水设计规范》GB50015等有关标准、规范的规定。

      - 饮用水水源应选在工程施工区、办公区、生活区、废弃物堆放和填埋场、生活污水排放点的上游。

      - 生活饮用水中不得含有总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等病原微生物，水质的微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、放射性指标等常规指标及限值应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

      - 凡与生活饮用水接触的输配水设备和防护材料不得污染水质，管网末梢水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

      - 处理生活饮用水采用的混凝、絮凝、消毒、氧化、pH调节、软化、灭藻、除氟、氟化等方法进行水质处理，其化学处理剂在规定的投加量时，带入饮用水中的有毒物质不应大于《生活饮用水卫生标准》GB5749规定限值的10%。

    - 环境卫生

      - 工程建设环境卫生设计应符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1的规定。

      - 办公区、生活区、废渣垃圾堆放场、生活污水排放点的选址应同工区总体规划、总体布置统筹考虑。办公生产区同生活区之间宜设置一定安全、卫生防护距离，并进行绿化。

      - 生活区、生产管理区应设置完好的污水排放管沟，避免污水直接排至地面。污水及废水的排放应按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）有关规定执行。

  - 安全卫生设施

    - 安全卫生管理机构及配置

      - 工程运行管理单位人员超过300人的，应当设置安全卫生管理机构或专职安全卫生管理人员；人员在300人以下的，应当配置兼职安全卫生管理人员。

      - 安全卫生管理机构应根据工程特点配置声级计、温度计、照度计、振动测量仪、电磁场测量仪、微波漏能测量仪等监测仪器设备和必要的安全卫生宣传设备。

      - 安全卫生管理机构应根据工程运行的需要配置必要的防护工具，如防有害气体面具等和现场救治的急救药品、设备、用品等。

    - 辅助用室

      - 工程设计中应按照实际需要和使用方便的原则设置生产卫生用室和生活卫生用室等辅助用室。生产卫生用室包括有医务室、安全教育室、环境监测室等，生活卫生用室包括更衣室、厕所和浴室等。

      - 辅助用室应根据枢纽总体布置和运行管理的需要结合各建筑物的布置统一考虑。辅助用室的位置应避免有害物质、病原体等有害因素的影响，室内应有良好的通风、采暖和排水设施，并易于清扫，设置的卫生设备应便于使用。

      - 在与工程主体建筑物配套的生活建筑内宜设置热水淋浴室，淋浴室应符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1。

      - 工程中可不设置专用存衣室，存衣室可与休息室合并设置，或在值班室和其它适当地方存放工作服。

      - 工程主体建筑物的工作场所附近，应设置一定数量的盥洗室(水龙头)，当条件许可时，应考虑一定数量的热水龙头。盥洗室(水龙头)的设置位置应结合休息室、淋浴室、厕所和检修场所等统一考虑。

      - 在工程主体建筑物的工作场所附近，应根据工作特点和实际需要设置休息室。休息室可兼作进餐等之用。当兼作进餐之用时，应设有洗手、洗碗、热饭等设备，并应考虑生活垃圾的存放和清扫方便。

      - 厕所的设置应根据工程枢纽总体布置、各建筑物的布置、运行管理和检修工作的需要统一考虑。工程应根据规划的运行人员数量合理设置。所有厕所污水，必须经过处理后才允许排入地面水体。

附录A
（规范性附录）
安全标志设置的场所及类型

  - 水利水电工程中安全标志设置的场所及类型见表A。

- A  					水利水电工程中安全标志设置场所及类型

| 标志名称 | 安全色 | 设置场所 | 标志内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止标志 | 红色 | 1.闸门门槽(门库)防护栏杆 2.泄水(进水口)等建筑物的掺气孔、通气孔和调压井孔口设置的防护栏杆 | 禁止跨越 |
|  |  | 3.活动式交通桥当其移开后形成的交通通道开口处 | 交通桥提起时禁止通行 |
|  |  | 4.电缆廊道入口处，油系统房间进人处 | 禁止烟火 |
|  |  | 5.泄洪雾化区域内的交通通道(廊道)出入口 | 泄洪时禁止通行 |
| 警告标志 | 黄色 | 1.电气设备的防护围栏 | 当心触电 |
|  |  | 2.温升超过65K的设备外壳或构架 | 当心高温伤人 |
|  |  | 3.集水井、吊物孔周围的防护栏杆 4.进、出桥机轨道梁的门洞处 5.超过2.0m的钢直梯上端 | 当心坠落 |
|  |  | 6.机修间、修配厂车间入口处 | 当心机械伤人 |
|  |  | 7.超过55°的钢斜梯 | 当心滑跌 |
|  |  | 8.主要交通道口 | 当心车辆 |
| 指令标志 | 蓝色 | 1.水轮机水车室入口 2.发电机风洞进人处 3.高压空压机室 | 请戴护耳器 |
| 提示标志 | 绿色 | 1.消防设施 | 消火栓 |
|  |  |  | 灭水器 |
|  |  |  | 消防水带 |
|  |  | 2.安全疏散通道 | 安全通道 |
|  |  |  | 太平门 |

附录B
（规范性附录）
本规范用词说明

  - 执行本规范条文时，要求严格程度的用词，说明如下，以便在执行中区别对待。

    - 表示很严格，非这样作不可的用词

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

    - 表示严格，在正常情况下均应这样作的用词

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

    - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

    - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

目    次

水利水电工程劳动安全与

工业卫生设计规范

条文说明

1 总则	1

2 一般规定	1

3 工程总体布置	2

4 劳动安全	3

5 工业卫生	9

6 安全卫生设施	XII

附录A （规范性附录） 安全标志设置的场所及类型	XIV

水利水电劳动安全与工业卫生设计规范条文说明

  - 总则

    - 本条着重阐述制定本规程的目的。

我国历来十分重视“劳动安全”，1956 年国务院颁发的(56)国议周字第40 号文中指出：“……改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康，是我们国家的一项重要政策，……”。

1978 年中发［1978］67 号文《中共中央关于认真做好劳动保护工作的通知》中规定：“今后凡是新建、改建、扩建的工矿企业和革新挖潜的工程项目，都必须有保证安全生产和消除有毒有害物质的设施。这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(以下简称“三同时”)，不得消减。……”。

1979 年国务院国发［1979］100 号文中规定：“……新的建设项目，要认真做到劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，搞好设计审查和竣工验收工作。……”。

1984 年国发［1984］97 号文《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》中规定：“今后各地区、各部门的基本建设项目和全厂性的技术改造，其尘毒治理和安全设施必须与主体工程同时设计、审批，同时施工，同时验收、投产使用”。 1994年7月第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议审议通过了《中华人民共和国劳动法》，2002年6月第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过了《中华人民共和国安全生产法》，进一步从法律角度明确了安全生产的相关要求。

按照《中华人民共和国安全生产法》第三条“安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针” ，第二十四条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算”的规定，在工程建设中贯彻党和政府的安全生产和劳动保护政策，其中“三同时”中以“同时设计”又最为关键，必须认真贯彻执行。

本规范的编制，总结了水利水电工程建设中近年来发生的问题和工程技术的发展，引进了国外先进的安全与卫生理念，以期满足新时期水利水电工程劳动安全与工业卫生设计的需要，促进国民经济的可持续发展，以及和谐社会建设。

    - 本条指明了规范针对的对象和适用范围。

    - 强调劳动安全与工业卫生设计是主体工程设计的组成部分，应结合工程的具体情况综合考虑，合理确定设计方案，积极慎重地采用新技术、新设施。建设标准要符合国情，既不能标准过低影响安全运行，又不宜标准过高增加大量的工程投资，脱离当前的实际水平。

  - 一般规定

    - 本条规定了水利水电工程设计阶段中劳动安全与工业卫生设计的工作深度。鉴于目前我国水利水电工程分为水利行业和水电行业归口管理的特点，且水利工程与水电工程在项目设计阶段的划分不同，为适应两者的情况，本规范没有特别强调设计阶段。

水利项目设计阶段分为项目建议书阶段、可行性研究报告阶段、初步设计阶段、招标设计阶段和施工设计阶段，与之对应的水电项目设计阶段为预可行性研究报告阶段、可行性研究报告阶段、招标设计阶段和施工设计阶段。各阶段设计深度需符合各行业的有关规定。

    - 扩建或改建工程与新建工程同等对待。因此，设计中应包括对原有工程在劳动安全与工业卫生方面存在的问题进行评述，在此基础上提出设计改进方案。

    - 一般设计原则。设备和材料符合劳动安全与工业卫生的基础标准是保证工程投产后符合职业安全与工业卫生不可缺少的先决条件。

    - 由于各国对安全卫生的规定不尽相同，若按本规范规定对引进设备提出相应的技术装备的要求时，可能达不到要求，或者增加很多费用，对此应分析比较，必要时由国内设计配套。

    - 根据《生产设备安全卫生设计总则》GB5083第4.3条规定制定。

    - 在易发生危险和存在不安全因素的部位设置安全标志，是为了引起工作人员的注意，以防患未然。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。为便于设计人员执行本条规定，在附录A中列出了安全标志设置的场所和类型。工程设计中，还可以根据具体情况增设，注意做到醒目、易懂。

  - 工程总体布置

    - 水工建筑物

      - 厂址的安全，关系到劳动者在生产劳动过程中的安全，要选择安全的厂址，保证其不受自然灾害及人为影响，应全面考虑选厂地区的自然条件及四邻情况。

在工程总体布置中，除满足综合利用的功能、工程安全的要求之外，还应考虑工作人员的劳动安全和工业卫生要求。

      - 以厂址整体角度看待工业卫生问题，厂址应避开对人身健康产生有害影响的地区，以保障劳动者的健康。

关于厂区同居住区之间的防护距离问题，现越来越被重视，但目前国家尚无具体标准，因此，条文中未作详细规定。

      - 为了限制火灾事故的影响范围，及时有效地消灭火灾事故及人员安全疏散，指出了枢纽总体布置时应考虑的主要因素。

      - 岸边式地面厂房位置选择与引水方式密切相关，应综合考虑。为了预防压力管道或闸阀渗水或破裂而影响厂房安全，宜将厂房位置避开压力管道事故水流的直接冲击。当难以避开时，可考虑修筑能将事故水流导离厂房的围护建筑物，或其他加固建筑物。

      - 根据国内已建电站的情况，廊道内或两端设置出入口，便于运行维护人员的安全通行。

      - 本条文是从廊道工作环境和通风等方面考虑的。受建筑物的限制，大坝廊道内采光、通风条件较差，湿度较大，应采取相应的措施，为运行检修人员创造安全、卫生的工作环境。

      - 泄洪时产生的雾化区域内会致人缺氧窒息，此时应对该区域内的交通通道(廊道)的出入口设置防止人员误入的安全措施。如设置栏杆，或另设安全通道。设置安全标志以引起人员注意。

      - 为防止高边坡掉落石块、滑坡等引起的伤害事故，当紧邻高边坡地段下面有道路、建筑物和配电装置时，应根据枢纽地质条件和坡顶山体情况，必要时应采取砌石、喷锚、清除危石、孤石等各种防护措施，或坡顶设实体挡墙，其高度不低于0.5m。

      - 震害表明，在强烈地震作用下，隧洞进出口受害最重，易出现洞口塌陷、堵塞等震害现象。为保证疏散、救援通道畅通，应对地下结构的进出口采取加固措施。

      - 地面厂（泵）房，特别是抽水站的泵房若布置在高边坡和高地下水位地段，常常由于土坡的强烈冻胀、滑坡，危及泵房，管道发生上抬变形。这种事故曾在我国东北地区一些工程中发生过。积雪深的地段，特别是有雪崩危险的地段将对地面厂（泵）房产生过大的雪荷载。

      - 船闸的闸室应设置作为紧急情况下的逃生爬梯。目前国内船闸闸室内铁爬梯均采用嵌入式凹入墙内，其平面尺寸有0.3m×0.7m(面向墙面)和0.7m×0.7m(面向上、下游)。前者适合墙高小于15m，后者适合墙高大于15m。国内船闸一般闸墙高16m～40m，遇险者不可能一口气爬到顶，中途需要休息一下，因此选用后者对安全较好。

      - 本条对枢纽范围内的绿化问题提出了原则要求。

    - 机电和金结设施

      - 通航建筑的闸首、闸室和引航道锚泊地为船舶通行区和待航编队区，为船舶密集区，相对航道而言停留时间较长，为避免断线引起的人员伤害事故，需提高线路设计的安全系数。

目前世界上仅有原南斯拉夫铁门船闸和中国三峡船闸有架空线路跨越闸室的案例。由于受到出线走廊的限制，国内三峡左岸电厂500kV高压架空出线采用了从船闸上空跨越的方案，但架空线路设计上采取了提高导地线安全系数和该段线路设计气象条件等安全措施。

      - 门机为活动式设备，本体尺寸较高，门机顶部的避雷针更高。当在门机运行区段内有架空进、出线时，为避免出现门机顶端电气净距不足或门机上层通道场强水平超标的情况，本条提出应考虑这方面的问题，以引起设计人员的注意。

      - 开关站架空进、出线初期投运时，其它部位还需继续施工，这些部位环境往往比较杂乱，为了防止初期投运线路对这些施工部位发生电气伤害事故，因此需根据工程具体情况，采取强制限制相关大型施工设备工作范围等措施，以满足其施工安全的要求。这种情况在我国许多大型工程建设中都曾经遇到过，如：三峡左、右岸电站初期投产发电时，均作出了限制相关大型施工设备工作范围等要求。

      - 为了限制火灾事故的影响范围，及时有效地消灭火灾事故及人员安全疏散，指出了枢纽总体布置时应考虑的主要因素。

    - 临时建筑物

      - 不良地质地段是指泥石流、滑坡、流沙、溶洞、活断层等地段或地区，其中泥石流、滑坡现象较多。

泥石流、滑坡是以往山区建厂中曾多次发生又较难以解决的问题，给企业造成重大的经济损失。如江西某选矿工业场地，由于大面积开挖而引起滑坡，使部分建筑物变形，整治一年，工程费高达500万元。又如某农机厂，厂址在受泥石流威胁地区，一次特大的暴雨引发了该地区的泥石流，泥石流溢出排洪沟，冲进煤气站及锅炉房，堵塞了管道，冲毁了厂外铁路专用线140m及一个高约25m、宽约3m的大型截流坝，造成该厂停产，损失30万元，加上修复，加固等费用，高达80万元。

根据《民用爆破器材工厂设计安全规范》和《爆破安全规程》的有关规定制定。

      - 1983年国家颁发了《制订地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB3840-83）,对卫生防护距离的确定，作了比较科学的规定。在工业企业总体规划中，应按国家现行的规定设置卫生防护距离。

卫生防护距离的大小，与国情、工艺生产技术水平、对污染的治理水平以及当地气象条件等因素有关。

对产生粉尘的生产设施的布置，主要考虑2个因素，一是充分利用自然条件，使其生产过程中产生的高温或有害物质能尽快地扩散掉，以改善自身的环境条件；二是尽量避免或减少对周围其它设施的影响和污染。布置不当，势必造成危害。为此，生产设施应布置在生活区和厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段。

      - 噪声影响人体健康，分散工作人员注意力，降低工作和学习效率，甚至会因此酿成事故。为尽量避免或减少噪声对环境的影响，故作了本条规定。

      - 在水利水电工程施工渡汛技术要求中，对围堰下基坑施工道路的布置要求能满足大型设备和人员快速撤离通过能力的要求。在国内一些工程中，曾经偶发超设计标准洪水，因通道狭窄，大型设备避洪不及时，造成不必要的经济损失。

      - 炸药库设置选址安全的基本要求。

      - 汽油等闪点低于28℃的油品，最容易挥发，在其周围极易形成爆炸混合气体，一遇明火就会引起爆炸或燃烧。不应使库内泄漏的油品及散发的油气蔓延到室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点或有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊（割）等固定地点，以防被明火或散发的火花引燃。

  - 劳动安全

    - 防机械伤害

      - 设计的一般原则。

      - 机械上外露的活动零部件，如开式齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮等，有条件的均宜装设防护罩，但难以装设的，如升船机和大型门、桥机等，都未装设防护罩，实际设计中需区别对待。

      - 此类设备操作室不易看见地面人员，特别在机组检修时，附近人员较多，为防止伤人事故发生，应设置行车声光报警信号。

      - 有的水利水电工程中设有检修机修设备，各工种机修设备都有相应的劳动安全要求，本规范难以一一列出，故仅列出对机修间布置方面保证安全的原则要求。

    - 防电气伤害

      - 提出了防电气伤害的一般设计原则。

      - 配电装置布置中的电气安全净距问题是防止运行人员在操作维护中发生触电事故，保证运行人员安全的最基本问题。《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352中对电气安全净距均作了明确规定，本规范要求按该规程执行。

为防止运行人员触及带电体，要求电气设备外绝缘最低部位距地面有一定距离，该距离是保证运行人员举手时，手与带电裸导体之间的净距不小于A1（带电部分与接地部分之间距离 mm）值，即举手高度不超过电气设备外绝缘最低部位。一般运行人员举手后总高度不超过2300mm，屋外条件较差，另增加200mm 的裕度。当距离不够时，应设置固定遮栏以阻止运行人员触及带电体。

工程中的固定遮栏有栅状遮栏、网状遮栏和板状遮栏等。栅状遮栏间距一般200mm，允许人员手臂误入，伸入长度不超过750mm；网状遮栏网孔不应大于40mm×40mm，允许人员手指误入，考虑施工误差30mm后，伸入长度不超过100mm；板状遮栏仅考虑误差30mm。因而，不同的遮栏对电气设备外绝缘最低部位的距离应不同，应相应满足上述伸入长度或误差尺寸要求。

      - 对远离厂房的独立开关站，为避免附近居民误入有触电危险的场所，所以设置围墙主要是防止无关人员随意进出。人的举手高度一般为2.3m左右，2.2m高即能防止外人翻越围墙。

      - 参照《低压配电设计规范》GB50054-95中第5.4.2条制定。

      - 初期发电其环境条件往往比较差，一部分设备投入运行，而另一部分设备继续安装，运行人员、安装人员、管理人员混杂，因此，初期发电期间的安全防护应更加重视。以往工程设计中对初期发电的安全防护问题方面考虑不够，致使初期发电期间曾出现人员触电伤亡及误操作事故。如某电厂初期发电时，曾因安装人员误爬上已带电的母线，当其走下母线时，因手触墙壁造成接地而遭电击倒下，落于母线电压互感器室，造成短路被电死；又如某电厂初期发电时，因民工戳弄按压已投运的500kV隔离开关按钮，造成已投运的4台机组跳闸停机。因而，除了加强必要的运行管理外，在初期发电过渡方案设计中，对于那些投运设备应采取防护围栏分隔并设安全标志，使其位于安全区域之内，以免发生类似事故。

      - 干式变压器本身不自燃，即使发生短路事故，亦无火灾扩大蔓延的危险，因而，常将干式变压器和低压配电屏布置在同一房间内，以节省场地和电缆。特别对容量较大的干式变压器，可用硬母排直接连接，比用电缆方便，可靠。因不是放在单独房间内，为防止运行人员触及，应设防护围栏或外罩。防护等级不低于IP2X的防护罩，能防止手指或直径大干12mm的固体异物进入壳内。

      - 按照《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T5091-1999第4.2.2制定。

      - 接地装置的接触电势及跨步电势值应小于工程中人体安全所允许的接触电势及跨步电势值的要求，以保证人身安全。对接地装置未全部施工完毕而发电的工程，应对已形成的接地装置进行校核或测量接触电位差、跨步电位差和转移电位，以保证安全运行。此时校核时的短路电流应对应初期发电时电网的运行状况。

      - 在中性点直接接地的低压电力网中，电力设备外壳采用接零保护，可以有效并迅速地切除故障。为确保人身安全，应优先使用接零保护方式。在潮湿或条件特别恶劣的场所，一旦设备外壳上长时间带有较高电位，将会危及人身安全。因此，这些场所应采用接零保护。

      - 在接地短路故障时，为防止转移电位引起的危害，对可能将接地网的高电位引向厂外或将低电位引向厂内的设施，应采取隔离措施。例如：向厂外供电的低压线路采用架空线，其电源中性点不在厂内接地，改在厂外适当的地方接地；对外的通信设备加隔离变压器；通向厂外的管道采用绝缘段，铁路轨道至少分别在两处加绝缘鱼尾板等等。

      - 根据《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T5091-1999第5.3.2条制定。

      - 在低压电力网中，利用大地作相线或零线，例如低压一线一地制、低压两线一地制，当与大地断开(拉开或断线)时，导线和设备的对地电压将危及人身安全。据调查，过去在有的地区曾发生不少人身伤亡事故，所以严禁利用大地作相线或零线。

低压配电网中的零线是不允许中断的，否则，当中断零线的设备一相碰壳后，可能由于短路电流较小，使保护电器不会切断电源，外壳长期呈高电位，容易发生人身触电事故。

      - 安全电压供电网络的电源变压器，它应保证无论在任何正常工作条件下，还是在故障条件下，都能在触及它的输出电压时，其值均不大于规定的安全电压值，安全电压应符合《特低电压(LEV)限值》GB/T3805规定的电压值。供电电源的输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离，自耦变压器的输入和输出在电路上是连通的，当绕组短路时，二次电压可能达到一次电压值，这是不允许的。

      - 独立避雷针设在人经常通行的道路或出入口等地方，当落雷时，对行走人员是很危险的，为防止事故发生，应避免出现这种情况。国外有关资料提出避雷针、线的接地引下线和集中接地装置与车间的门口及人行道的距离不小于2.5m就很安全，同时还要求避雷针应装设在行人不到或很少到的地方。国内有关过电压标准规定的这个距离为3m，一般还是能够做到的。当该距离不足3m时，应采取防护措施，工程中一般采取均压措施，或辅设砾石、沥青等高电阻材料的地面。

      - 照明灯安装在装有避雷针(线)的构架上，或安装在独立避雷针上，或在照明灯塔上装设避雷针。当这些避雷针(线)落雷时，照明灯电源线上将感应很高电位。为防止人身和设备发生危险，照明灯电源线应采用金属外皮电缆或将导线穿入金属管中，并埋入地中长度在10m以上，使其衰减，才能与屋内低压配电装置或35kV及以下配电装置的接地网相连。并规定了严禁在避雷针(线)构架上装设通信线、广播线和低压线，以保证人身和设备安全。

      - 密封型安全滑线安装方便，使用安全，运行可靠，增加造价不多，应优先采用。当采用敞开式滑线时，为防止操作人员误触滑线，应布置在驾驶室对侧。

      - 误操作可能威胁人身安全，为避免出现这种伤害事故，应对可能因误操作引起伤害事故的设备和回路设联锁装置。

      - 为使事故时工作人员能顺利撤出危险场所或继续工作，应在必要处装设事故照明及标志照明。

      - 本条所列使用的照明器，一般而言是容易发生触电的，为防止人身触电事故，应有安全防护措施，因而，或采用安全电压照明，或采用220V电压带防护的照明器。

a) 检修照明一般采用随手携带的安全灯(行灯)，这种灯因随手携带容易发生触电事故，因而，这种灯的电压应限制在《特低电压(LEV)限值》GB/T3805的规定值。

b) 水轮机室、发电机风道和廊道等场所，因环境条件限制，照明器的安装高度受到限制，对于水轮机室，往往比较潮湿，当照明器的安装高度较低时容易发生触电事故。按人举手所达高度2.3m，另考虑照明器具尺寸加0.1m，总高度为2.4m，当低于这个高度应考虑防护措施。采用220V电压照明时，应采取用带有防护罩的照明器。廊道中照明器的安装高度一般难以达到2.4m，且廊道范围一般较广，采用特低电压安全照明器难以实现。当采用220V电压的照明器时，应是带有防护罩的照明器。

      - 根据工程实践，单芯电力电缆的金属护层、封闭母线等的外壳感应电压取用不大于或等于50V已能满足工程安全可靠运行。

      - 温升相对环境温度40℃而言。本条提出的温升限值主要是参考《电热设备的安全第一部分通用要求》GB5959.1-86制定的。

该标准规定了伸臂范围的设备可触及部分在正常运行中的最高温度限值，可作为所有设备的最高温度限制，如下：

需要接触的但非手握的部分，当为金属材料时，最高温度限制为70℃；当为非金属材料时，最高温度为80℃。

正常操作中不需要接触的部分，当为金属材料时，最高温度限制为80℃；当为非金属材料时，最高温度限值为90℃。

电气设备的外壳一般为金属的，故经常触及部位和不经常触及部位的温升分别取为30K和40K。

    - 防坠落伤害

      - 重力坝、拱坝的坝顶上下游侧均为临空陡坡面，为防止人员坠落，应设置防护措施。

      - 原规范4.3.5条及4.3.15条的修改条文。

设置防护栏杆或盖板和采取防滑措施均是为了防止工作人员的意外坠落或滑倒伤害。高度在2m以上时应设防护栏杆是根据《高处作业分类》GB3608-83中规定2m以上属高处作业和《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85中规定2m以上的平台必须设防坠落的栏杆、安全圈及防护板的规定制定的。

防护栏杆应能阻止人员无意超出防护区域。因而，防护栏杆的高度应超出人体站立时的重心高度，一般应在1.05～1.2m。同时，防护栏杆的立杆或横杆间距其中之一应能阻止人员无意滑落，这个尺寸不宜大于0.25m。防护栏杆还应有足够的强度，按照有关统计资料，单人的推、拉力一般在300N～400N，由于水利水电工程中人员并不集中，防护栏杆的承载能力一般可按500N/m设计。

      - 水利水电工程中这些部位容易发生坠落伤人事故，因而，应设防护栏杆。当栏杆影响工作而在孔口上设盖板时，设置的盖板可为钢盖板或铁栅盖板，并应设有供活动式临时防护栏杆固定用的槽孔等。

      - 为防止巡视人员在屋顶边沿坠落，应设女儿墙或防护栏杆。

      - 由于桥机轨道梁一般比较窄，所以进出桥机轨道梁的门洞处很危险，特别当桥机偏离门洞时，为了阻止人员随意进出，而造成坠落事故，应设置门或防护栏杆，同时设置安全标志，以引起有关人员注意。

由于工作需要，工作人员沿着轨道行走的情况是存在的，但走道往往又很窄很长，因此，应采取防护措施。在轨道梁上方的墙壁上沿走道设置防护扶手在工程中是可行的，如果布置位置许可，在走道坠落侧设防护栏杆更好。

      - 枢纽建筑物的掺气孔、调压井和通气孔会产生负压，为此，设防护栏杆或在孔口上设网孔盖板，以防止人员坠落伤亡事故。

      - 垂直升船机塔柱在靠近船厢侧的安全疏散通道处设置固定式防护栏杆，有碍船厢发生火灾事故时人员疏散，而正常情况下又确需防止人员坠落伤害事故，因而，应设置仅能向疏散通道方向开启的门或栅栏。

      - 有的通航建筑物坝段往往设有活动式交通桥(通道)，当其移开后，会形成无遮拦的开口，对于行驶的车辆或人员若不能及时刹车或停止通行，稍不注意，可能导致危险发生。特别对于处在弯道段的开口处，应采取相应的防护措施。采用防护横杆容易实现联锁运行，即交通桥(通道)移开时，横杆联锁落下，起着遮拦作用，交通桥(通道)复原时，横杆也移开复原。同时配安全标志，以引起行驶车辆及人员注意。

      - 工程中有些需要上人的较高部位，但又不能设置常规楼梯，为了工作方便和安全，在这些部位宜设固定式钢直梯或固定式钢斜梯。由于这些部位往往比较窄小或附近有电气设备或在正常运行时有水流冲击，因而，应充分考虑电气安全距离或考虑水力冲击振动对钢梯的损坏等问题，以保证劳动者的安全。

钢直梯攀登时危险性大，因而一般当攀登高度超过3.5m时，人的足部可能超过2.0m的坠落高度，应设护笼。当攀登高度更高时，为了攀登人员中间休息，宜设梯间平台，这些应结合工程具体情况考虑。另外，为了安全和方便，在梯上端应设扶手。

钢斜梯和钢直梯均应有足够的强度以保证劳动者的安全。

      - 防止桥机、门机运行中超出行走轨道造成的安全事故的措施。根据起重机械安全规程的有关规定制定。如《塔式起重机安全规程》GB 5144-94第6.7 “缓冲器”规定：“大车(小车)轨道末端需安装挡架，缓冲器安装在挡架或起重机上，当起重机与轨道末端挡架相撞击时，缓冲器必须保证起重机能比较平稳的停车而不致于产生猛烈的冲击”。

    - 防气流伤害

      - 泄水、引水建筑物和输供水压力管道上的掺气孔（阀）和通气孔（阀），在泄水或进水时会产生负压，有可能把人或物吸进孔内，故应尽量避免设置在工作人员经常通行的部位。孔口应设置防护栏杆或设置钢筋网孔盖板。

      - 通气孔风速较大，宜将孔口通到启闭机室之外，并防止管口气流或溢水影响人员和设备的安全。

      - 水电站压缩空气系统一般按照其最高工作压力划分为高压、中压和低压3个压力范围：10MPa以上为高压；1.0～10MPa为中压；1.0MPa以下为低压，压缩空气流经的压力容器和设备，一般使用压力释放装置保护其安全，当其压力超过整定值时，压力释放装置将自动启动以卸压，为避免卸压时高压射流对人体造成伤害制定本条。

    - 防洪防淹

      - 设计一般原则。

      - 位于冲沟口附近的厂房应详细研究山洪的影响，要注意洪量和泥石淤积问题，应根据情况采取相应防御措施。

岸边式地面厂房往往布置于高边坡下，边坡必须具有足够的稳定性。当边坡地质条件较差时，应采取必要的工程措施，以确保厂房的安全。应注意调压井和引水道的结构，避免引水建筑物可能渗水而影响边坡的稳定性。

      - 地下厂房因受种种条件的限制，纵坡比一般交通洞要陡。山区河流，洪水有暴涨暴落情况，若洪水历时短或有其他困难时，洞口亦可布置在非常运用洪水位以下，而在洞口加设防洪门、防洪堤及人行安全通道等措施。

地下厂房的设备运输和人行交通除大部分采用水平运输洞方式外，对于首部式地下厂房，由于厂房深埋地下，如采用水平运输洞，则可能线路很长，很不经济，此时可采用垂直运输方式（即设置竖井及电梯）。

      - 将通向厂区建筑物外部的各种孔洞、管沟、通道、电缆廊道(沟)的出口位置高于厂房下游洪水位，就能防止洪水期间倒淹厂区建筑物。但由于工程中有些难以做到，对此，应采取防护措施。

      - 从安全出发，检修排水与厂房渗漏排水应分开设置。我国已建中型水电厂中有许多是共用一套排水设备形式，此条强调设安全措施。考虑到地下厂房引水管道或尾水管道较长，而且水淹厂房的危害性和处理难度较地面厂房大，故地下厂房的检修排水和厂内渗漏排水系统应分开设置。

      - 为避免尾水沿排水管路进入厂房，应将出水口设置在正常尾水位以上。对冰冻地区的工程，为避免管道被冰块阻塞或遭受冻胀破坏，出口宜设置在最低尾水位和最大冰冻层厚度以下，此时需采取措施，防止尾水倒灌进入厂房。

      - 水泵房是电厂运行人员经常巡视检查的地方，由中控室至水泵房的主要交通要考虑行走方便，保证照明，以确保万一水淹厂房时人员要能及时撤出及事故后的处理措施。

      - 本条对防洪、防淹设施的供电电源提出了要求。

    - 防强风防雾雨防雷和防冰冻灾害

      - 装设瞬时风速报警仪，能够显示工作状态的风载，一旦超过计算风速设定值时，及时发出报警信号，以保障人员安全。

      - 夹轨钳和锚定装置或铁鞋可防止设备在非工作状态下移动。对露天工作的轨道式起重机，安装可靠的防风夹轨器和锚定装置或铁鞋，能够有效地防止非工作状态下遭遇强风吹动所带来的伤害事故。

      - 泄洪时产生的雾化区域内会致人缺氧窒息，此时应对该区域内的交通通道(廊道)的出入口设置防止人员误入的安全措施。如设置栏杆，或另设安全通道。设置安全标志以引起人员注意。

      - 《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL/T5090提出了发电厂的配电装置，架空线路段、电气设备、厂房、油处理室、露天油罐及易燃材料仓库等的防雷保护设计。

      - 《水工建筑物抗冰冻设计规范》SL211包括了堤坝、取水与电站建筑物、渠道衬砌与暗管、闸涵建筑物、桥梁和渡槽、金属结构等的抗冰冻设计。

    - 交通安全

      - 枢纽内永久公路是满足枢纽运行材料、物资供应的通道，其设计标准应满足交通部部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）和《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81－2006）的相关规定。

      - 针对三级四级公路，重点加强视距不良急弯陡坡等路段路面标线及必需的线形诱导标，和路侧有悬崖深谷深沟高边坡江河湖泊等路段路侧护栏的设置。

      - 山区连续长陡下坡路段，失控的大型车辆冲出路基造成重大事故的案例经常发生。针对当前人、车、路的现状，解决这一问题较好的工程措施就是设置避险车道，并配套设置动态和静态引导标志、警告标志、护栏及其他防护设施。避险车道一般应结合地形和废方处理等设公路工程技术标准置在长下坡的下半部路段。

      - 公路安全设的基本要求，根据JTGB01  9.0.4  5款制定。

    - 防火灾防爆炸伤害

      - 防火灾防爆炸伤害设计的一般原则。

      - 压力容器的设计与选型的一般原则。

      - 合理设定建(构)筑物的耐火等级、火灾危险性类别及其防火间距，是防止和减少建(构)筑物火灾危害，保护人身和财产安全的重要保证，因此应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《水利水电工程设计防火规范》SDJ278等规范的要求。对挡水、泄水建筑物和通航建筑物的各类工作场所，明确其防火要求按厂区相应部位考虑。

      - 集中控制室、单元控制室、主控制室、电子计算机室等是运行人员比较集中的地方，又是工程的“心脏”，其安全是极为重要的，为保证人身安全，所以特别强调以上部位一定要严格遵守防火规范的要求。严密封堵电缆穿墙和楼板孔洞，是防止火灾蔓延的重要手段，对保障人身安全有重大意义。

      - 对于油断路器、油浸电压互感器和电压互感器等带油电气设备，按电压等级来划分设防标准，既在一定程度上考虑到油量的多少，又比较直观，使用方便，能满足运行安全的要求。例如20kV 及以下的少油断路器油量均在60kg以下，绝大部分只有5kg～10kg，虽然火爆事故较多，爆炸时的破坏力也不小（能使房屋建筑受到一定损伤，两侧间隔隔板炸碎或变形，门窗炸出，危及操作人员安全等），但爆炸时向上扩展的较多，事故损害基本上局限在间隔范围内。因此，只要将两侧的隔板采用非燃烧材料的实体隔板或墙，从结构上改进加强是可以防止出现这类事故的。

      - 通过通航建筑物的闸室、渡槽内的船舶有可能引起火灾，故应设置消火栓。有的工程中设置了专用拖轮，并对拖轮要求具有消防功能，增加投资很少，但有利于船舶消防。为了防止船舶经升船机船厢过坝时船舶失火，便于船舶内人员能安全疏散，故在船厢每侧应分层设安全疏散通道，疏散通道层间距离考虑船厢至通道间架梯方便，不宜太高，结合通航工程情况，一般疏散通道层高不宜大于7m。

      - 配电装置长度大于7m、小于60m时，应有两个出口，长期以来一直按此执行，并无异议。考虑到从维护走廊、操作走廊或防爆走廊的任一点到出口的距离不大于30m，规定了当配电装置长度大于60m 时，除其端头的出口外，应增加出口。

      - 为防止高压架空线路断线引起油罐爆炸事故，不允许露天油罐布置在高压架空输电线路的下方。

      - 有火灾危险的建筑物或设备应在直击雷的保护范围内，以防止雷击造成可燃物着火或易燃物爆炸的严重后果。装设独立避雷针，以保护直击雷，避雷针位置与建筑物或设备要有足够的距离，以防止感应过电压引起同样后果。

从防火、防爆出发，对防静电设计提出要求。

a) 为了防止油系统房间的设备，包括油罐、油泵、油管及风管等，在生产过程中产生静电引起火灾事故，应将这些设备有效接地；

b) 移动式油处理设备，应在工作地点，如主变检修场地，设置临时接地点，以保证移动式油处理设备工作过程中不致发生静电引起火灾事故；

c) 静电接地电阻值，原规范为不宜大于30Ω。本次修订按《交流电气装置的接地》DL／T621-1997中的规定，改为不应大于30Ω。

d) 工程中的电气接地装置的接地电阻值均小于30Ω，故无需另设防静电接地装置，可以直接与工程的总接地装置连接。

      - 携带式电器在经常移动中，易发生断线及短路事故，产生火花引起爆炸、危及人身安全。所以在爆炸危险场所，应少用携带式电气设备。

爆炸危险场所安装的事故排风风机，是为了在事故发生时运行人员能立即启动该风机，将事故状态下有可能出现的有害气体迅速排出，以保证运行人员能安全撤出事故场所或处理事故。因此，电动机应为防爆式电动机，并必须将该风机的启动或事故按钮设置在发生事故时便于操作的地方。

爆炸危险场所内使用的照明灯具、开关、照明线路、电缆线路、电源插座等，从选型到安装和敷设，均应满足防爆的有关要求，以免因产生电火花引起爆炸事故。

      - 电源开关、熔断器、插座等开断或插接时引起火花，蓄电池室、储酸室、油库等场所内易燃气、易燃物可能因此引起火灾或发生爆炸。

      - 水利水电工程中，油浸式变压器油箱、压缩空气储气罐、调速器油压装置、油压启闭机压力油箱等均为压力容器，都设有泄压装置，为此，提出设计时需注意泄压面应避开运行巡视工作的部位，以防止在设备故障时保护装置失灵，通过泄压装置释放内部压力时，避免伤害工作人员。

      - 《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165中有关蓄电池室和油罐室、油处理室等油系统房间的通风系统设计，从防火防爆角度对风机和电动机的选型、通风设备布置、排风口的布置以及室内换气数等均提出了具体要求。

蓄电池室、油处理处室等房间在运行过程中有可能产生油气、氢气等可燃性气体，通风是为排除有害气体，确保安全运行。

      - 用联轴器联结的电动机，联轴器间易摩擦产生火花，皮带传动产生静电也易起火花。因此，对易燃、易爆场所用的通风机和电动机应为防爆式，并应直接连接。

      - 火灾事故时对照明及疏散标志的基本要求。

  - 工业卫生

    - 防噪声

      - 根据《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85的规定，结合水利水电工程特点编制。

表5.1.1中数值是依据已有水利水电工程噪声实测值或采取一些措施后可以达到的数值而制订的。如主机段以外的中央控制室和主机段的中央控制室，应该尽量控制在60dB，但实际上主机段的中央控制室较难做到，根据实际情况作了适当放宽。

噪声级采用A声级是因为A声级计权网路测量的数值在1000Hz以下有较大的衰减，其测量数值和人主观感觉量的相关性较好，所以对工业噪声和环境噪声通常采用A声级来评价。

      - 由于设备的噪声测量在有关规范中均有相应的规定，如《水轮发电机基本技术条件》GB7894-87中规定：“额定功率大于12500kVA的水轮发电机在发电机盖板上距凸出部分1m处的平均声压级，应不超过85dB(A)”，变压器和电抗器的声级测定在相应国标中也作出了具体规定，因而，这些设备的噪声测量应符合相应标准的规定。

      - 一般设计原则。从总体和宏观方面考虑减少噪音及防治措施。

      - 水利水电工程中，水轮发电机组、自备发电机组、空压机、风机、水泵、电动机、变压器、断路器等均为噪声和振动的重点防治设备，因而，首先应使这些设备的噪声振动水平符合相关标准的要求。另一方面，由于有的设备难以达到要求，或有的标准值较高，如水轮发电机组，国内标准规定的噪声已达85dB(A)，国外有的达90dB(A)，对此，必要时应提出相应允许限制值或采取相应防护措施，以满足工作场所的噪声要求。

      - 发电机层、柴油发电机房、空压机房、高压风机房等噪声大的场所，当设置值班室时，设置隔声值班室可以减少对值班人员的危害程度，实施也比较容易。

      - 某些局部场所，运行人员巡视时间少，可按巡视时间长短，噪声可允许大于85dB，但有的场所，如运行发电机的风洞内，可能接近噪声级最高限制值115dB(A)，这种情况可采用配带防声耳塞、耳罩等防护用具的防护措施。

      - 115dB(A)是卫生标准长时间噪声的最高限制值，超过此值，一般情况是不允许的。在水利水电工程中，对瞬间超过115dB的噪声是难以避免的，如有些断路器跳闸、空压机排放高压空气或设备事故爆炸，可能瞬时出现超过115dB(A)的噪声限值，从设备上采取措施又很难做到。但可将这些设备布置在单独房间内，或户外离开适当距离，噪声衰减较快，使有值班人员的重要场所的瞬间噪声小于115dB(A)，根据已建电站的运行经验证明是可行的，不会影响重要场所工作人员的正常工作。

    - 防振动

      - 一般设计原则。

      - 水轮发电机组是一个大的振动及噪声源，因此，水轮发电机组有联系的设施采取减振隔声措施，能有效地降低周边的噪声水平。水车室的噪声相当严重，自身减低噪声难以做到，因此，宜采取隔声措施，如在适当处设门。当进入水车室的通道较长时，其本身若已具有隔声作用，也可无需再采取装门等措施。

      - 柴油发电机组、空压机、高压风机布置在单独房间内，可以减小对周围其它场所的影响。当这些设备仍不能满足噪声和振动要求时，应设减振、消声设施。

      - 中央控制室设在尾水平台上，当机组运行时振动大，还会引起门、窗振动，为减少由此对运行人员带来的危害，应采取隔振、减振、阻尼措施。

    - 防电磁辐射

      - 一般设计原则。

      - 超高压电场对人体的影响主要表现在对人体神经系统、血液循环系统、生殖系统、血微量元素及生化代谢等功能有一定影响，但在目前最高为500kV电压等级下还不能造成对人体器质性变化的影响程度。目前，我国尚未制定超高压电场卫生标准，国际上尚无统一标准与规定。1980年意大利专家代表国际大电网会议工作小组作的报告中，提出关于电场对生物的影响，认为10kV/m是一个安全水平。前苏联提出，电场强度为10、15、20kV/m时，作业时间应分别限制在3h、1.5h和10min以内。

我国近年来对330kV～500kV变电所静电感应场强水平作了大量的实测、模拟与计算工作，实测结果，大部分场强水平在10kV/m以内，10kV～15kV/m场强水平在2.5％以下，各电气设备周围的最大空间场强大致为3.4kV/m～13kV/m。

配电装置内设备周围一般为运行人员巡查和操作地段，工作时间是有限的，因此，电场强度定为10kV/m，少数部分地区允许达到15kV/m，对人体的影响是可以接受的。

围墙外的静电感应水平，是从对生活在该区居民的影响考虑的。按330kV～500kV变电所静电感应实测试验，空间场强在3kV/m～5kV/m以下，一般对人的麻电感觉的机会已没有或很小了，另一方面离330kV～500kV带电体20m～30m以外的地区，静电感应场强通常已降低到3kV/m～5kV/m以下。

      - 当330kV及以上的架空进、出线跨越门机运行区段时，门机上层通道处的静电感应场强水平可能较大，对此提出限制值，以引起设计重视。

      - 设计一般原则。

    - 采光与照明

      - 一般设计原则。

      - 工作场所室内天然采光照度主要依据TJ33-79《工业企业采光设计标准》并参照《建筑设计资料集》“建筑物房间天然采光分级表”，结合水利水电工程情况制定。

      - 《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140对水利水电工程各类主要工作场所的照度值作出了具体规定。

      - 在进厂交通隧洞的进口段，洞外与洞内光照的亮度和照度差别很大，突然变化对进出隧洞人员或汽车司机的眼睛很难适应，因而出现行人相撞，甚至汽车相撞，因此在隧洞进口段设过渡段照明，从亮到暗，以适应进出隧洞人员的视力变化。《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140对此提出了具体要求。

    - 通风及温度与湿度控制

      - 《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165已替代《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》SDJQ1-84。温度和湿度控制是从防暑、防寒、防潮湿方面，保障工作人员的工作环境及身心健康为目的的。水利水电工程各类工作场所的室内空气参数在《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165中都有明确规定。

      - 依据《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002并结合水利水电工程具体情况制定。

      - 地下厂房、封闭式厂房和泵站等潮湿部位的值班场所往往潮湿闷热，为了改善值班工作环境，需设置通风和除湿设备。

      - 为了改善司机室的工作环境。《水利电力建设用起重机》DL/T946-2005第3.29.6条对司机室要求“司机室应防雨并通风良好，当司机室内温度大于35C时，应采取防暑降温措施；当司机室内温度小于-5C时，应设置取暖装置”。

    - 防水和防潮

      - 水利水电工程中处于尾水位以下等水下部位(房间)，这些部位一般是比较潮湿的，有的还有渗漏，采取防渗、排水、排湿等措施以改善这些部位的潮湿状况。本规范从防渗、防潮湿出发，对通风和土建设计提出原则要求。

      - 低下厂房及低下洞室顶部和较多湿蒸汽的部位易产生水滴，不仅造成地面积水，还会引起设备故障，造成安全事故，应采取相应措施。

      - 防止水滴导致电气设备绝缘水平的降低所带来的危害。

      - 空气调节器、冷水机组、水泵等设备易产生漏水，造成房间潮湿，应有良好的排水措施。

      - 电厂内一些房间和部位的潮湿问题是很多电厂普遍的现象。为解决潮湿问题，首先要与土建和其他专业配合，杜绝产生潮湿的湿源。对电厂内明敷管道和设备的外壁温度低于夏季室内空气露点温度的，用保温方法提高壁面温度，防止表面结露。

    - 防毒防泄漏

      - 纯SF6气体是无毒、无味、不燃并有优良的冷却特性，其绝缘强度大大高于传统的绝缘气体，用于电气设备可免除火灾的危险，但在电弧作用下，SF6会发生分解，形成低氟化合物，如SF2、S2F2、SF4、S2F10及HF，这些物质有毒，若由于密封不严或大修解体，室内SF6气体含量也不允许超过标准允许值，因此，应采取相应排风措施。

室内空气中SF6气体含量是按照《车间空气中六氟化硫卫生标准》GB8777-88中规定的最高允许浓度为6g/m3制定的，监测检验方法采用气相色谱法。

室内必须装设机械通风，且室内空气不允许再循环，以保证室内空气中的新鲜程度和限制SF6气体含量。由于SF6气体密度为6.164g／L(1bar，20℃时)，比空气大得多，可能泄漏出的SF6气体沉淀在地面上，而且可能是有毒气体，考虑到工作人员巡视和检修时，头低下的位置一般在0.3m以上，因而，室内通风管道吸风口的顶部距室内地面应在0.3m以下，以保证工作人员的安全。同理，对于室内地面的孔、洞应封堵，以防止SF6气体渗漏到其它房间。

      - 应根据工程配电装置室SF6电气设备的规模考虑SF6气体净化回收装置的配备。配备SF6气体净化回收装置以避免或减少SF6排放，减少污染和保护环境。设SF6泄漏报警仪以检测空气中SF6气体浓度和探测GIS室的SF6气体含量，保证GIS室环境安全。

      - 防毒的一般要求。

      - 蓄电池、油罐室、油处理室、SF6封闭式组合电器开关室及SF6贮罐室等房间室内应保持负压。因为这些房间放散有害气体，为防止其扩散形成对周围环境和邻近房间的污染，室内保持负压，一般采用机械排风量大于机械送风量的方法，或采用机械排风自然进风的通风方式。

      - 关于加氯（氨）间和氯（氨）库位置的一般规定。加氯间和氯库到其他建筑如何通风口的距离一般不小于25m，贮存氯瓶的氯库到其他建筑边界一般不少于20m。

      - 在大型发电厂的水处理中，为了防止有机物或微生物的生长繁殖，满足生产生活水质要求，一般设有加氯系统，而目前大部分发电厂均使用液氯。液氯汽化即是氯气，氯气是一种黄绿色气体，对呼吸器官有强烈刺激性，有剧毒，氯气外逸时，会使人中毒、窒息，甚至死亡。

从防火、防爆安全考虑，加氯间采暖为无明火方式。

      - 关于加氯（氨）间和氯（氨）库采取安全措施的规定。

据《工业企业设计卫生标准》GBZ1规定，室内空气中允许氯气浓度不得超过1mg/m3，故加氯间（真空加氯间除外）和氯库应设有泄漏检测仪及报警装置。

当室内空气含氯量≥1mg/m3时，自动开启通风装置；当室内空气含氯量≥5mg/m3时，自动报警并关闭通风系统；当室内空气含氯量≥10mg/m3时，自动开启漏氯吸收装置。漏氯检测仪的测定范围为1～15 mg/m3。

氨是有毒的、可燃的，比空气轻，氨瓶间、仓库的安全措施和氯库相似，但还需有防爆措施。

      - 关于加氯（氨）间和氯（氨）库设置安全防范措施的规定。

      - 《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165第9章“防火与防、排烟”中规定了事故排烟设施的设置和要求。

    - 防止放射性和有害物质危害

      - 工程建设设计中，防止放射性和有害物质的危害设计遵循的一般原则。

      - 建筑材料中所含的长寿命天然放射性核素会放射γ射线，直接对室内构成外照射危害。γ射线外照射危害的大小与建筑材料中所含放射性同位素的比活度直接相关，还与建筑物空间大小、几何形状、放射性同位素在建筑材料中的分布均匀性等相关。

本条系按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325第3.1.1条编制，材料放射性指标的测试方法应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。

      - 无机非金属建筑装修材料制品（包括石材），连同无机粘接剂一起，主要用于贴面材料。由于材料使用总量（以质量计）较少，因而放宽了对该类材料的放射性指标的限制。

      - 条文引自《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325第3.2.2、3.2.4和3.2.5条。饰面人造木板是预先在工厂对人造木板表面进行涂饰或复合面层，不但可避免现场涂饰产生大量有害气体，而且可有效地封闭人造木板中的甲醛向外释放，是欧美国家鼓励采用的材料。“穿孔法”可以测试板材中所含的游离甲醛的总量，“干燥器”法可以测试板材释放到空气中游离甲醛浓度。“穿孔法”和“干燥法”测定游离甲醛释放量是目前常用的测定方法，表5.8.4-1和表5.8.4-2中的限值系参考日本标准制定的。

胶合板、细木工板采用“穿孔法”测定游离甲醛含量时，因在溶剂中浸泡不完全，而影响测试结果。采用“干燥器”法可以解决这个问题，且该方法操作简单易行，测试时间短，所得数据为游离甲醛释放量。

刨花板、中密度纤维板保留了采用“穿孔法”测定游离甲醛含量的传统方法。

      - 水性涂料挥发性有害物质较少，尤其是建设部淘汰以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水性涂料后，污染室内环境的游离甲醛有了大幅度降低。本条文为《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001第3.3.1条。

      - 条文引自《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325第3.3.2条。室内用溶剂型涂料含有大量挥发性有机化合物，现场施工时对室内环境污染很大，但数小时后即可挥发90%以上，1周后就很少挥发了。因此，在避开受众进行涂饰施工、增加与室外通风换气、加强施工防护措施的前提下，目前仍可使用符合现行标准的室内用溶剂型涂料。随着新材料、新技术的发展，将逐步采用低毒性、低挥发量的涂料。

      - 聚氨酯漆中含有毒性较大的甲苯二异氰酸酯（TDI），化工部行标《聚酯聚氨酯木漆器》HG/T3608-1998中规定，聚酯聚氨酯漆在产品规定的最小稀释比例下游离TDI含量不应大于7g/kg。试验方法按国家《气相色谱测定氨基甲酸酯预聚物和涂料溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯（TDI）单体》GB/T18446-2001标准进行。

      - 沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂会持续释放污染严重的有毒气体，故严禁用于室内木地板及其他木质材料处理。

      - 聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂甲醛含量较高，若作为用于粘贴壁纸等的材料，释放出大量的甲醛迟迟不能散尽，市面上已有低污染的胶可以替代，因而应限制使用107胶等聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。

      - 混凝土外加剂的防冻剂采用能挥发氨气的氨水、尿素、硝铵等之后，建筑物内释放量测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588的规定。游离甲醛的测定方法应符合国家标准《室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001的规定。

      - 石棉、脲醛树脂泡沫塑料价格低廉，且具有很好的保温、隔热、吸声功能。但脲醛树脂泡沫塑料作为室内保温、隔热、吸声材料时会持续释放出甲醛气体，故应尽量采用其他类型的材料。

石棉是国际公认的一级致癌物，其最大危害来自于它的纤维，一旦被吸入人体，石棉纤维可多年积聚在人体内，附着并沉积在肺部，可能造成肺癌等疾病。

      - 民用建筑室内装修工程中采用稀释剂和溶剂按照国家标准《涂装作业安全规程》GB7691第2.1节的规定“禁止使用含苯（包括工业苯、石油苯、重质苯，不包括甲苯、二甲苯）的涂料、稀释剂和溶剂”，混合苯也含有大量苯，故也禁止使用。

    - 防尘防污和防腐蚀

      - 对地面材料选择的原则要求，一般采用高标号混凝土或水磨石地面即可以满足要求。

      - 防止通风系统空气污染的具体要求。

      - 风沙严重地区空气污浊，门窗作密封处理可防止空气污染。

      - 水利水电工程中凡是有油的部位，不允许直接排入地面水体。《污水综合排放标准》GB8978-1996中对石油类规定的最高允许排放浓度为：一级标准5mg/L；二级标准10mg/L；三级标准20mg/L。当经过油水分离，符合排放要求后方可排人地面水体。

      - 这些室内的废水中主要含酸，采用加水稀释的方法较简单，用碱中和的办法相对麻烦一些。原《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002对工业废水和生活污水经处理后，要求达到地面水水质卫生要求，规定了pH值在6.5～8.5范围内。国标《地表水环境质量标准》GB3838-2002和《污水综合排放标准》GB8978-1996中，规定pH值为6.0～9.0，本次进行了修改。

      - 一般设计原则。

      - 设备支撑构件、水管、气管、油管和风管产生锈蚀，不仅影响本体寿命，而且，对周边环境产生污染，工程中一般采取除锈、涂漆、镀锌、喷塑等防护措施。

      - 地下厂房通风条件较差，废气不易排出，要求配置低污染、有废气净化装置的柴油机械。

    - 水利血防

      - 2006年3月22日，国务院第129次常务会议通过的《血吸虫病防治条例》要求在血吸虫病防治地区实施兴建水利、交通、旅游、能源等大型建设项目，以及开展血吸虫病防治工作，应当符合相关血吸虫病防治技术规范的要求。本条为在血吸虫病防治地区实施水利、水电工程建设进行水利血防设计的原则性意见。

      - 《血吸虫病防治条例》规定，建设单位在血吸虫疫区兴建水利水电工程时，应事先提请省级以上疾病预防控制机构对施工环境进行卫生调查，并要求设立醒目的血防警示标志，以预防、控制血吸虫病对健康人体的感染。

      - 疫区新建饮水工程不应直接从疫区疫水中取水，应选择工程区上游无钉螺水域的地表水（地表水如河流、湖泊、水库、塘堰等）取水，工区上游水域等地表水体或岸线发现血吸虫不能作水源，应取地下水作为水源。输水工程通过疫区宜采用管道输水，避免输送时水质受到污染。

      - 在水井砌筑井台，井台高度应高出当地内涝水位，并在井台周边修排水沟，是保持井台干燥，避免钉螺孽生。加设井盖防止起风将虫卵及其他污染物进入水井污染水体。

    - 饮水安全

      - 保证生活用水安全和卫生设计的一般性原则。

      - 条文强调了饮水工程的水源应选在水利水电工程工区、办公区、生活区、废渣堆放场、生活污水排放点的上游。

      - 条文引自《生活饮用水卫生标准》GB5749第5.1.6条。规定了生活饮用水中不得含有总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等病原微生物,水质的微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、放射性指标等常规指标及限植。

      - 条文引自《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998第3.1条。强调了管网末梢水水质要求应符合GB5749的规定。

      - 条文引自《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T17218-1998第3.2.1条。为避免因所采用的絮凝、助凝、消毒、氧化、吸附、pH调节、防锈、阻垢等化学处理剂处理水质而再次污染生活饮用水，规定了饮用水中的有毒物质限值。

    - 环境卫生

      - 一般原则性要求。

      - 根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002第4.2.1.1和4.2.1.3款编制。办公、生活区的基本卫生要求在工程总体布置设计阶段应统一考虑。工区同生活区之间设置一定安全、卫生防护距离，并进行绿化，有利于改善环境卫生，提高人们的生活质量。

      - 污水及废水排放设计的基本原则。

  - 安全卫生设施

    - 安全卫生管理机构及配置

      - 安全卫生管理机构负责工程项目投产后的安全卫生方面的宣传教育和管理工作，是工程运行中劳动安全与工业卫生的必要保证。根据我国现行工业企业管理体制的有关规定，安全机构中的管理人员人数按企业劳动者总人数的2‰～5‰比例配备。另外，《国家安全生产法》规定了工程运行管理单位人员在300人以下的，应当配置兼职安全卫生管理人员。

      - 配置监测和宣传设备是管理工作所必需的。

      - 配置必要的防护工具、现场救治药品和器械提高劳动安全卫生管理机构应急能力所必需的。

    - 辅助用室

      - 辅助用室主要包括生产卫生用室(淋浴室、存衣室、盥洗室)，生活用室(休息室、厕所)，妇幼卫生用室和医疗卫生用室。水利水电工程类型各异，规模不同所处地理位置和环境也各有差别，因此应视具体情况按实际需要和使用方便的原则确定如何设置辅助用室及其规模。由于水电厂生产值班人员不多，妇女卫生室，在生产场所一般只设简易用室和用品，主要在城镇生活区由城镇统一解决。

      - 水利水电工程中的主体建筑物有的相距很远，有的工程中设有集中的生活管理区，所以，辅助用室应根据工程总体布置、各建筑物布置和运行管理统一考虑。辅助用室是工作人员生产、生活所必需的，辅助用室应具备良好的卫生环境。

      - 新建和改建工程时，主体建筑物和配套生活建筑物一般分开布置，且相距较近，应在配套生活建筑物设置热水淋浴室，对于改善运行及检修工作人员的工作条件，消除工作疲劳是有利的。

      - 根据水利水电工程特点，生产场所的卫生特征等级按GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》的分级可为4级，因此，不必设置专用存衣室。

      - 工程中的主体建筑物内的盥洗水龙头以往一般是在厕所内设置，对于在运行现场用餐后洗碗、洗手就显得不卫生，而且很容易堵塞下水道，如果能将厕所使用的洗手水龙头和其它生活用水龙头分开设置，就可以改善这种状况。最好在休息室内设置，如结合厕所考虑，宜与厕所分开设置。由于检修工作比较脏，在检修场所附近设置水龙头，方便检修人员简单清洗。

      - 休息室作为三方面之用：其一，提供工作人员工作之余的休息场所；其二，向工作人员提供茶水；其三，为工作人员进餐之用。当作为进餐之用时，对于防止餐食垃圾乱扔乱倒，改善工作场所的卫生环境是有利的。为维护不吸烟人员身体健康，应将吸烟和非吸烟区分开。

      - 厕所的设置，在以往工程中往往偏少，这对于值班和维修工作人员工作和生活都不方便，本条根据已建工程的经验对厕所做出了要求。厕所等的污水则必须经过污水处理符合有关标准后，才允许排至地面水体。

附录A
（规范性附录）
安全标志设置的场所及类型

根据水利水电工程的具体情况，从防患未然和事故后便于快速疏散为目的，提出了水利水电工程中需要设置安全标志的主要场所，这些场所主要为容易导致安全事故的场所或发生事故后需要疏散的通道。

安全标志的类型以及制作应符合现行的GB2894《安全标志》的要求。