UDC

中华人民共和国国家标准

P                                              GB××××××

联合循环燃气轮机施工及质量验收规范

Code for construction and quality acceptance of gas turbine

of combined cycle unit

（征求意见稿）

20××-××-××发布

- 20××-××-××实施施SHI施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

前  言

根据住房城乡建设部标准定额司（文件号）《2010年工程建设国家标准和住房城乡建设部行业标准制订、修订计划》的要求，特编制了《联合循环机组燃气轮机施工及质量验收规范》，以填补国家电站燃气轮机施工及质量验收标准的空白。

本规范的主要内容有：总则、术语及符号、基本规定、燃料供应系统、燃气轮机本体、燃气轮机附属系统、燃气轮机及附属机械调整启动试运行、工程质量验收，共8章3个附录，以及标准用词说明、引用标准名录、条文说明。

本规范中第3.4.5条第2款、第3.4.10条、第4.3.1条第4.第6.第7款、第4.3.3条第2第5款、第5.4.9条第5款、第5.7.4条第14款、第6.2.6条、第6,2,8条第3款、第6.3.8条第1款、第6.3.20条第4款、第7.4.3条第4第6款、第7.4.7条、第7.4.9条第4第5款、第8.2.5条、第8.2.6条中黑体字标识的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范归口管理和解释部门：

地址：

邮编：

通信地址：

本部分主编单位：   中国电力建设施工企业协会

本部分参编单位：

本部分主要起草人：

本部分主要审查人：

目 次

1 总  则	1

2 术语及符号	2

2.1术语	2

3 基  本  规  定	5

3.1 一 般 规 定	5

3.2 设 备 器 材	5

3.3 对土建工程配合的要求	7

3.4 设备及系统安装	8

4 燃料供应系统	10

4.1 一般规定	10

4.2 设备安装	10

4.3 管道安装	11

5 燃气轮机本体	16

5.1 一般规定	16

5.2 基础准备	16

5.3台板与支承装置安装	17

5.4燃气轮机本体安装	18

5.5盘车装置安装	22

5.6自同步装置安装	22

5.7燃气轮机进、排气设备安装	22

5.8燃气轮机罩壳的安装	24

5.9燃气轮机保温安装	24

6 燃气轮机附属系统	25

6.1一般规定	25

6.2燃机附属机械、辅助设备	25

6.3燃机附属系统管道	26

7 燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行	30

7.1 一  般  规  定	30

7.2 燃气轮机附属机械分部试运行	32

7.3 燃油系统冲洗、吹扫及油循环	34

7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换	34

7.5 控制油、润滑油系统冲洗及试运行	36

7.6 二氧化碳灭火系统调试	36

8 工程质量验收	38

8.1 工程质量验收划分	38

8.2  工程质量验收	38

附录A 油的颗粒度（清洁度）标准	41

附录B 附属机械联轴器找中心允许偏差值	44

附录C 附属机械振动标准	45

标准用词说明	46

引用标准名录	47

附：条文说明	49

Contents

1 General provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

3 Basic Requirements	5

3.1 General Requirements	5

3.2 Equipments	5

3.3 Requirements Of Civil Engineering	7

3.4 Installation Of Equirements and Systems	8

4 Fuelsupply System	10

4.1 General Requirements	10

4.2 Equipment Installation	10

4.3 Piping Installation	11

5 Gas turbine Proper	16

5.1 General Requirements	16

5.2 Bases PreParation	16

5.3 Installation of Sole Plate and Support Device	17

5.4 Installation of Gas Turbine Proper	18

5.5 Tuining Gear Installation	22

5.6 Synchronizer Installation	22

5.7 Equipments Installation Of Gas Turbine Air Intake and Exhaust System	22

5.8 Installation Of Gas Turbine Enclosure	24

5.9 Installation Of Gas Turbine Insulating	24

6 Subsidiary Systems Of Gas Turbine	25

6.1 General Requirements	25

6.2 Subsidiary Machinery、Auxiliary Equipments Of Gas Turbine	25

6.3 Piping Of Gas Turbine Subsidiary Systems	26

7 Commissioning Of Gas Turbine and Subsidiary Systems	30

7.1 General Requirements	30

7.2 Commissioning Of Gas Turbine Subsidiary Machinery	32

7.3 Flishing and Pruge Of Fuel Oil System	34

7.4 Flushing and Gasdisplacement Of Gas Piping	34

7.5 Flushing and Commissioning Of lubrication system、Control Oil System	36

7.6 Commissioning Of Carbon Extingiushment System	36

8 Acceptance Of Constructional Quality	38

8.1 Partition Of Constructional Quality Acceptance	38

8.2 Acceptance Of Constructional Quality	38

Appendix A Code For Oil Graininess	41

Appendix B Centre Deviation Of Subsidiary Machinery	44

Appendix C Code For Vibration Of Subsidiary Machinery	45

Explanation Of Wording 	46

List Of Quoted Standards	47

Addtion:Clause Explanation	49

# 1 总  则

1.0.1  为提高联合循环机组燃气轮机的施工水平，规范燃气轮机施工的质量验收，做到技术先进

质量可靠、安全适用、经济合理，特制订本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建和改建的电站联合循环机组、简单循环燃气轮机及附属系统的施

工及质量验收工作。

1.0.3  燃气轮机施工和质量验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行的有关标准、合同约定、

设计文件及制造技术文件的规定和要求。有关管道、焊接、保温、油漆、热工仪表及控制设备、

电气设备、发电厂土建工程等，除按国家现行有关标准、规范的规定执行外，在本规范中提出特

殊要求的，应按本规范规定执行。

1.0.4  燃气轮机施工和质量验收应注重提高资源利用率，提倡绿色施工、节能减排。

1.0.5  本规范所列各项施工技术要求和质量验收标准为基本规定。燃气轮机施工采用的合同文件

和工程技术文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

# 2 术语及符号

## 2.1术语

2.1.1  燃气轮机  gas turbine

以气体作为工质进行压缩、加热后在透平中膨胀，使部分热能转换为机械能的旋转式动力

机械。一般由压气机、燃烧室、透平、控制系统及必要的辅助设备组成，在工质循环中除余热锅炉外的热交换器应包括在内。

2.1.2  简单循环燃气轮机  simple cycle gas turbine

仅由压缩、一次加热和膨胀过程组成热力循环的燃气轮机。

2.1.3  联合循环   combined cycle

由两种或更多热力循环组成的热力系统，而每种热力循环使用不同的介质。对于常用的蒸

汽和燃气联合循环，由于燃气轮机排出热量的温度较高，可作为蒸汽系统的能源或补充能源。在热力学上这两种循环互相结合补充可达到高的热效率。

2.1.4  单轴燃气轮机   single - shaft gas turbine

通过一根轴连接压气机、透平、发电机，旋转后，传递透平膨胀过程产生的动力而发电的

燃气轮机。

2.1.5  多轴燃气轮机    multi – shaft gas turbine

至少具有两根机械上相互独立的透平轴的燃气轮机。

2.1.6  燃气轮机的附属系统   auxiliary system of gas turbine

1  燃料供给系统   fuel supply system

为燃气轮机提供燃料的系统，包括燃料箱、滤清器、燃料增压装置、阀门、管道等部件。

2  控制油系统   control oil system

采用液压调节或电液调节系统的机组中，提供调节系统、控制系统以及盘车装置等设备的

液压执行机构所用液压油的供油系统，包括油泵、油滤、阀门、管道等部件。

3  润滑油系统   lubrication system

向机组轴承、传动装置及其附属设备提供一定温度和压力的洁净润滑油，对设备进行润滑

和冷却，以保证机组安全可靠运行的系统，包括油箱、油泵、油滤、冷油器、阀门和管道等部件。

4  燃料处理系统   fuel treatment system

在燃料进入燃气轮机前，使其物理性能指标和化学组分指标符合技术规范的预处理设备。

2.1.8  检验批inspection lot

按同一的条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

2.1.9  分项工程 kinds of  construction

按设备、系统实现的项目功能或几个工序阶段按规定划分的项目单位，由检验批构成，是

在检验批的基础上划分的。

2.1.10  分部工程 Parts  of  construction

按设备、系统实现的部分功能或施工节点阶段按规定划分的部分单位，由分项工程构成，

是在分项工程的基础上划分的。

2.1.11  单位工程 unit  construction

具有独立生产（使用）功能或独立施工（调试）条件的设备或系统，由分部工程构成，

是工程投入总启动（使用）前的全面验收工程单位。

2.1.12  验收  acceptance

对工程建设项目实体有关的活动、过程、组织、资料等方面进行检查、测量、试验，并

将检查结果与标准规定、要求进行比较，确定是否达到标准规定及要求并做出结论所进行的活动。验收应在施工单位对施工质量自行检查的基础上，由参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样、复验，并根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。

2.1.13  记录 quality  record

参与工程建设的责任主体和检测单位在工程建设过程中，为证明工程质量的状况，按照

国家有关法律、法规和技术标准的规定，在参与工程建设活动中所形成的有关确保工程质量的措施、材质证明、质量数据、检测检验报告及所做工作的成果等文字及音像文件。

2.1.14  观感质量  impression  quality

对一些不便用数据表示的布局、表面、色泽、整体协调性、局部做法及使用的方便性等

质量项目，由有资格的人员通过目测、体验或辅以必要的量测，根据检查项目的总体情况，对其质量项目给出的综合评价。

2.1.15  检验: inspection

对项目的性能进行测量、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每

项性能是否合格所进行的活动。

2.1.16  性能试验  performance test

对项目的性能进行量测、检查、试验等，并将检测结果与设计要求或标准规定进行比较，

以确定每项性能是否达到规定要求所进行的活动。

2.1.17  主控项目 dominant  item

工程中对工程质量、功能、性能、可靠性、安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性

作用的检验项目。

2.1.18  返工 reword

对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。

2.1.19  返修 rePair

对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。

2.1.20  让步 concession

对使用或放行不符合项的许可。

2.1.21  分部试运 commissioning  of  individual  equipment  and  system

对单项设备或系统进行的动态检查和试验。分部试运行的目的是为了检查安装工程中各

分部工程、各台设备、系统是否符合设计要求，是否达到投入运行的条件，工程质量是否符合验收条件，各台设备是否达到参加整套试运转的水平；分部试运分为单机试运和分系统试运两部分。

# 3 基  本  规  定

## 3.1 一 般 规 定

3.1.1  本规范规定了联合循环燃气轮机及其附属系统的施工及质量验收标准。其工程施工质量应

按本规范的规定进行检查、验收，并办理验收签证。

3.1.2  经施工、监理、建设单位协商同意，在施工工序中可对设备作必要的检查、测量和调整，

但制造厂有明确规定不得解体的设备除外。

## 3.2 设 备 器 材

3.2.1  设备订货时应明确由制造厂家提供随设备交付的技术文件，交付的技术文件应与所供设备

的技术性能相符合，以作为施工及质量检验的重要依据，主要文件如下：

1  设备供货清单及设备装箱单；

2  设备的安装、运行、维护说明书和技术文件；

3  设备出厂质量证明文件、检验试验记录及重大缺陷处理记录；

4  设备装配图和部件结构图；

5  主要零部件材料的材质性能证件；

6  全部随箱图纸资料。

3.2.2  设备装卸和搬运,应遵守下列规定：

1  起吊时应按箱上指定的吊装标识部位绑扎吊索,吊索转折处应加衬垫物。

2  核查设备或箱件的重心位置，对设备上的活动部分应予固定，并防止设备内部积存的液体

移动和重心偏移，造成倾倒。

3  对刚度较差的设备，应采取措施，防止变形。

4  设备搬运途中经过的路面要进行荷载的核实，并采取相应加固措施，防止发生倾覆及塌陷。

5  奥氏体不锈钢和镍基合金材料及起吊工具不应直接同铁素体、铅、锌、汞和其它低熔点元

素、合金或卤化物等材料相接触。

3.2.3  设备安装前的保管应按存放地区的气候条件、周围环境和存放时间，按设备存放的要求做

好保管工作，防止设备变形、变质、腐蚀、损伤和丢失。

3.2.4  设备和器材应分区分类存放,并应符合下列规定:

1  存放区域应有明显的区界和消防通道,并具备可靠的消防设施和有效的照明；

2  大件设备的存放位置应根据施工顺序和运输条件,按照施工组织设计的规定合理布置,尽

量避免二次搬运；

3  设备应支垫稳固、可靠, 存放场地排水应畅通；

4  地面、货架和楼层等存放地应具有足够的承载能力；

5  根据设备的特点和要求应分别做好防冻、防潮、防震、防撞击、防尘、防倾倒等措施；

6  对海滨盐雾地区和有腐蚀性的环境，应采取特殊措施，防止设备锈蚀；

7  精密部件应按厂家保管要求存放；特殊材质的管材、管件和部件，应分类存放；

8  对充氮保护的设备，应定期检查氮气压力及设备密封情况，当压力低于3.5kPa 时，应及

时补充氮气。

3.2.5  设备管理人员应熟悉设备保管规程和燃气轮机组设备的特殊保管要求,经常检查设备存放

情况,保持设备完好。

3.2.6  设备到达现场后, 应由制造厂、监理、建设、施工、设备保管等相关单位，根据装箱清单、

合同等文件共同开箱，形成检查验收记录并签字确认。检查验收应符合下列规定：

1  包装箱应完好无损；

2  箱号、箱数应与发货清单相符；

3  设备、安装用零部件、备品备件、专用工具的名称、型号、数量和规格应符合合同附件或

装箱清单；

4  随机文件、图样应符合合同要求；

5  部件表面不应有损伤、锈蚀等现象。

3.2.7  设备在安装前，应按本部分的规定对设备进行检查。如发现质量不符合，应及时通知有关

单位共同检查、确认、处理。

3.2.8  设备中的零部件和紧固件等，安装前应按DL/T 438《火力发电厂金属技术监督规程》和DL/T 439《火力发电厂高温紧固件技术导则》中的要求范围和比例进行光谱、硬度、无损探伤、金相抽查等检验工作，确认与制造厂图纸和相关标准相符。

3.2.9  施工使用的材料均应有合格证等质量证明文件，对其质量有怀疑时，应进行必要的检验鉴

定。

3.2.10  随设备供货的备品、备件应认真清点检查，妥善保管。施工中如需使用，应办理申领手

续。随箱的图纸和技术文件应交由档案部门登记、保管、分发。

3.2.11  对外委托加工和现场自行加工配制的成品或半成品和自行采购的材料，使用前，应按本

规范和有关规定的要求进行检查，证明合格后方准使用。

3.2.12  施工人员对安装就位的设备应认真保管，安装期间不得损伤；对经过试运行的主要设备，

如长时间停置，应根据制造厂对设备的有关要求维护保养。

## 3.3 与土建工程配合的要求

3.3.1  由于安装工艺的需要，安装专业需在土建施工阶段介入时,应提前与土建专业协调，并提

出必要的技术要求：

1  在土建施工前，应进行图纸会检，对预留孔洞、预埋件、燃气轮机基座以及主要附属设备

基础与安装有关的标高、中心线、地脚螺栓孔位置等重要几何尺寸应进行校核；

2  重型设备起吊需要对建筑结构或基础进行加固时，应在土建施工之前与设计、监理和土建施工单位研究确定；

3  燃机基础预埋地脚螺栓、锚固板等部件安装时，应确保各项几何尺寸的误差、累计误差在

允许范围之内。安装专业应参加燃机基础浇灌前的最终验收工作。

3.3.2  燃气轮机设备安装前,交付的土建工程应具备下列条件：

1  行车轨道应安装完毕，并经验收合格；

2  主辅设备基础、基座浇灌完毕，模板拆除,混凝土强度应达到设计强度的70%以上,并经验收合格；

3  厂房内的沟道、一次地坪及进厂道路应施工完毕；

4  对于室内布置的燃气轮机组，装机部分的厂房应封闭，环境条件应符合制造厂要求；

5  土建施工的模板、脚手架、剩余材料、杂物等施工遗留物应清除；

6  基础的基准线标识应清晰准确；

7  各层平台、步道、梯子、栏杆、扶手和根部护板应装设完毕；

8  厂房内的排水沟、泵坑、管坑、集水井应清理干净,并有可靠的排水设施。

3.3.3  燃气轮机设备基础交付安装时，应具备下列技术文件:

1  设备基础及构筑物的有关验收记录；

2  沉降观测记录；

3  弹性基础隔振器的安装记录。

## 3.4 设备及系统安装

3.4.1  设备安装应根据下列技术文件进行：

1  本规范第3.2.1条所列的制造厂图纸和技术文件；

2  设计技术文件；

3  有关施工方案或作业指导书。

3.4.2  燃气轮机的施工技术管理和作业人员应熟悉其施工范围内的技术文件, 并经培训，具备相

应的资质和技能。

3.4.3  燃气轮机的施工场地应合理布置。

3.4.4  燃气轮机设备的起重运输机械的使用与管理,除应遵守GB/T 6067《起重机械安全规程》和

GB/T23723.1-2009《起重机安全使用》的规定外,起重工作还应符合下列要求:

1  对起重机的起吊重量、大跑速度、起降高度、起吊速度、纵横向移动的极限范围等性能应

认真检查，这些性能应满足设备安装的工艺要求；

2  设备超限时，起吊前应制订专项方案，经监理单位、建设单位批准后进行；

3  凡利用建筑结构起吊超重物件时，应进行验算，并须征得有关单位的同意；

4  在设备重量或建筑结构承载强度不明确的情况下，禁止任意放置物件。

3.4.5  燃气轮机设备施工时,应做好建筑物的保护。

1  不得任意变更或损坏建筑物结构,必须改变时应提出技术措施和必要的强度验算,并经设

计单位同意后执行；

2  禁止在土建重要结构上任意施焊、切割或开孔，必须进行时应制定措施，并经审批。

3.4.6  燃气轮机设备在安装的全过程中，设备及部套的检查清理应符合下列规定：

1  所有部件经清理后。表面和内部清洁无杂物；

2  设备的精密加工面清理时不得机械损伤，不得用火焰除油；

3  清理后的设备及零部件应分类存放，防止二次污染。

3.4.7  燃气轮机设备施工应遵守下列规定:

1  设备的解体检查、测量和调整应符合制造厂的有关要求；

2  拆卸和组装设备部套应根据制造厂图纸进行,并应做好对应标记；

3  拆下的精密零部件应分别放置在专用的零件箱内，并有专人妥善保管。

3.4.8  燃气轮机附属系统设备就位可采用调整垫铁或无垫铁支撑施工工艺；螺栓紧固力矩应符合

制造厂家设计要求。

3.4.9  燃气轮机附属系统设备及管道应按规定进行严密性试验。

3.4.10  燃气轮机设备及管道最终封闭前应办理隐蔽工程签证。

# 4 燃料供应系统

## 4.1 一般规定

4.1.1  本章适用于燃气供应系统、燃油供应系统的设备及管道施工。

4.1.2  燃气一般分为天然气、煤气等。燃气系统包括增压站、调压站、前置模块等设备及附属管

道。燃油一般分为轻油和重油，燃油系统包括储油箱、燃油输送泵、油处理模块及附属管道等。

## 4.2 设备安装

4.2.1  设备安装包括模块、油泵和增压机安装。模块主要包括：增压站模块、调压站模块、天然

气前置模块、天然气控制模块、燃油前置模块、储油罐、油处理模块、燃油控制模块等。

4.2.2  设备安装应符合本规范3.4的有关规定，纵、横中心线及标高应符合设计图纸要求，允许

偏差为10mm，水平度偏差应小于2mm/m。

4.2.3  储油箱及其附件安装应符合下列要求：

1  储油箱安装应符合设计要求，设计无要求时应符合《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收

规范》（GBJ128-90）中的有关规定；

2  检查外观无明显硬伤，各部焊缝无开裂或漏焊情况。对油箱内部的焊缝和由型钢组成的框

架拼缝应全部用电焊密封；

3  油箱各处开孔应与图纸相符；

4  法兰内外口与油箱应焊接良好，栽丝孔不应穿透油箱壁；

5  对于焊接式储油箱应对焊接部位进行PT检查或渗煤油试验；

6  油箱内部应清理干净，检查内壁应防腐完好，符合设计要求；液位计等附件安装正确、可

靠；

7  阻火器、呼吸阀和安全阀的通流部分应畅通，呼吸阀阀面应严密并无粘住现象，其材质和

重量应符合图纸要求，安全阀在油罐受油前应按图纸要求灌油，并做出记录；

8  与罐体相连接的管道需在基础沉降相对稳定后进行。

4.2.4  油泵安装应符合下列要求：

1  铸件应无铸砂、无重皮、无气孔、无裂纹等缺陷；

2  泵体支脚和底座应接触密实；

3  手动盘转子应转动均匀，无异常声响；

4  泵轴径向晃度值应小于0.05mm；

5  联轴器找中心应满足厂家要求；厂家无要求时，应按附录B执行。

4.2.5  增压机设备安装应符合下列规定：

1  检查铸件应无铸砂、无重皮、无气孔、无裂纹等缺陷；

2  检查联轴器零部件应齐全，零部件应无变形、无损伤；

3  检查各部件安装螺钉应无松动；

4  检查各轴头应光洁，无损伤；

5  联轴器组装时应注意按照厂家的钢印标记安装，安装应采用压紧法，禁止用大锤敲击联轴

器,安装后轴端锁母应紧固牢固；

6  联轴器安装完毕后，检查其径向晃动应小于0.05mm；

7  检查、确认电机的转子与定子的磁力中心线应一致；

8  增压机与电机的联轴器找中心应符合制造厂要求；制造厂无要求时，应按附录B执行；

9  增压机隔音罩安装应接缝严密，整齐美观，符合制造厂要求。

## 4.3 管道安装

4.3.1  燃料供给系统管道施工应符合下列规定：

1  管道、管件、阀门、设备等连接时，不得采用强力对口，对预制的管道应按管道系统编号

和顺序号进行对号安装。

2  阀门安装应方向正确，并便于检修、操作；

3  燃料供给系统范围内管道焊接应符合以下规定：

1）根据合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程；

2）施焊前焊接材料应满足要求；

3）预制好的防腐管段，焊前应对管端防腐层采用有效的保护措施，防止电弧灼伤；

4）每道焊口完成后，应用书写或粘贴的方法在焊口处对焊工或作业组代号及流水号进行标识，标识不得损伤母材；

5）管道对接焊缝应进行100％外观检查；

6）焊缝外观检查合格后应对其进行无损探伤；无损探伤检查的比例及验收合格等级应符合设计要求。如设计无要求时，应按表4.3.1中的规定执行：

表4.3.1 焊缝无损探伤检查数量及合格等级

| 设计压力(MPa) | 超声波探伤 |  | 射线探伤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽查比例(％) | 合格级别 | 抽查比例(％) | 合格级别 |
| p>16 |  |  | 100 | Ⅱ |
| 4．O<p≤16 | 100 | Ⅱ | 10 | Ⅱ |
| 1．6<p≤4．0 | 100 | Ⅱ | 5 | Ⅲ |
| p≤1．6 | 50 | Ⅲ |  |  |

a穿越站场道路的管道焊缝、试压后连头的焊缝应进行100％射线照相检查。

b不能进行超声波或射线探伤的部位焊缝，按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235进行渗透或磁粉探伤，无缺陷为合格。

7）返修后的焊缝应按上述条款进行复检。

4  燃料供给系统范围内埋地管安装应按下列规定进行：

1）管沟开挖应按以下规定进行。

a管沟开挖应按管底标高加深100 mm。单管敷设时，管底宽度应按管道公称直径值加宽300mm，且总宽度不小于500mm；多管道同沟敷设时，管沟底宽应为两边管道外廊宽加宽500mm；

b管道下沟前，应对管沟进行复测，达到设计要求后方可下沟；

c管沟尺寸允许偏差为100mm，管底标高允许偏差为100mm，沟底宽度允许偏差为100mm。

2）管道回填应符合下列规定：

a管道下沟前，应清理沟内塌方和硬土(石)块，排除管沟内积水。如沟底被破坏或为岩石沟底，应超挖200mm，并用砂或软土铺垫；

b管道应在不受外力的条件下，紧贴沟底放置到管沟中心位置，悬空段应用细土或砂塞填；

c直埋管道应按设计要求进行防腐，管道下沟前必须对防腐层进行 100％ 的外观检查和全管段电火花检测试验；回填前应对防腐层再进行电火花检测试验抽检，检测应全部合格；

d吊装有防腐层的管道、设备时应防止损坏防腐层。

5  绝缘接头的安装应符合下列规定：

1）安装前，应对绝缘接头进行绝缘试验检查，其绝缘电阻应大于2MΩ；

2）绝缘接头的电缆线连接应符合设计要求，并应做好电缆线及接头的防腐，金属部分不应裸露于土中；

3）绝缘接头外露时，应有保护措施。

6 静电接地安装应符合下列规定：

1）有静电接地要求的管道，法兰间应设导线跨接；

2）管道系统的对地电阻值超过100Ω时，应设两处接地引线。接地引线宜采用铝热焊形式；

3）有静电接地要求的不锈钢管道，导线跨接或接地引线不应与不锈钢管道直接连接，应采用不锈钢板过渡；

4）用作静电接地的材料或零件，安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈并紧密连接；接地安装完毕后，必须进行测试，电阻值超过规定时，应进行检查与调整。

7  燃料供给系统压力试验：

1）压力试验前应符合下列规定：

a管道上的所有堵头应加固牢靠，试验时，堵头端人员不得靠近；

b待试验管道应与无关系统采取隔离措施，与已运行的燃气、燃油系统之间必须加装盲板且有明显标志；

c试验前应按设计图检查管道的所有阀门，试验段阀门必须全部开启。

2）管道强度试验应符合下列规定：

a试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内；

b管道焊接检验、清扫合格；

c埋地管道回填土宜填至管上方0.5m以上，并留出焊接口；

d试验用压力计的量程应为试验压力的1.5～2倍，其精度不得低于1.5级；

e强度试验压力应按设计要求进行；若无规定，试验压力按设计压力的1.15倍进行，且不得低于0.4MPa；

f 进行强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的50%进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，稳压1h后，观察压力表应不少于30min无压降为合格。

3）管道严密性试验应符合下列规定：

a 严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行；

b 试验用的压力计应在校验有效期内，其量程应为试验压力的1.5～2倍；

c 严密性试验介质宜采用空气，试验压力应按设计要求进行，如无特殊规定应满足下列要求：

①设计压力小于5kPa时，试验压力应为20kPa；

②设计压力大于或等于5kPa时，试验压力应为设计压力的1.0倍，且不得小于0.1MPa。

d试压时的升压速度不宜过快。对设计压力大于0.8MPa的管道试压，压力缓慢上升至30%和60%试验压力时，应分别停止升压，稳压30min，并检查系统有无异常情况，如无异常情况可继续升压。管内压力升至严密性试验压力后，待温度、压力稳定后开始记录；

e严密性试验稳压的持续时间应为24h，每小时记录不应小于1次，当修正压力降小于133Pa为合格。修正压力降应按下式计算：

ΔP'=H1+B1−H2+B2273+t1273+t2                      （4.3.1）

式中：ΔP'-——修正压力降（Pa）；

H1、H2——试验开始和结束时的压力计读数（Pa）；

B1、B2——试验开始和结束时的气压计读数（Pa）；

t1、t2——试验开始和结束时的管内介质温度（℃）；

f 所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件，应在严密性试验合格后进行复位，然后按试验压力对系统升压，并采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处，以不漏为合格。

4.3.2  燃油处理管道安装除应遵循本章4.3.1的内容外，还应符合下列规定：

1  燃油调节阀的进、出口方向应符合图纸规定，密封应良好，阀杆转动应灵活，开度指示应

与实际一致；

2  油管道的法兰结合面宜使用聚四氟乙烯垫；

3  燃油及燃油处理系统管道安装结束后应进行清水冲洗或蒸汽吹洗，吹洗时应有经过批准的

技术措施。吹洗前，止回阀芯、调整阀芯和孔板等应取出；靶式流量计应整体取下，以短管代替；

4  燃油及燃油处理系统安装结束后应进行全系统油循环试验，油泵的分部试运工作可结合在

一起进行，试验时应有经过批准的技术措施；

5  燃油进入燃油分配装置前，油质须符合厂家要求；

6  油循环时间一般不小于8h，油质清洁度应符合厂家要求。油循环结束后应清扫过滤器并办

理签证；

7  燃油管道防腐应符合下列规定：

1）强度试验及外观检查合格后，应按设计要求对管道进行防腐；

2）所用防腐材料应有产品合格证；

3）埋地管道防腐补口、补伤应符合现行的防腐标准的规定；

4）检漏方法应符合《管道防腐层检漏试验方法》SY／T0063的规定；

8  燃油及燃油处理系统进油前应进行全面检查，并符合下列条件：

1）燃油及燃油处理系统受油范围内的土建和安装工程应全部结束，并经验收合格；

2）应有可靠热源提供；

3）防雷和防静电设施按设计安装、试验完毕并经验收合格；

4）油区的照明和通讯设施已具备使用条件；

5）消防道路畅通，消防系统经试验合格并处于备用状态；

6）已建立油区防火管理制度并有专人维护管理，油区围栏完整并设有警告标志；

7）油罐室出入口处应设置移动式泡沫灭火设备及砂箱等灭火器材。

4.3.3  燃气系统管道安装除应遵循本章4.3.1的内容外，尚应符合下列规定：

1  燃气系统内使用的法兰密封垫宜采用带内钢圈的金属缠绕垫或软钢质的齿型垫，垫片内径

应大于管道法兰的内径；

2  输送燃气的球墨铸铁管，管道与管道之间、管道与管件之间使用橡胶密封圈密封时，其性

能必须符合燃气输送管的使用要求。橡胶圈应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封的缺陷；

3  球墨铸铁管道及管件的配合尺寸公差应符合国家现行标准《离心铸造球墨铸铁管》GB13295

和《球墨铸铁管件》GB13294的规定；

4  输送燃气的金属软管安装前应进行内部检查，确认其内部无锈蚀、无重皮、无焊瘤，软管

无胀口，软管与刚性管道之间连接牢固可靠。软管与设备连接无扭曲、无过度弯曲或拉伸；

5  燃气管道防腐应符合下列规定：

1）防腐层必须完整、连续，与管体能牢靠粘结；

2）管沟底应有不小于300mm厚的松软垫层，沟底不得存有损伤防腐层或造成电屏蔽的物体；

3）防腐管下沟前必须对防腐层进行外观检查，并使用电火花检漏仪全段检测；

4）防腐管施工过程中应保证防腐层的完整性，回填时必须对防腐层进行检查。

# 5燃气轮机本体

## 5.1 一般规定

5.1.1  本章适用于燃气轮机本体的基础准备、台板与支承装置、燃气轮机本体模块、盘车装置、

自同步装置、进气设备、排气设备以及罩壳等设备的检查及施工。

## 5.2 基础准备

5.2.1  基础交付安装时，应具备下列条件：

1  设备基础混凝土强度应达到设计强度的70%以上；

2  基础混凝土表面应平整，无裂纹、无孔洞、无蜂窝、无麻面、无露筋等缺陷；

3  基础纵、横向中心线、基准标高线应清晰准确；

4  基础纵向中心线与压气机、透平、发电机基座的横向中心线应垂直；

5  设备基础的混凝土承力面标高应符合设计要求，偏差为-10mm-0mm；

6  地脚螺栓孔内应清理干净。螺栓孔中心线对基础中心线偏差应小于0.1d(d为预埋钢套管

内径)且小于10mm,螺栓孔壁的垂直度偏差应小于L/200且小于10mm，(L为预埋钢套管或地脚螺栓的长度),孔内应畅通,无横筋、无异物；螺栓孔与地脚螺栓垫板接触的混凝土平面应平整,放置垫板的孔洞应有足够的空间装入垫板；

7  直埋式地脚螺栓及锚固板的材质、型号、纵横中心线和标高，应符合图纸要求。螺栓及锚

固板中心偏差应小于2mm，垂直偏差应小于L/450，预埋件标高偏差应小于3mm，地脚螺栓标高偏差应小于3mm。

5.2.2  以下阶段应对基础进行沉降观测：

1  基础养护期满后(此次测定值作为原始数据)；

2  燃气轮机本体设备就位和发电机定子就位前、后；

3  燃气轮机和发电机二次浇灌混凝土前；

4  整套试运行前、后；

观测数据应记录并保存,对沉陷观测点应妥善保护。

5.2.3  当基础不均匀沉降时，应加强沉降观测。

5.2.4  基础准备阶段应提供以下项目文件：

1  基础验收尺寸记录；

2  土建交付安装交接单。

## 5.3台板与支承装置安装

5.3.1  燃气轮机台板就位前,对基础应进行下列准备工作：

1  基础混凝土应去除表面浮浆层，并凿出毛面，被油污染的混凝土应凿除；

2  地脚螺栓标高、尺寸应符合制造厂要求。

5.3.2  基础与台板间支撑采用斜垫铁方式的，应符合下列规定:

1  垫铁的材质应采用钢板、钢锻件、铸钢件或铸铁件；

2  斜垫铁的薄边厚度不得小于10mm,斜度为1/10～1/25；垫铁应平整、无毛刺,平面四周边

缘应有倒角，平面加工后表面粗糙度值应不高于，相互接触的两块接触面应密实无翘动；

3  垫铁布置应符合图纸要求。每叠垫铁不宜超过3块，特殊情况下允许达5块，其中只允许

有一对斜垫铁(按2块计算)；

4  两块斜垫铁错开面积不应超过该垫铁面积的25%；台板与垫铁及各层垫铁之间应接触密实,

用0.05mm塞尺检查，局部塞入部分不得大于边长的1/4，其塞入深度不得超过侧边长的1/4。

5.3.3  基础与台板间支撑采用可调节装置的，应符合下列规定:

1  可调节装置应完好、无裂痕；

2  安装前应检查可调节装置接触情况，接触应分布均匀且接触面积达到80%以上；

3  可调节装置布置应符合设计、图纸要求；

4  可调节装置定位前应通过旋动可调节装置调节螺栓，使处于可调范围的中间位置；

5  可调节装置、台板就位验收合格后，方可进行可调节装置灌浆。

5.3.4  基础与台板间支撑采用其他方式的，应符合下列规定：

1  台板底部为调整螺钉支撑时，调整螺钉支撑部位的基础应平整，调整螺钉下应加装临时垫

铁；

2  基础布置垫铁为可调垫铁时，应分别检查其与基础、台板底部接触良好，调整完毕后可调

块行程宜居中并锁紧；

3  采用埋置垫铁的,垫铁布置及标高应符合制造厂要求，垫铁标高偏差为0mm～-2mm。

5.3.5  台板与支承装置的安装应符合下列规定：

1  台板与支承装置的滑动面应平整、光洁、无毛刺；

2  台板与支承装置上浇灌混凝土的放气孔、台板与支承装置接触面的润滑注油孔均应畅通；

3  台板与支承装置、支承装置与燃气轮机本体的接触面应光洁无毛刺，并接触严密；

4  台板与支承装置的安装标高与中心位置应符合图纸要求；

5  台板横向水平允许偏差为0.20mm/m。

5.3.6  地脚螺栓的检查与安装应符合下列规定：

1  地脚螺栓不得有油漆和污垢；

2  螺栓在螺栓孔内或螺栓套管内四周间隙应大于5mm；

3  螺栓应处于垂直状态，其允许偏差为L/200(L为地脚螺栓长度)，且小于5mm；

4  螺栓下端的垫板应安放平正，与基础接触应密实，螺母紧固后应采取防松措施。

5.3.7  燃气轮机的基础二次浇灌前应进行下列准备工作：

1  二次浇灌区域基础混凝土表面，应吹扫干净，无异物、无油漆、无油污等;混凝土表面应

浸湿24小时以上；

2  地脚螺孔内应清理干净，无异物；垫铁应点焊牢固；

3  二次浇灌模板位置应正确，模板高度应高出设备要求的灌浆高度，模板与基础间应无缝隙，

防止漏浆。

5.3.8  基础二次浇灌应严格按照技术要求控制施工工艺，质量应符合设计要求。

5.3.9  燃气轮机的基础二次浇灌前,除制造厂有特殊规定外，应完成下列工作:

1  燃气轮机转子与被驱动端机械转子的联轴器找中心已完成；

2  燃气轮机的轴向定位已完成；

3  与燃气轮机相连的进、排气设备及主要管道连接已完成。

5.3.10  台板与支承装置安装应提供以下项目文件：

1  台板与支承装置就位安装记录；

2  垫铁布置记录。

## 5.4燃气轮机本体安装

5.4.1  燃气轮机就位前对设备的有关制造质量检查除按本规范3.4有关规定执行外,应确认运输

过程中设备未受到强烈震动。

5.4.2  燃气轮机就位后应对其运输固定装置进行检查，确认运输销无卡涩现象。

5.4.3  燃气轮机本体找平找正应符合下列规定：

1  燃气轮机本体标高应符合设计要求，允许偏差宜为3mm；

2  燃气轮机本体纵向中心线与基础纵向中心线应对正，允许偏差为1.0mm；

3  燃气轮机压气机横向中心线与基础横向中心线应对正，允许偏差为1.0mm；

4  检查确认台板调整装置均已受力。

5.4.4  透平支撑装置安装尺寸应符合设计要求；支撑装置与台板应接触严密，四周间隙检查

0.03mm塞尺不入。

5.4.5  压气机、透平叶片检查应符合下列规定：

1  压气机、透平叶片表面应光洁平滑、无裂纹、无变形；

2  压气机动叶叶顶间隙值应符合设计要求，并与制造厂总装记录相符；

3  透平动叶叶顶间隙值应符合设计要求，并与制造厂总装记录相符。

5.4.6  可调导叶装置的安装应符合下列规定：

1  部件表面应光洁平滑、无裂纹、无变形；

2  燃气轮机进气可调导叶的传动部件应按设计要求加注润滑脂或润滑油；

3  导叶的实际角度应与指示一致。

5.4.7  燃气轮机支撑腿的冷却通道应畅通，内部无异物。

5.4.8  燃气轮机轴承座检查应符合下列规定：

1  油室及油路应清洁、畅通、无异物；

2  进出油管法兰栽丝孔不得穿透轴承座壁。

5.4.9  燃气轮机转子和中间轴检查，应符合下列规定：

1  转子联轴器、测速齿轮、盘车齿轮等应清洁、光滑，无毛刺、无损伤；

2  联轴器上各部件不得松动，键、平衡块、锁紧螺钉、螺母等应可靠锁紧；刚性联轴器法兰

端面瓢偏应不大于0.02mm；半刚性及接长轴上的联轴器端面瓢偏应不大于0.03mm；联轴器法兰连接前后的径向晃度变化应不大于0.02mm；

3  两转子联轴器为止口配合时，检查止口尺寸，应符合设计要求；

4  联轴器连接螺栓应进行光谱、硬度和尺寸复查；在联轴器直径方向对称的两个螺栓及螺母

的重量应符合设计要求，并作好标记和记录；

5  盘动转子时应检查动、静部件无异常， 并严禁损伤设备。

5.4.10  燃气轮机的负荷分配应符合下列条件：

1  燃气轮机负荷分配前应完成以下工作：

1）燃烧室、排气扩散段安装已完成；

2）燃气轮机运输销已更换为燃气轮机运行销；

3）燃气轮机支撑装置应锁紧。

2  负荷分配值应符合设计要求。

5.4.11  燃气轮机中间轴安装，应符合下列规定：

1  联轴器结合面检查，应0.02mm塞尺不入；

2  连接螺栓的紧力应符合设计要求；

3  联接端联轴器的同心度，应不大于0.03mm；

4  测量自由端联轴器晃度，端面瓢偏等数据应符合设计要求并做好记录。

5.4.12  燃气轮机轴系找中心应符合下列规定：

1  燃气轮机联轴器找中心允许偏差应符合表5.4.12的规定。

表5.4.12 联轴器找中心允许偏差（对面读数差最大值）

| 联轴器型式 | 允许偏差(mm) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆周 | 端面 |  |
| 刚性与刚性 刚性与半挠性 蛇形弹簧式 齿式或爪式 | 0.04 0.05 0.08 0.10 | 0.02～0.03 0.04 0.06 0.05 |  |

2  联轴器需在现场进行铰孔、联接时，应符合下列规定：

1）铰孔前，联轴器中心须符合设计要求，二次浇灌的混凝土强度应达到70%以上，地脚螺栓已经按设计力矩紧固；

2）两个联轴器应与找中心时的相对位置一致；

3）镗、铰好的螺栓孔应与联轴器的法兰端面垂直。螺栓与螺孔间的配合应符合GB/T 1800.1～1800.2-2009的规定，螺栓、螺孔间的间隙为H7、h6，销柱表面粗糙度值不大于，销孔表面粗糙度值不大于 。

5）联轴器螺栓的紧力应符合设计要求；

6）联轴器连接后，检查联轴器同心度应不大于0.02mm；

7）联轴器螺栓正式紧固后，进行联轴器盖板安装，埋头螺栓保险应牢靠并符合图纸要求；

5.4.13  中间带有轴向位置调整垫片的联轴器，其铰孔工作除应符合本规范第5.4.12条的相关规

定外，还应符合下列规定:

1  垫片的加工误差应不大于0.02mm，表面粗糙度值应在以下，并应无毛刺、无裂纹、

无油污；

2  垫片上的螺栓孔应与联轴器同时铰出。

5.4.14  燃气轮机滑销系统配制应符合以下规定：

1  导向支撑座安装应符合下列规定：

1）导向支撑座浇灌前检查螺栓已锁紧，滑销各间隙应符合图纸要求；

2）导向块组件应紧密贴合在支承座上，四周0.03mm塞尺不入。

2  滑销、滑销槽等滑动面应光滑，无损伤、无毛刺；

3  装配后，滑销和滑销槽的配合间隙应符合设计要求；滑销固定牢靠。

5.4.15  燃气轮机与被驱动端间的推拉装置应在燃气轮机本体最终定位后装配,并按制造厂要求

配制正式垫片,垫片装入时应无卡涩、无松旷，螺栓紧固应符合设计要求。

5.4.16  燃气轮机燃烧室检查，燃烧器安装时应符合下列规定：

1  安装前应核对燃烧器的规格型号，按照图纸要求逐一编号，燃料喷嘴所使用的孔板应按图

纸要求复核其型号、尺寸、方向；

2  燃烧室及燃烧器各部件应清洁、无损伤、无变形；

3  燃烧器各部件装配尺寸应符合设计要求；

4  螺栓紧固应符合设计要求；

5  本体周围的天然气软管不得与支架、基础及其他相邻部件接触，并固定牢固；

6  火花塞组件外观检查应完好无破损，并试验合格；

7  火花塞组装时，中心电极与两侧电极之间间隙应符合制造厂规定；固定螺母的扭矩应符合

制造厂要求。

5.4.17  燃气轮机本体安装验收应准备以下项目文件：

1  燃气轮机就位安装记录；

2  燃气轮机转子找中心记录；

3  燃气轮机转子联轴器螺栓联接记录；

4  燃气轮机转子联轴器联接同心度记录；

5  燃机喷嘴安装记录；

6  燃气轮机滑销系统装配记录；

7  燃气轮机负荷分配检查记录；

8  燃气轮机燃烧室检查封闭前隐蔽签证。

## 5.5盘车装置安装

5.5.1  盘车装置安装前检查应符合下列规定：

1  盘车装置内部各螺栓及紧固件应锁紧；

2  盘车装置上的齿轮应无裂纹、无损伤，齿面应光洁；

3  液压盘车装置油路应畅通。

5.5.2  盘车装置安装位置应正确，齿轮装配间隙应符合设计要求。

5.5.3  盘车装置和轴承座之间的结合面在不加涂料螺栓紧固的情况下，应0.05mm塞尺不入。

5.5.4  盘车装置找中结束后，在底板上应配好定位销，结合面螺栓应按设计要求紧固。

5.5.5  盘车装置安装完后应具备以下项目文件：

1  盘车装置齿轮间隙记录；

2  盘车装置调整垫片厚度记录。

## 5.6自同步装置安装

5.6.1  设备组件齐全，外表完好无损，装置的润滑油油路畅通。

5.6.2  自同步装置安装应方向正确，定位尺寸及螺栓紧固力矩应符合设计要求。

5.6.3  自同步装置的啮合和脱开指示状态应符合设计要求。

5.6.4  自同步装置安装完后应具备以下项目文件：

1  自同步装置找中心记录；

2  自同步装置脱开时纵横间距记录；

## 5.7燃气轮机进、排气设备安装

5.7.1  设备支架地脚螺栓的纵横向中心及标高应符合设计要求，中心线允许偏差为5mm，标高偏

差应为0mm～+5mm。

5.7.2  钢构架组合后立柱间距偏差应小于间距的1/1000，垂直度应小于高度的1/1000。

5.7.3  钢构架组装后同一水平面标高允许偏差为5mm，与设计标高允许偏差为10mm，方形构架对角线长度偏差应小于对角线长度的1.5/1000。

5.7.4  进气设备安装应符合下列规定：

1  进气设备到货后应按照制造厂要求保管；注意防撞、防雨淋、防灰尘污染，进气道内壁上

厂家粘贴的保护膜在进气道封闭前不宜清除；

2  进气过滤系统所使用的滤芯应妥善保管，且应有防止受潮措施；

3  螺栓应紧固牢靠，无松动，螺母应做好保险措施；

4  进气道膨胀节装配尺寸应符合设计要求；膨胀节应完好无损伤，密封面与刚性部件之间联

接应紧密；

5  进气道消音器安装位置应正确，间距应符合设计要求，并采取防松措施；

6  进气道法兰之间应按设计要求使用密封垫，垫片接头处应采用迷宫式连接，密封垫两面应涂抹密封涂料；法兰螺栓紧固后结合面应不透光；

7  进气系统滤芯应完好无损，安装正确，滤网应固定牢靠无松动；

8  进气系统挡板门安装位置正确，操作指示正确并能关闭严密；

9  进气系统防爆门安装应符合设计要求；

10  平台、楼梯、栏杆等设备安装应牢固、美观、整齐；

11  进气加热管、进气道及支撑件之间膨胀量应符合要求，加热管排放孔应畅通，加热管内

及排放孔的通流面上无毛刺、无翻边、无铁屑等异物；

12  压气机轴承箱与进气管锥形板连接前，两内表面之间的轴向间隙应符合设计要求；

13  进气过滤室防雨罩与过滤室之间应连接严密，过滤室的净气侧、浊气侧及防雨罩应不漏水；

14  进气系统安装完毕后，必须进行清洁度检查，系统内部应清洁、无异物；所有螺栓、定

位销等可能松动的部件应采取防松措施；

15  进气系统安装完成后应进行严密性检查并办理签证。

5.7.5  排气设备安装应符合下列规定：

1  排气设备组合时，法兰密封垫不得有缺口或伸入设备内，衬垫两面应涂抹耐高温密封涂料；

2  螺栓应紧固牢靠，无松动，螺母应采取防松措施；

3  排气道膨胀节装配尺寸应符合设计要求；膨胀节应完好无损伤，密封面与刚性部件之间联

接应紧密；

4  排气扩散器与排气框架连接应符合下列规定：

1）法兰端面无毛刺、无翻边、无径向沟槽，法兰结合面无错口；

2）螺栓及螺孔的丝扣应光滑，无断丝、无毛刺、无损伤，自锁螺栓紧固后螺纹不断丝，螺栓无扭曲；

3）连接前法兰面应涂抹耐高温密封脂，螺栓螺纹应涂抹耐高温抗咬合剂；螺栓紧力应符合设计要求。

5  排气系统支架的滑动面应按设计要求安装滑动材料；

6  排气烟道与燃气轮机本体的装配尺寸应符合设计要求，对称位置尺寸的允许偏差为5mm；

7  排气烟道内部保温应密实，压板搭接应顺气流方向，压板螺栓应有防松措施，膨胀间隙应

符合设计要求；

8  膨胀节与排气框架、燃气轮机排气扩散段连接后定位尺寸应符合设计要求，连接后固定螺

栓应松开；

9  排气系统安装结束后应进行清洁度检查；

10  燃气轮机进、排气设备安装系统验收应提供以下项目文件：

1）钢结构安装记录；

2）膨胀节安装尺寸记录；

3）系统封闭检查（含清洁度检查）签证；

4）进气系统透光检查签证。

## 5.8燃气轮机罩壳的安装

5.8.1  燃气轮机罩壳外观应整齐美观、无锈垢、无损伤，骨架平直，接缝严密。

5.8.2  罩壳应不妨碍机组设备、管道的热膨胀。

5.8.3  穿过罩壳上的管道，开孔应规则，穿孔处应密封。

5.8.4  罩壳安装定位后，罩壳与地面之间应密封，罩壳的接缝处应采用耐温材料封堵。

5.8.5  罩壳安装完毕后应进行严密性检查并签证。

## 5.9燃气轮机保温安装

5.9.1  燃气轮机本体保温前本体所有接口及堵头应安装完毕。

5.9.2  保温材料抽检应符合设计要求。

5.9.3  保温结构应完整、严密、牢固，外观应整齐、美观，厚度符合设计要求。

5.9.4  保温时设备和管道上的温度计、热工取样点、分线盒、丝堵及铭牌等应外露，并不得损坏。

5.9.5  固定保温块的螺栓应紧固牢靠，不得松动。

# 6燃气轮机附属系统

# 6.1一般规定

6.1.1  本章适用燃气轮机的本体燃料系统、控制油系统、润滑油系统、二氧化碳灭火系统及燃机

其他附属系统的施工及验收。

6.1.2  附属系统的严密性试验应按制造厂要求进行，如无特定要求，试验压力宜为工作压力。

## 6.2燃机附属机械、辅助设备

6.2.1  设备基础的位置、几何尺寸和质量要求，应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验

收规范》的规定，并应有验收资料或记录。设备安装前应按表6.2.1的规定对设备基础位置和几

何尺寸进行复检。

表6.2.1 设备基础尺寸和位置的偏差值         单位：mm

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 纵、横中心线 |  | 20 |
| 不同平面的标高 |  | －20～0 |
| 预埋地脚螺栓 | 标高（顶端） | 0～20 |
|  | 中心距（在根部和顶部测量） | 2 |
| 预埋地脚螺栓孔 | 中心位置 | 10 |
|  | 深度 | 0～20 |
|  | 垂直度 | <10‰ |

6.2.2  设备基础表面和地脚螺栓预留孔应清除干净；预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好；放

置垫铁部位的表面应凿平。

6.2.3  设备定位基准的面、线或点对安装基准线的纵、横中心线和标高的允许偏差，应符合表

6.2.3的规定。

表6.2.3 设备就位基准允许偏差        单位：mm

| 项 目 | 质量标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纵、横中心线 | 标高 |
| 泵类 | 2 | 2 |
| 箱罐 | 5 | 5 |
| 框架模块 | 10 | 10 |

6.2.4  箱罐安装除应符合6.2.5的规定外，尚应符合下列规定：

1  外观无损伤，各部焊缝无开裂或漏焊情况；

2  箱罐各处开孔应与图纸相符；

3  箱罐法兰内外口与箱体应焊接良好，栽丝孔应不穿透箱壁；

4  滤网应清洁无破裂，滤网与框架应结合严密；

5  箱罐应作灌水试验持续24h无渗漏；

6  内部应清理干净，内壁防腐层应符合设计要求，且无起皮或脱落现象。

7  浮球式自动上水（油）阀应动作正确，关闭严密。

6.2.5  箱罐液位计的安装应符合下列规定：

1  液位计安装应牢固可靠，筒体严密无渗漏；

2  液位计指示杆上下动作应平稳、灵活且指示正确；

3  油位计指示刻度的范围和“正常”、“最高”、“最低”油位标识应符合制造厂规定。

6.2.6  油箱事故排油管应接至设计规定的事故排油井，事故排油阀应设两道明杆钢质手动阀门，。

事故排油阀的操作手轮应设在操作层距油箱5m以外的地方，并有两个以上的通道，阀杆应水平或

向下布置，手轮应设玻璃保护罩。油箱事故排油管应在机组起动试运前应正式安装完毕并确认畅

通。

6.2.7  泵安装除应符合6.2.5的规定外，尚应符合下列规定：

1  泵体安装方向应正确，地脚螺栓紧固力矩应符合设计要求；

2  电动机与泵的找中心和连接应符合设计要求，设计无要求时应按照附录B执行；

6.2.8  风机的安装除应符合6.2.5的规定外，尚应符合下列规定：

1  机壳应无损伤、裂纹，卧式机壳的泄油孔应畅通；

2  叶片应完好，方向应正确，与外壳应无摩擦且转动平稳；

3  风机传动装置外露部位及直通大气的进、出口必须有防护罩或防护网。

6.2.9  冷油器严密性试验应满足设计要求，如设计无要求时油侧应进行工作压力1.25倍的水压试

验，并保持5min无渗漏。

6.2.10  蓄能器与基础或设备应可靠固定，在进介质前应检查蓄能器内压力，并符合设计要求。

# 6.3燃机附属系统管道

6.3.1  燃机附属系统的管道施工和焊接除设计有特定要求外，可按GB50235《工业管道工程施工

及验收规范》（金属管道篇）中的有关规定执行。

6.3.2  管道、节流孔板、滤网、波纹补偿器和流量计等在安装前应进行外观检查，表面应无裂纹，

且无超过壁厚负偏差的锈蚀和机械损伤，管内应清洁无杂物。

6.3.3  系统中的测点安装，如需现场开孔，宜在管道最终组装前完成。

6.3.4  金属软管内部应无锈蚀、无重皮、无焊瘤，软管外观无胀口现象，软管与刚性管道之间连

接牢固可靠。软管与设备连接时应无扭曲、过度弯曲或拉伸。

6.3.5  波形补偿器应按设计要求进行拉伸或压缩。当内部带有套管时，应根据介质流动方向正确

安装(套管的固定端为介质的入口侧)。

6.3.6  节流孔板、流量孔板或流量喷嘴几何尺寸和方向应正确，孔板或喷嘴不得有损伤。

6.3.7  设备管道系统安装完成后，应进行吹扫，并符合设计要求。

6.3.8  抗燃油管路安装除符合6.3.1～6.3.7的规定外，尚应符合下列规定：

1  高压抗燃油系统的管路、接头、油箱等的材质宜为不锈钢，禁止采用铜质材料，管路布置

应考虑设备膨胀方向，支架宜采用管夹式；

2  抗燃油管路及部件的清洗不得使用氯化物溶剂，管路安装前应清洗干净，并用无油压缩空

气吹干；

3  不锈钢管道切割后管端应光洁无毛刺。

6.3.9  高压油管的安装除应符合本节6.3.8条的规定外，尚应符合下列规定：

1  接至设备上的高压油管应考虑膨胀补偿；

2  高压油泵体上部的漏油口应接管至回油容器，该管应尽量减小阻力；

3  高压油管路支架宜采用管夹式。

6.3.10  油管清扫封闭后，不宜再在上面钻孔、气割或焊接，否则应重新清理检查。

6.3.11  二氧化碳灭火系统的管道施工除制造厂有特定要求外，尚应符合下列规定：

1  管子和管件应根据设计要求使用，宜采用热镀锌碳素钢管及管件，内外管壁镀锌应均匀；

2  管口应丝扣连接，密封宜采用麻丝、厚白漆等材料；

3  管道连接前应清理干净，不应有焊渣、锈污、剩余纤维和水分。

6.3.12  二氧化碳储存罐、输送二氧化碳的管道的强度试验、严密性试验，如制造厂无特定要求，

应符合（GB 50263）《气体灭火系统施工及验收规范》的有关规定。

6.3.13  二氧化碳罐及管道压力试验合格应进行吹扫，吹扫时所有喷嘴应拆除。

6.3.14  二氧化碳系统吹扫后回装喷嘴时应符合设计要求，喷嘴内通道应畅通。

6.3.15  二氧化碳灭火系统验收完成后，应进行二氧化碳喷放试验。

6.3.16  设备管道系统中使用的球阀、蝶阀应有明显的开关标识，三通阀应有明显的通流状态标识。

6.3.17  密封及冷却空气系统中使用的阀门在安装前应进行严密性试验。

6.3.18  管道直管部分的支架间距，宜符合表6.3.18的规定。弯曲部分的管道，应在起弯点附近增设支架。

表6.3.18  直 管 支 架 间 距          单位： mm

| 直 管 外 径 | ≤10 | 10~25 | 25~50 | 50~80 | ＞80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 架 间 距 | 500~1000 | 1000~1500 | 1500~2000 | 2000~3000 | 3000~5000 |

6.3.19  管子不得直接焊在支架上。不得用铁质工具直接敲击管道。管道的安装应符合表6.3.19

规定：

表6.3.19 　管道安装            单位：mm

| 项 目 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 管道标高偏差 | 架空 | ＜±10 |
|  | 地沟 | ＜±15 |
|  | 埋地 | ＜±20 |
| 立管垂直度 |  | ≤2/1000，且≤15 |
| 管道坡向坡度 |  | 符合设计要求 |
| 对口平直度 | Dn＜100 mm | ≤1 |
|  | Dn≥100 mm | ≤2 |
| 焊缝与弯管弯曲点的间距 |  | 大于管子外径，且＞100 |
| 焊缝与开孔的间距 |  | ＞50 |
| 直管段两个焊缝的间距 | Dn≤500 mm | 大于管子外径，且＞150 |
|  | Dn＞500 mm | 大于管子外径，且＞500 |
| 焊缝与支吊架边缘的间距 |  | ＞50 |

6.3.20  通风系统管道的安装应符合下列规定：

1  风管安装前应干净。管内无杂物；

2  安装应牢固,位置标高和走向符合设计要求；

3  支吊托架的形式、规格、位置、间距及固定应符合设计要求；

4  支吊架严禁设在风口阀门及检视门处；

5  硬聚氯乙烯和玻璃钢风管的支管必须单独设支吊架，法兰两侧宜加镀锌垫圈，螺栓应按设计

要求作防腐处理；

6  风管连接应严密不漏，法兰垫料及接头方式必须符合设计要求；

7  柔性短管外观检查应无开裂、无扭曲，所采用的材料应不透气、内壁光滑；柔性短管与风管、

设备的连接应严密不漏。

6.3.21  风口的安装应符合下列规定：

1  风口的安装位置应正确，外露部分应平整；

2  风口安装前应清扫干净，其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封垫料或密封胶。

6.3.22  风阀的安装应符合下列规定：

1  各类风阀应安装在便于操作和检修的部位，安装后的手动、操作装置应灵活、可靠，阀板关

闭应严密；

2  斜插板风阀的安装，阀板必须为向上拉启；水平安装时，阀板必须为顺气流的方向插入。

6.3.23  通风系统安装完毕后应进行以下检查：

1  通风系统的百页窗叶片应转动灵活、无卡涩现象，同一组叶片之间应有连接杆保持各叶片

动作同步；

2  百页窗与风道法兰、燃机罩壳之间应连接严密；

3  风机及风道中的重力驱动风门活动应自如，当风机启动时应能自动开启，风机停止时能自

动关闭，否则应调整重锤重量及角度。

# 7 燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行

## 7.1 一  般  规  定

7.1.1  燃气轮机及附属系统安装完毕，在投入运行前，应按本章进行调整、启动、试运行。

7.1.2  本章规定是对燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行的基本规定。如制造厂有明确要求

时，应以制造厂要求为准。

7.1.3  调整与试运行工作应符合下列规定：

1  各系统设备的安装质量，应符合设计图纸、制造厂技术文件的要求及本规范的规定；

2  各系统及设备的设计质量，应满足安全经济运行和操作、检修的方便；

3  检查、调整并考核各设备的性能，应符合制造厂的要求；

4  吹扫或冲洗各系统应达到洁净，以保证机组安全经济地投入运行；

5  应提供整套设备系统交接试验的技术文件，作为生产运行的原始资料。

7.1.4  燃气轮机及附属系统的试运现场应具备下列条件：

1  厂区内应场地平整，道路畅通；

2  试运范围内的施工脚手架已全部拆除，环境应已清理干净，现场沟道、孔洞的盖板应齐全，

正式的平台、楼梯、通道、栏杆应安装完毕；

3  现场应配备足够的消防器材，消防系统应可靠投运，事故排油系统应安装结束；

4  试运范围内的各层地面应施工完毕；

5  生活用的上下水道应畅通，卫生设施应能正常使用；

6  厂房和厂区的排水系统及设施应能正常使用，工业废水处理系统应能正常投运；

7  现场应有足够的正式照明，事故照明系统应完整可靠并处于备用状态；

8  在寒冷气候下进行试运的现场，应作好厂房封闭和防冻措施，室内温度宜保持+5℃以上；

9  通讯设备应安装完毕，并可正常使用；

10  与试运有关的空调系统可投入正常使用。

7.1.5  燃气轮机及附属系统在试运前应具备下列条件：

1  设备及系统应按设计要求安装完毕，并经检验合格，安装技术记录齐全；调整、试运要求

的临时设施已安装完毕，具备调试条件；

2  设备及管道的保温工作应完成，管道支吊架应按设计要求调整完毕；

3  操作电源、动力电源、压缩/仪用空气气源应可靠；

4  各液位计应有明确的高、低和正常工作位置的标识；

5  转动机械应加注符合要求的润滑油、脂，且油位正常；

6  有关的手动，电动、气动、液动阀件，应调整试验合格，名称及开、闭方向标识清晰；

7  参与试运的各种容器，应清理、冲洗完毕；

8  各指示和记录仪表以及信号，音响装置应已装设齐全，并经校验调整合格；

9  试运设备或系统已命名挂牌；

10  试运设备的保护装置已试验合格并投用。

7.1.6  燃气轮机及附属系统的分部试运、整套启动的调试方案应已编制完成并经批准，调试组织

机构已成立并经批准；试运程序、连续满负荷运行时间等应按《火力发电建设工程启动试运及验

收规程》DL/T 5437执行。

7.1.7  燃气轮机组整套启动前应具备下列条件：

1  燃气轮机及附属系统应完成如下分部试运行工作：

1）燃料供给系统管道的冲洗和吹扫，燃料供给系统的调整试验；

2）燃料加热和调节系统调整试验；

3）冷却水系统通水试验和冲洗；

4）进、排气系统清理与封闭；

5）燃气轮机本体清洁度检查与封闭；

6）进气可调导叶的调整试验；

7）燃气轮机罩壳的严密性检查；

8）二氧化碳灭火系统试喷试验；

9）油系统(包括润滑油、顶轴油、控制油系统及其净化装置)试运调整，油循环至油质合格；

10)盘车装置调整试验；

11)燃气轮机冷却和密封空气系统的调整试验；

12)通风和加热系统的调整试验；

13)在线与离线水洗的调整试运；

14)进气反吹系统的调整试验；

15)点火装置调整试验及假点火；

16)超速跳闸保护装置调整试验；

17)火焰探测装置调整试验；

18)可燃气体监测系统调整试运；

19)热工、电气有关保护、联锁装置，远方操作装置的调整试验；

20)完成电动、气动、液动阀的调整试验，开、闭、富余行程及开闭时间已作记录,并投运正

常；

21)盘车及冷拖工况下的摩擦检查。

2  燃气轮机控制系统的静态调试工作已经完成；

3  主机联锁、报警试验已完成。

## 7.2 燃气轮机附属机械分部试运行

7.2.1  燃气轮机附属机械分部试运行前，除应具备第7.1.5条的有关规定外，尚应符合下列规定：：

1  手盘转子检查，设备内应无摩擦和卡涩等异常现象；

2  裸露的转动部分应装好保护罩；

3  电动机应经过单独空负荷试运行合格，旋转方向正确；有就地事故按钮的电动机，事故按

钮动作试验应合格；

4  自动联锁保护装置应经过调整，模拟试验动作灵敏、正确；

7.2.2  燃机罩壳通风机试运

1  燃气轮机罩壳通风机试运行前应具备下列条件：

1)风道内部应清理干净，并经验收合格后封闭；

2)燃气轮机罩壳内应清理干净，且严密性检查合格；

3)各风门应动作灵活。

2  通风机试运行除应符合第7.2.1条的规定外，尚应符合下列规定：

1）风压应符合设计要求；

2）风机之间的联锁动作应可靠；

3）当风机启动时，风机及风道中的重力驱动风门应能自动开启，风机停止时能自动关闭。

7.2.3  燃气轮机启动电机试运行前除应符合第7.2.1条的规定外，尚应符合下列规定：

1  润滑油系统应正常投运；

2  检查启动电机供电电压与频率应符合制造厂要求；

3  电机试运前，宜进行干燥处理，确认绕组绝缘电阻应符合设计要求；

4  电机电气耐压试验应完成；

5  燃气轮机应具备盘车条件。

7.2.4  启动电机试运行应符合下列规定：

1  启动电机试运的有关技术要求宜按照制造厂的要求进行；

2  启动电机试运过程中应检查下列各项，并作记录：

1)润滑调速油油压和油温；

2)电机启动电流和带不同负荷时的电流；

3)液力变扭器涡轮出口导叶角度和燃气轮机转速；

4)电机温度。

7.2.5  盘车装置试运行前除应符合第7.2.1条的规定外，尚应符合下列规定：

1  燃气轮机本体及进、排气室等区域已清理干净并经验收合格后封闭；

2  润滑油和顶轴油系统已投运；且油压满足设计要求。

7.2.6  盘车装置试运行过程中应进行下列各项调整试验工作：

1  确认盘车装置的操作和投入启动方式；

2  确认盘车自动啮合，脱扣功能，且参数符合设计要求。

7.2.7  增压机运行除应符合第7.2.1条的规定外，尚应符合下列规定：

1  压缩机的出口压力应稳定并达到额定数值；

2  自动连锁保护装置动作正确。

7.2.8  附属机械分部试运行时间宜连续运行4～8 h。

7.2.9  油泵和一般附属机械试运行应达到下列规定：

1  泵的出口压力应稳定并达到额定数值；

2  电动机在空载及满载工况下的电流，均应不超过额定值；

3  轴承垂直，水平、轴向振动(双振幅)，应用经过校验合格的振动表测定，且数值不超过附

录C的规定；

4  轴承油温应不高于设计规定值；

5  各转动部件应投运正常，无异常声音；

6  各转动部分音响应正常，泵内应无冲击现象；

7  附属机械的各项联锁装置试验和调整应符合设计要求。

7.2.10  附属机械分部试运完毕后提交验收时，应提供下列项目文件：

1  试运记录；

2  分部试运签证书。

## 7.3 燃油系统冲洗、吹扫及油循环

7.3.1  燃油及燃油处理系统管道安装结束后应进行清水冲洗或蒸汽吹洗，吹洗时应有经过批准的技

术措施。吹洗前滤网、止回阀芯、调整阀芯和孔板等部件应拆除并妥善保管。

7.3.2  用清水进行系统冲洗时，应符合下列规定：

1  冲洗应使用洁净水，冲洗奥氏体不锈钢管道时，水中氯离子含量不得超过25ppm；

2  冲洗时，流速宜大于1.5m/s；

3  水冲洗应连续进行，宜以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

7.3.3  用蒸汽吹洗系统时，应符合下列规定：

1  蒸汽吹洗安装的临时管道、支架、阀门安装质量应符合本规范的规定，并应符合蒸汽管道的

技术要求；

2  管道蒸汽吹洗的流速宜为20～30m/s；

3  蒸汽吹洗前，应先行暖管、及时排水，并应检查管道热位移；

4  吹洗检查，管内无铁锈、无杂物时为合格，并应办理签证。

7.3.4  管道系统吹扫合格后，系统恢复，并应做好防护措施。

7.3.5  燃油及燃油处理系统冲洗或吹扫结束后应进行全系统油循环，油泵的分部试运工作可一起进

行，试验时应有经过批准的技术措施。

7.3.6  油循环时间不宜少于24h且油质清洁度应符合设计要求；油循环结束后应办理签证。

## 7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换

7.4.1  天然气管道安装完毕，系统试压前，应吹扫合格。

7.4.2  管道吹扫应按下列规定选择气体吹扫或清管球清扫：

1  球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于φl00mm或长度小于

l00m的钢质管道，可采用气体吹扫；

2  公称直径大于或等于φl00mm的钢质管道，宜采用清管球进行清扫。

7.4.3  管道吹扫应按下列规定进行：

1  吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外，已按设计图纸全部完成；

2  吹扫宜按主管、支管的顺序进行，吹扫出的赃物不得进入已合格的管道；

3  吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、天燃气表等设备不应参与吹扫，待吹扫合格

后安装复位；

4  吹扫口应设在开阔地段并加固，吹扫时应设安全区域，吹扫出口前严禁站人；

5  吹扫压力不得大于管道的设计压力，吹扫气体流速不宜小于20m/s；

6  吹扫介质宜采用洁净的压缩空气，严禁采用氧气和可燃性气体；

7  吹扫合格设备复位后，不得再进行影响管内清洁度的其他作业。

7.4.4  气体吹扫合格的检验，可在排气口设置白布或涂白漆木靶板，以连续吹扫5分钟目测无铁

锈、尘土等其他杂物为合格。

7.4.5  清管球清扫时，管道直径应为同一规格，不同管径的管道应分别进行清扫。

7.4.6  管道试压合格后，应对管道进行气体吹扫，确保管内干燥。

7.4.7  天然气系统包括调压站、燃料前置模块、阀门控制模块等所有设备及系统内管路在投运前

必须进行气体置换。

7.4.8  气体置换应按惰性气体置换系统内空气，天然气置换系统内惰性气体的顺序进行。

7.4.9  气体置换前除应符合7.1.5的规定外，尚应符合下列规定：

1  天然气系统吹扫、压力试验、干燥等工序应完成并经验收合格；

2  现场天然气供应充足，气体置换用的惰性气体已备足；

3  天然气调压站、天然气前置模块区域及周围环境应干净，无遗留易燃物及杂物，并设置安

全围栏和警示牌、标识牌；

4  试验设备及管路附近设警戒区，非试验人员严禁入内；

5  严禁携带火种进入天然气区域，天然气系统相关区域不得穿带钉子的鞋和可能产生静电的

工作服。

7.4.10  惰性气体置换系统内空气应符合下列要求：

1  惰性气体宜采用氮气；

2  充氮过程应持续，直至放散出的混合气中的含氧量下降到1%（体积含量）以下，充氮置换

为合格；

3  充氮置换合格后，宜维持系统内氮气压力0.15～0.30MPa，实施系统维护。

7.4.11  天然气置换系统内惰性气体应符合下列规定：

1  天然气置换前，应确认系统内氮气压力维持在0.15～0.30MPa，且含氧量符合7.4.10第3

条的规定；

2  天然气置换应持续，直至天然气纯度符合设计要求，设计无要求时，天然气纯度应达99%

以上；

3  天然气置换过程中，应做好安全措施，危险区域应及时检测可燃气体浓度；安装有天然气

设备的建筑物内，应经常检查通风系统良好。

## 7.5 控制油、润滑油系统冲洗及试运行

7.5.1  油系统油循环和试运行前除应具备第7.1.5条的有关规定外，尚应符合下列规定：：

1  应备有足量符合制造厂要求，并经化验合格的透平油；

2  油循环区域应配备充足的消防设施；

7.5.2  充油时，应符合下列规定：

1  向油箱充油时，宜经过滤油设备

2  油箱和油系统设备及管道应无渗漏；

3  油位指示器应动作灵活，其指示与油箱中的实际油位应相符合；

4  高油位和低油位信号应调整正确。

7.5.3  油循环应符合下列规定：

1  油冲洗过程中应对系统中的精密部件进行保护，管道系统上的仪表取样点除留下必需的油

压监视点外，均应隔断；

2  冲洗油温宜交变进行，高温宜为75℃左右，但不宜超过80℃，低温为30℃左右；

3  油冲洗合格后，恢复各节流孔板、伺服阀、压力调节装置等部件；并注入合格的运行用透

平油，再次循环冲洗至油质合格。

7.5.4  采用透平油的润滑油系统、控制油系统和顶轴油系统,油循环冲洗后油的颗粒度（清洁度）

应达到附录A中的下列标准：

1  润滑油、顶轴油系统颗粒度应达到或优于NAS7级；

2  控制油系统颗粒度应达到或优于NAS5级；

3  各理化指标符合GB/T7631有关规定。

7.5.5  油系统试运和油循环完毕后,应提供下列项目文件：

1  油质化验记录；

2  油泵试运行记录。

## 7.6 二氧化碳灭火系统调试

7.6.1  二氧化碳灭火系统设备及管路安装完成，管路经压力试验和吹扫洁净后，应进行二氧化碳

喷放试验。

7.6.2  二氧化碳试喷前应具备的条件：

1  二氧化碳罐应充入足够的二氧化碳，其液位、压力、温度等指示明确；

2  声光报警系统应调试完成；

3  喷放区域的严密性检查应完成；

4  系统逻辑回路应已经检查合格，手动和自动控制应具备投运条件。

5  燃气轮机通风系统应具备投运条件。

7.6.3  系统灭火调试应满足下列规定：

1  发出火警指令后相应的通风机应停运，风机风门应及时关闭；

2  初放与续放延时应符合设计要求；

3  相关的火警声光设备应及时动作；

4  检查各喷嘴均应喷放；

5  喷放后罩壳内二氧化碳浓度应符合设计要求；

6  燃气轮机停机程序应激活。

7.6.4  燃气轮机在备用和运行期间，二氧化碳灭火系统应投入运行。

# 8工程质量验收

## 8.1 工程质量验收划分

8.1.1  工程开工前应进行工程质量验收范围的划分，验收范围应划分为单位工程、分部工程、分

项工程、检验批，并符合下列规定：

1  联合循环燃气轮机工程应划分为燃气轮机本体安装、燃机附属机械和辅助设备（系统）安

装、燃机附属管道系统安装等单位工程；

2  单位工程按设备、系统实现的部分功能或施工节点阶段划分为若干个分部工程；分部工程

按设备、系统实现的项目功能或几个工序阶段划分为若干个分项工程；分项工程按同一条件或按规定方式汇总一定数量的检验体划分为若干检验批。

8.1.2  联合循环燃气轮机工程施工质量应按照检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行验收。

## 8.2  工程质量验收

8.2.1  联合循环燃气轮机工程质量验收应符合本规范及国家现行相关标准的规定，验收合格应办

理验收签证。

8.2.2  工程施工质量验收应符合下列规定：

1  建设单位在开工之前应明确监理等相关单位质检人员的质量验收职责范围；

2  工程质量检查验收的各级质检人员应持有与所验收专业一致的有效资格证书；

3  检验批项目验收合格方可对分项工程进行验收；分项工程验收合格方可对分部工程进行验

收；分部工程验收合格方可对单位工程进行验收。

8.2.3  检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收“合格”应符合下列规定：

1  检验批中所有检验项目经全部检查验收，检查结果符合规定的质量标准要求，具有完整、准

确的设备、材料合格证明、施工记录、质量检验、试验和签证记录,则该检验批质量验收为“合格”；

2  分项工程所含各检验批工程质量验收全部合格、分项工程资料准确齐全，则该分项工程质量

验收为“合格”；

3  分部工程所含分项工程质量验收全部合格、分部工程资料准确齐全，则该分部工程质量验收

为“合格”；

4  单位工程所含分部工程质量验收全部合格、单位工程资料齐全并符合档案管理规定，则该单

位工程质量验收为“合格”。

8.2.4  工程质量验收的程序及组织：

1  检验批和分项工程完工后，施工单位应进行自检，在施工单位进行自检的基础上，由监理

单位组织相关单位进行质量验收；

2  分部工程应在各分项工程验收合格的基础上，由监理单位组织相关单位进行质量验收；

3  单位工程应在各分部工程验收合格的基础上，由监理单位组织相关单位进行质量验收。

8.2.5  工程施工所涉及的有关强制性条文的内容应有专项检查记录或签证。

8.2.6  所有隐蔽工程应在隐蔽前由监理单位组织验收，并在完成验收记录及签证后方可进行下道

工序的施工。

8.2.7  单位工程的观感质量应由质检人员通过目测、体验或辅以必要的量测，并根据检验项目的

总体情况进行独立验收签证。

8.2.8  各方质检人员进行工程质量检查、验收时应按合同约定、设计文件及制造技术文件中的要

求执行，当制造厂家要求不明确或无要求时，按本规范执行。

8.2.9  检验批、分项工程施工质量有下列情况之一者不应进行验收：

1  工程使用国家明令禁止的设备、材料；

2  主控检验项目的检验结果没有达到质量标准；

3  设计单位及制造厂对质量标准有数据要求，而检验结果未提供实测数据；

4  质量验收文件资料不符合归档要求。

8.2.10  工程施工质量出现不符合时，按下列规定处理：

1  经返工重做或更换器具、设备的检验项目，应重新进行验收；

2  经返修处理能满足安全使用功能的检验项目可按技术处理方案和协商文件进行验收；

3  无法返工或返修的不合格检验项目应经有资质的鉴定机构或相关单位进行鉴定，对不影响内

在质量、使用寿命、使用功能、安全运行的可做让步处理。经让步处理的项目不再进行二次验收，但应在“验收结果”栏内注明，其书面报告应附在该验收表后。

8.2.11  联合循环燃气轮机工程验收时，应具备下列技术文件：

1  设计变更文件及竣工图文件；

2  原材料、设备出厂合格证、质量证明文件及现场复检报告；

3  基础沉降观测报告；

4  施工检验试验报告、测试报告；

5  涉及工程施工内容的各类施工记录；

6  强制性条文执行检查资料及签证；

7  隐蔽工程验收记录和签证；

8  中间交接验收记录、专项工程验收记录或签证；

9  检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录；

10  单位工程观感质量检查记录；

11  工程竣工报告；

12  备品备件、专用工具移交签证；

13  施工组织设计、施工方案、施工管理资料；

14  工程质量问题和质量事故处理的相关资料；

15  其他文件和记录。

8.2.12  联合循环燃气轮机工程技术文件应与工程施工同步编制、收集，并按工程技术资料归档

的相关标准分类整理、分卷编目，工程验收后应及时审核归档。

## 附录A  油的颗粒度（清洁度）标准

A.1  几种国外颗粒度标准

A.1.1  美国航空航天工业联合会(AIA)NAS 1638：1984年 1月发布。见表 A1。

表 A1   NAS的油清洁度分级标准

| 分级 (颗粒数/100mL) | 颗 粒 尺 寸 （um） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5～15 | 15～25 | 25～50 | 50～100 | >100 |
| 00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| 0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
| 1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
| 2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
| 3 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
| 4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
| 5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8 |
| 6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16 |
| 7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
| 8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
| 9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
| 10 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 256 |
| 11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
| 12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |

A.1.2  美国飞机工业协会(ALA)、美国材料试验协会(ASTM)  、美国汽车工程师协会(SAE)联合提出的标准 MOOG 的污染等级标准，各等级应用范围：0 级――很难实现；1 级――超清洁系统； 2 级――高级导弹系统； 3级、 4 级――一般精密装置(电液伺服机构)； 5 级――低级导弹系统；6 级――一般工业系统。见表 A2。

表 A2  MOOG 的污染等级标准

| 分级 （颗粒数/100mL) | 颗 粒 尺 寸(um) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5～10 | 10～25 | 25～50 | 50～100 | >100 |
| 0 | 2700 | 670 | 93 | 16 | 1 |
| 1 | 4600 | 1340 | 210 | 28 | 3 |
| 2 | 9700 | 2680 | 380 | 56 | 5 |
| 3 | 24000 | 5360 | 780 | 110 | 11 |
| 4 | 32000 | 10700 | 1510 | 225 | 21 |
| 5 | 87000 | 21400 | 3130 | 430 | 41 |
| 6 | 128000 | 42000 | 6500 | 1000 | 92 |

A.1.3  ISO分级标准与NAS、MOOG分级标准之间的等量关系，国际标准化组织(ISO)考虑一种改进的分级标准，颗粒尺寸在5μm以上和15μm以上从ISO图上可以查出这二种不同尺寸数目的分级，现将ISO分级标准与MOOG、NAS的分级标准之间的等量关系列于表A3。

表A3  ISO分级标准与NAS、MOOG分级标准之间的等量关系

| ISO标准 | NAS标准 | MOOG标准 |
| --- | --- | --- |
| 26/23 25/23 23/20 21/18 | 12 |  |
| 21/18 20/17 | 11 |  |
| 20/16 19/16 | 10 |  |
| 18/15 | 9 | 6 |
| 17/14 | 8 | 5 |
| 16/13 | 7 | 4 |
| 15/12 | 6 | 3 |
| 14/11 | 5 | 2 |
| 13/10 | 4 | 1 |
| 12/9 | 3 | 0 |
| 11/8 | 2 |  |
| 10/8 10/7 | 1 |  |
| 10/6 9/6 | 0 |  |
| 8/5 | OO |  |
| 7/5 6/3 5/2 2/0.8 |  |  |

## 附录B 附属机械联轴器找中心允许偏差值

表B 附属机械联轴器找中心允许偏差值(对面读数差最大值)

| 转 速 n(r／min) | 允许偏差值(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固 定 式 |  | 非 固 定 式 |  |
|  | 径 向 | 端 面 | 径 向 | 端 面 |
| n≥3000 3000＞n≥1500 1500＞n≥750 750＞n＞500 n＜50O | O.04 0.06 0.10 0.12 O.16 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 | 0.06 0.10 0.12 0.16 O.24 | 0.04 0.06 0.08 O.10 0.15 |

# 附录C 附属机械振动标准

表C 附属机械轴承振动(双振幅)标准

| 转 速 (r／min) | 振 幅(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优 等 | 良 好 | 合 格 |
| n≤1000 1000＜n≤2000 2000＜n≤3000 n＞3000 | 0.05 0.04 0.03 0.02 | 0.07 0.06 0.04 0.03 | 0.10 0.08 0.05 0.04 |

# 标准用词说明

标准中表示严格程度的用词采用规定的典型用词。典型用词及其说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指的标准、规范或其他规定执行时，写法为“可参照……”。

# 引用标准名录

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不含勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 50297-2006  《电力工程基本术语标准》

GB 10183-2005桥式和门式起重机制造及轨道安装公差

GB 11120 L-TSA汽轮机油

GB/T 15135-2002 燃气轮机 词汇

GB 50170-2006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范

GB 50278 起重设备安装工程施工及验收规范

GB 50252-2010  工业安装工程施工质量验收统一标准

GB/T 11348.2-2007 旋转机械转轴径向振动的测量和评定（第2部分）

GB/T 12145-2008火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T 14541-2005电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则

GB/T 7596-2000《电厂用运行中汽轮机油质量标准》

GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范 》

GBJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》

DL 438 火力发电厂金属技术监督规程

DL 5009.1 电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）

DL 5031 电力建设施工技术规范（第3部分：管道）

SY0402-2000 石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范

SY/T4109-2005 石油天然气钢质管道无损检测

SY4056《石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级》

SY4065《石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级》

DL/T 1055-2007 发电机汽轮机、水轮机技术监督导则

DL/T 1097-2008 火电厂凝汽器管板焊接技术规程

DL/T 439 火力发电厂高温紧固件技术导则

DL/T 5190.4电力建设施工及验收技术规范（第4部分：水处理及制氢设备和系统）

DL/T 571-2007电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则

DL/T 794 火力发电厂锅炉化学清洗导则

DL/T 801大型发电机内冷却水质及系统技术要求

DL/T 855-2004电力基本建设火电设备维护保管规程

DL/T 863 汽轮机启动调试导则

DL/T 869-2004 火力发电厂焊接技术规程

DL/T 819-2002 《火力发电厂焊接热处理技术规程》

DL/T 932-2005凝汽器与真空系统运行维护导则

DL/T 991-2006 电力设备金属光谱分析技术导则

DL/T 5204-2005 火力发电厂油气管道设计规程

EJ/T 564-2006 核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

中华人民共和国国家标准

联合循环燃气轮机施工及质量验收规范

GB XX-XXXX

条文说明

目 次

3 基本规定	51

3.4 设备及系统安装	51

4 燃料供应系统	51

4.3 管道安装	51

5 燃气轮机本体	52

5.4 燃气轮机本体安装	52

5.7 燃气轮机进、排气设备安装	52

6 燃气轮机附属系统	52

6.2 燃机附属机械、辅助设备	52

6.3 燃机附属系统管道	52

7 燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行	53

7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换	53

8 工程质量验收	53

8.1 工程质量验收的划分	53

8.2  工程质量验收	54

# 3 基本规定

## 3.4 设备及系统安装

3.4.5 在土建重要结构上施焊、切割或开孔，将可能对土建结构的质量、安全产生大的影响，在必须进行时，应制定措施，并经审批，是为了确保建筑结构质量、安全的符合性。

3.4.10 燃气轮机设备及管道最终封闭前，相关方共同确认燃气轮机设备及管道隐蔽部分的安装质量并办理隐蔽工程签证是关键工序强化验收的举措。

# 4 燃料供应系统

## 4.3 管道安装

4.3.1

4管道下沟前目测管道防腐层有没有损伤，并对管段进行电火花检测试验，目的是检测管道防腐层的加工情况及施工过程中是否对防腐层造成损坏，防止埋地后管道的防腐存在质量缺陷。

6 规定有接地要求的管道，法兰间应设导线跨接；规定管道系统的对地电阻值超过100Ω时，应设两处接地引线，接地引线宜采用铝热焊形式；规定有静电接地要求的不锈钢管道，导线跨接或接地引线不应与不锈钢管道直接连接，应采用不锈钢板过渡；规定导电接触面应进行除锈除漆并紧密连接；规定接地安装完毕后，必须进行测试，电阻值超过规定时，应进行检查与调整；均是防止产生静电的特殊要求。

7 规定压力试验前的必备条件，是为了确保设备、人身安全，既保证试验段管道全部参加试验，又隔离于其他系统。

4.3.3

2 规定输送燃气的球墨铸铁管，管道与管道之间、管道与管件之间使用橡胶密封圈密封时的要求是为了保证危险气体封闭的严密，防止发生泄漏造成安全隐患甚至事故。

5 规定燃气管道防腐的要求。以保证管道的防腐质量，确保管道使用寿命。

# 5 燃气轮机本体

## 5.4 燃气轮机本体安装

5.4.9 本条规定了燃气轮机转子盘动时应检查动、静部件无摩擦及其他异常情况，再次确保主要设备安装质量的可靠。

## 5.7 燃气轮机进、排气设备安装

5.7.4 本条规定进气系统安装完毕后，必须进行清洁度检查，且所有螺栓、定位销等可能松动的部件均应采取防松措施，以确保进气系统过滤器后无异物随气流进入高速旋转的压气机内，保护压气机设备。

# 6 燃气轮机附属系统

## 6.2 燃机附属机械、辅助设备

6.2.6 本条参照国家现行标准《电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇）》第7.1.6条内容制定，其内容对油系统防火尤为重要，并已收编至《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》2006年版与《防止电力生产重大事故二十项重点要求》，因而在设计当初就应予以充分考虑。

6.2.8

3 为了保证运行安全，本条严格规定必须在试运转前完成防护罩的安装；且经多年的执行证实行之有效。

## 6.3 燃机附属系统管道

6.3.8

1 本条参照国家现行标准《电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇）》第7.6.3条内容改

写。高压抗燃油系统管道多用于机组调节保安系统，直接影响机组的安全、稳定运行；而这些管道工程的安装与其他系统管道工程性质要求又不完全相同，故针对该系统的技术要求作出了特别的规定。

6.3.20

4 条文中这种现象时有发生，为防止这种常见弊端的产生，保证质量，特作此规定。

# 7 燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行

## 7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换

7.4.3 天然气管道安装完成后，应做吹扫，吹扫的目的是清洁管道系统。为确保吹扫效果，常采用增压爆破吹扫等方法，系统内吹扫气体压力瞬间可达到0.6MPa左右，为了确保人身安全，吹扫口应设在开阔地段，吹扫时应设安全区域，吹扫出口前严禁站人；同时，为防止系统内气体爆炸，吹扫气体严禁采用氧气和可燃性气体。

7.4.7 为防止爆炸，天然气系统包括设备及系统内管路在投运前必须进行气体置换。气体置换一般采用惰性气体为中间介质的间接置换法。即将惰性气体通入管道内，直至管道内的空气完全被取代，然后再将天然气通入管道直至惰性气体完全被取代。

7.4.9 天然气是一种易燃、易爆气体，天然气置换是一项非常危险的工作，若置换方案不当或操作失误，可能发生恶性事故，给人民群众的生命和财产造成损失。所以，本条严格规定天然气置换时，试验设备及管路附近应设警戒区，非试验人员严禁入内。同时，严禁携带火种进入天然气区域，天然气系统相关区域不得穿带钉子的鞋和可能产生静电的工作服。

# 8 工程质量验收

## 8.1 工程质量验收的划分

8.1.1～8.1.2 联合循环燃气轮机工程质量验收划分应根据机组形式的不同，按主体工程和附属工程进行单位工程的划分，其中燃气轮机本体安装、燃机附属机械和辅助设备（系统）安装、燃机附属管道系统安装是联合循环机组中常规的三个主要部分，因此划分为三个单位工程。为了现场验收工作的可操作性又进一步划分为分部工程、分项工程、检验批。

## 8.2  工程质量验收

8.2.1 联合循环燃气轮机工程安装完成后应按本条规定进行工程质量的验收，办理验收签证。

8.2.2～8.2.3 本条规定了检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收合格的标准；规定了质检人员应持证上岗并应有明晰的职责范围，以强化验收，稀释责任。

8.2.4 本条参考GB50252-2010《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定了工程质量验收的流程以及验收具备的条件和验收时的组织及实施单位。

8.2.5 本条对工程建设强制性条文内容的检查规定了“应有专项记录或签证”，做到有据可查。

8.2.6 隐蔽工程是工程建设质量控制的主控项目，本条规定了隐蔽工程在隐蔽前应进行签证验收并形成记录文件，验收不合格不得进行下道工序施工。

8.2.9 现场不进行验收的四个方面的规定，主要是从国家的产业政策、项目重要程度和工程可追溯性方面考虑。

8.2.10 考虑到现场实际情况可能要出现不符合项，规定了施工质量验收出现不符合时应进行的处理，分施工质量原因和设备制造原因两个方面进行了描述，对不符合的处理方法以及处理后应进行的验收程序和所形成文件进行了规定。

8.2.11 本条提出联合循环燃气轮机工程验收应提供的工程施工文件，列出了主要施工文件的名录，根据工程的实际情况可适当增减。

8.2.12 本条是对联合循环燃气轮机工程施工技术文件管理提出的要求。施工技术资料应正确、真实地记录施工过程并具有可追溯性，因此强调及时编制、及时收集，与现场施工过程同步进行。